## Rapport
RAPPORT DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE 2012
Stratégie québécoise d'économie d'eau potable
Dernière mise à jour le 20 février 2015
Année du Bilan
|  | Quantité d'eau distribuée par personne par jour | 2001 | 2011 | 2012 | Objectif 2016 | Objectif 2017
|  | l/(pers*d) | 777 | 620 | 612 | 699.3 | 621.6
|  | Pertes d'eau potentielles | 2011 | 2012 | Objectif 2014
|  | % | 26 | 26 | 20
|  | m³/ (d*km) | 28 | 27 | 15
Haut de page
Objectif 2013 : 700
Objectif 2016 : 622
Objectif
2013/2016 : 15
Objectif
2013/2016 : 20

## Base de données
Accéder au Tableau par région
Mise à jour le 2015-02-20
| RAPPORT DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE 2012 |  |  |  | VÉRIFICATION | [24 empty] | BILAN DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE | [16 empty] | ÉTAT ET PLAN D'ACTION | [87 empty] | APPROVISIONNEMENT ET PRODUCTION | [10 empty] | DISTRIBUTION
| NOTE : Les coins rouges en haut à droite des cellules signale la présence d'un commentaire. | [7 empty] | Débitmètre 1 | [6 empty] | Débitmètre 2 | [6 empty] | Débitmètre 3 | [12 empty] | Indicateurs de performance |  |  |  | Recommandations | [6 empty] | Section 1.1 | [5 empty] | Section 1.2 |  |  |  | Section 1.3 |  |  |  |  | Section 1.4 |  |  |  |  | Section 1.5 |  |  |  | Section 2.1 |  |  | Section 2.2 |  |  | Section 3.1 |  |  |  | Section 3.2 |  |  |  |  | Section 3.3 |  |  | Section 3.4 |  |  | Section 4.1 : Équipés de compteurs et relevés | [5 empty] | Section 4.1 : Nombre total d'immeubles | [5 empty] | Compteurs d'eau |  |  |  |  | Section 4.1 |  |  | Section 6.1 | Section 6.2 |  |  | Section 6.3 |  | Section 6.4 |  |  |  | Section 6.5 |  |  |  |  | Section 6.6 |  |  |  |  | Section 6.7 | [16 empty] | Consommations mesurées (m³/d) | [6 empty] | Consommations totales (m³/d) | [7 empty] | Indicateurs opérationnels de performance | [7 empty] | Potentiels d'économie
Entente | Code géographique | Nom de la municipalité | Numéro de Région | Année du bilan | Nombre de débitmètres nécessaire | Nombre de débitmètres en place | Nombre de débitmètres en place et vérifiés | Nombre de débitmètres en place, vérifiés et acceptables | Date de la vérification (aaaa-mm).1 | Débitmètre en place.1 | Méthode de vérification.1 | Écart faible débit.1 | Écart moyen débit.1 | Écart fort débit.1 | Commentaire.1 | Date de la vérification (aaaa-mm).2 | Débitmètre en place.2 | Méthode de vérification.2 | Écart faible débit.2 | Écart moyen débit.2 | Écart fort débit.2 | Commentaire.2 | Date de la vérification (aaaa-mm).3 | Débitmètre en place.3 | Méthode de vérification.3 | Écart faible débit.3 | Écart moyen débit.3 | Écart fort débit.3 | Commentaire.3 | Nombre de réseaux d'eau potable distincts | Population totale desservie par les réseaux de distribution | Longueur totale des réseaux de distribution (m) | Débit quotidien moyen annuel (m³/d) | Débit de nuit (m³/d) | Pertes d'eau potentielles (m³/d) | Pertes d'eau potentielles (m³/d*km) | Pertes d'eau potentielles (%) | Quantité d'eau distribuée par personne (l/pers*d) | Premier quartile canadien pour la consommation (l/pers*d) | Mise en place d'un programme de détection et réparation de fuites | Installation de compteurs d'eau secteur non résidentiel (ICI) | Commentaire 1er réseau | Commentaire 2e réseau | Commentaire 3e réseau | Noms réseaux | Numéros MDDEP | Action 1.1.1 | Action 1.1.2 | Action 1.1.3 | Action 1.1.4 | Action 1.1.5 | Action supp.1.1 | Action 1.2.1 | Action 1.2.2 | Action 1.2.3 | Action supp. 1.2 | Action 1.3.1 | Action 1.3.2 | Action 1.3.3 | Action 1.3.4 | Action supp. 1.3 | Action 1.4.1 | Action 1.4.2 | Action 1.4.3 | Action 1.4.4 | Action supp. 1.4 | Action 1.5.1 | Action 1.5.2 | Action 1.5.3 | Action supp. 1.5 | Action 2.1.1 | Action 2.1.2 | Action supp. 2.1 | Action 2.2.1 | Action 2.2.2 | Action supp. 2.2 | Action 3.1.1 | Action 3.1.2 | Action 3.1.3 | Action supp. 3.1 | Nombre de fuites réparées | Pourcentage du réseau ausculté en 2012 (%) | Pourcentage du réseau qui sera ausculté en 2013 (%) | Action 3.2.4 | Action supp. 3.2 | Action 3.3.1 | Action 3.3.2 | Action supp. 3.3 | Action 3.4.1 | Action 3.4.2 | Action supp. 3.4 | Industries .e | Commerces.e | Institutions.e | Mixtes ciblés.e | Municipaux.e | Résidences.e | Industries.n | Commerces.n | Institutions.n | Mixtes ciblés.n | Municipaux.n | Résidences.n | Dans le secteur non-résidentiel ICI | Enregistrement | Dans le secteur résidentiel | Enregistrement |  | Action 4.1.1 | Action 4.1.2 | Action supp. 4.1 | Principale source d'approvisionnement | Action 6.2.1 | Action 6.2.2 | Action supp. 6.2 | Action 6.3.1 | Action supp. 6.3 | Avis de restriction | Nombre restriction | Durée restriction (jours) | Action supp. 6.4 | Avis d'ébullition | Nombre ébulition | Durée ébulition (jours) | Action 6.5.2 | Action supp. 6.5 | Avis de non consommation | Nombre non consommation | Durée non consommation (jours) | Action 6.6.2 | Action supp. 6.6 | Action 6.7.1 | Action supp. 6.7 | Commentaires | Nombre d'installations de production d'eau potable | Population totale allimentée par les installations | Capacité totale des sources d'approv. (m3/d) | Capacité nominale des installations (m3/d) | Total des volumes quotidiens moyens produits (m3/d) | Production par personne (l/(pers*d)) | Utilisation moyenne de la capacité de production (%) |  | Coefficient de pointe journalière | Noms installations | Numéros MDDEP | Longueur moyenne des branchements de service (m) | Pression moyenne d'opération (kPa) | Pression moyenne d'opération de nuit (kPa) | dIndustries | dCommerces | dInstitutions | dMixtes ciblés | dMunicipaux | dRésidentiels | dTotal | eIndustries | eCommerces | eInstitutions | eMixtes ciblés | eMunicipaux | eRésidentiels | eUsages municipaux | eTotal | Consommation unitaire résidentielle (l/(pers*d)) | Consommation unitaire non résidentielle et mixte ciblé (l/(pers*d)) | Consommation unitaire municipale (l/(pers*d)) |  | Taux de consommation mesuré (%) |  |  |  | Potentiel globale d'économie (m3/d) | Potentiel d'économie sur les pertes (m3/d) | Potentiel d'économie sur la consommation (m3/d) | Économies brutes pour le contribuable sur 20 ans ($) | Population pour feuille distribution | Longueur réseau pour feuille distribution | Débit (m³/d) pour feuille distribution | Population totale
| 53072 | YAMASKA | 16 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1446.52 | 48800 | 599.8443 | 223.2558 | 128.9666 | 2.6428 | 21.5 | 414.6809 | 372.9542 | X | X |  |  |  | Yamaska | 134286930701 | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Prévue | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue | Déjà réalisée |  | 2 | 0 | 30 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | 40 | 18 | 2 | 0 | 3 | 810 | 40 | 18 | 3 | 0 | 3 | 810 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 265.1801 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 2 | 8 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Il y a 12 100 m de conduites domestiques. | [44 empty] | 380
| 51020 | YAMACHICHE | 4 | 2012 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2012-08-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 1.651% | 0.7525% | 1.828% | Débitmètre de la Régie d'aqueduc de Granpré situé au point de distribution à la municipalité. | [14 empty] | 2 | 2623.14 | 77677 | 2382.4126 | 1042.08 | 854.9114 | 11.006 | 35.8843 | 908.2293 | 380.9206 | X | X | Présence de 2 abattoirs qui consomment environ 45% du débit quotidien. L'abattoir Atrahan Transformations effectue le remplissage de ses réservoirs principalement de nuit afin de ne pas nuire aux citoyens. Pour tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau, une correction de +3m/borne-fontaine a été réalisée. Il y a 97 bornes-fontaines sur ce réseau. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré, et ce, malgré la présence de compteurs. | Débit de nuit utilisé novembre 2013. Approvisionnement de 20 exploitations agricoles avec animaux. Pour tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau, une correction de +3m/borne-fontaine a été réalisée. Il y a 3 bornes-fontaines sur ce réseau. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré, et ce, malgré la présence de compteurs. |  | Y. régie Grand Pré ; Y. St-Barnabé | 265168981701 ; 265168981702 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 10 | 0 | 100 | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 169 | 37 | 1 | 6 | 0 | 954 | 169 | 37 | 3 | 6 | 5 | 954 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 287.8508 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | 0% du réseau a été ausculté en 2013. 100% du réseau sera ausculté en 2014. La Municipalité de Yamachiche possède une quote-part de 1 775 182 $ dans la Régie de Grand-Pré. La valeur de remplacement du réseau de distribution a été estimée suivant le coût unitaire de 900$/m. La valeur de remplacement du réseau de distribution a été estimée suivant le coût unitaire de 1200$/m. Il y a 14 500 m d'égout domestique. Il y a eu 4 avis d'ébullition pour une durée totale de 16 jours. Les avis ne sont pas comptabilisés puisqu'ils découlent de travaux et non de contamination). | [44 empty] | 7696
| 40017 | WOTTON | 5 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 640 | 9047 | 276.9617 | 93.6 | 51.738 | 5.7188 | 18.6806 | 432.7527 | 362.0403 |  | X | Au point 1.2 : Le 2,56 provient du nombre de logements desservis par le réseau aqueduc où l'on retrouve près de 640 personnes. La Municipalité ne possède aucun compteur d'eau. Dans le total de consommation, nous comptons également l'utilisation pour les services municipaux : piscine extérieure, patinoire, service incendie qui dessert également une partie de Saint-Georges-de-Windsor, les garages de machineries agricole et autres commerces et industries. En 2013, la lecture de nuit a été prise. En 2012, nous avons eu vers la fin de l'année une fuite sur le réseau. |  |  | Municipalité de Wotton | 134335941701 | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 10 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 6 | 235 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 151.9304 | Prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Prévue | Non | 0 | 0 |  | Oui | 19 | 266 | Prévue |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Le MDDEP a obligé la Municipalité à procéder à l'installation d'un système de désinfection en continu au chlore. De là, les avis d'ébullition jusqu'à ce que le système installé ait recu l'approbation du ministère. Pour le maintien des actifs, j'ai considéré la ventilation des amortissements pour 2012 en aqueduc/égout. Le montant de remboursement de la dette est pour un secteur concerné. La Municipalité possédait les terrains sur la rue O'Bready et lors de la vente, le propriétaire assume la partie des travaux permanents calculés au mètre linéaire. Les longueurs des réseaux ont été prises dans le document « Plan d'intervention des infrastructures muncipales : Mars 2007 »/préparé par Teknika-HBA Les frais de financement et le remboursement de la dette sont issus des règlements d'emprunt pour l'aqueduc et les égoûts sur 2 rues de la municipalité. | [44 empty] | 2718
| 42088 | WINDSOR | 5 | 2012 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2012-11-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 1.972% | 1.612% | 4.649% | Le débimetre est situé apres le réservoir au 423 rue St-Georges au poste de surpression en aval des pompes. | [14 empty] | 1 | 5385.94 | 39560 | 2446.7514 | 342 | 0 | 0 | 0 | 454.2849 | 390.5493 |  | X | Nous n'avons pas d'appareil permettant la lecture des volumes d'eau consommé pendant la période de référence pour le secteur non résidentiel, nous savons par-contre que Domptar consomme environs 300 m3/d et que le reste des industries consomme 178 m3/d. Donc, les industries consomme 20% du débit déservie à travers la municipalité. LA DESTINATION DU VOLUME D'EAU EXPORTÉEE EST LE VILLAGE DE VAL-JOLIE |  |  | Windsor | 116293260701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 10 | 0 | 100 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 79 | 12 | 0 | 12 | 2279 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 335.0238 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 3 |  | Non | 7 | 2 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Prévue |  |  | 1 | 5468.4 | 5675 | 5675 | 2483.9262 | 454.2327 | 43.7696 | 64.8106 | 1.4807 | Eau Windsor | 116293263701 | [33 empty] | 278
| 49040 | WICKHAM | 17 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-07-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 4.63% | 2.43% | 0.8833% | Débitmètre à la distribution situé à la sortie du réservoir. | [14 empty] | 1 | 739.87 | 6880 | 207.5109 | 74.4828 | 27.4967 | 3.9966 | 13.2507 | 280.4694 | 363.9811 |  |  | La longueur du réseau de distribution a augmenté de 300 ml en 2012 pour raccorder 6 nouveaux logements. Une fuite sur la conduite principale / entrée de service a été réparée en septembre 2012. Le débit minimum nocturne a été mesuré sur deux nuits les 13 et 14 février 2013 à la sortie de l'usine de distrution d'eau et chez 5 consommateurs principaux succeptible de consommer de l'eau la nuit, le tout entre 01h et 04h du matin. |  |  | Wickham | 134283700701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 1 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 19 | 16 | 6 | 0 | 3 | 307 | 19 | 16 | 6 | 0 | 3 | 307 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 171.2537 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Article 1.5 la municipalité n'est pas tenue de faciliter l'utilisation d'appareils économiseurs d'eau d'autant plus avec des lorsqu'elle a des bons indicateurs de performance. Article 5.2 revenus provenant des ententes industrielles | [44 empty] | 2275
| 66032 | WESTMOUNT | 6 | 2012 | 30 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | 116.8168 | 32.8943 | 941.1435 | 468.0718 | X | X | Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun. Municipalité exportatrice: Ville de Montréal Municipalités importatrices : Mont-Royal, Westmount, Dollard-des-Ormeaux, Pertes d'eau potentielles du réseau commun : 117 m3/(d*km) et 33 % Programme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : Oui Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun : 941 l /(pers.*d) Longueur du réseau : 63 800 m |  |  | Westmount | 20847450701 | Non prévue | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Prévue | Prévue | Prévue | Prévue | 19 | 100 | 100 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Prévue | Prévue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 51 | 67 | 22 | 4720 | Non | 0.1 | Non | 0.1 |  | Prévue | Non prévue | Prévue | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | À noter que la Ville de Westmount a mis en place un programme de recherche de fuites qui se déroule 2 fois par année, depuis 2012. Section 3: Vu que dans la Ville de Westmount l’eau est fournie par la Ville de Montréal et que Westmount est desservie par 5 réseaux d'aqueduc avec des paliers de pression différents, pour mesurer le volume d'eau distribué il est nécessaire d'installer des débitmètres à tous les points d'entrée et de sortie de la Ville, soit environ 30 débitmètres. Nous estimons que les coûts associés sont de l'ordre de grandeur d'un million de dollars et la Ville n'a pas le budget nécessaire. Nous prévoyons discuter avec notre représentant MAMOT pour voir à la qualification de ce projet pour subventions dans le cadre du programme TECQ 2014-2018 et étudier la possibilité de programmer ce genre des travaux sur une période de 4 à 5 années. Section 5: Le prix unitaire pour le remplacement d'une conduite d'égout a été estime à $1500/m, toutefois, la Ville a opté pour la réhabilitation des égouts plutôt que la reconstruction qui pourrait entraîner des coûts supplémentaires pour la réfection des rues et des infrastructures souterraines adjacentes. Le prix unitaire pour la réhabilitation des conduites d'égout est estimée à $500/m. | 0 | [43 empty] | 31221
| 41098 | WEEDON | 5 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 3 | 1465.6 | 19003 | 1106.2213 | 126.6 | 44.5974 | 2.3469 | 4.0315 | 754.7907 | 373.1296 | X | X | Il y a 59 bornes-fontaines dans le réseau de distribution avec une longueur de raccordement aux bornes fontaines moyenne de 4 mètres. Il y a également 5 purges présentent dans le réseau. | Il y a 19 bornes fontaines dans le réseau de distribution avec une longueur de raccordement moyenne de 4 mètres. Il y a également une purge dans réseau de distribution. |  | WEEDON-CENTRE ; SECTEUR ST-GÉRARD ; SECTEUR FONTAINEBLEAU | 134336930701 ; 134336511701 ; 134337501701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 4 | 15 | 100 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 3 | 7 | 7 | 524 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 272.2077 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1540
| 44080 | WATERVILLE | 5 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-06-01 | Débitmètre à turbine | Débitmètre ultrasonique | 0% | 0% | 0% | Débitmètre installé au poste de surpression sur la route 143. Il est vérifié par hauteur/volume + ultrason. | [14 empty] | 2 | 1314.04 | 13342 | 1901.5601 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 1447.1098 | 371.6687 |  | X | Nous sommes en pleine construction d'une nouvelle usine pour laquelle sera installé les débitmètres appropriés pour la consommation de nuit. Nous sommes donc incapable de fournir ces données avec précisions.En ce qui concerne la quantité d'eau distribué par personne, Waterville compte sur son réseau plusieurs industries, commerces et institutions pour lesquelles nous n'avons pas de compteur d'eau. Comme informations, nous savons que'ne 2012, 247 227mètres cubes ont été enregistrés dans les 3 compteurs d'eau que nous possédons. Il nous apparâit impossible présentement de fixer adéquatement la consommation résidentielle. Nosu croyons cependant que 1 503 litres par personnes ne représentent pas la réalité. | Nous sommes également à travailler dans se secteur pour implanter un nouveau système de traitement de l'eau (en raison de la présence d'arsenic). Les débimètres en conséquences seront donc installés. Nous sommes présentement dans l'impossibilité de fournir les informations de nuit. Par contre, comme il n'y a pas d'industries, commerces ou autres établissements de barnchés à ce réseau, nosu savons que la consommation de nuit est à valeur nulle ou presque nulle. |  | Waterville - urbain ; Waterville - Earlstown | 134324890701 ; 134253271701 | Non prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Prévue | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Prévue | Prévue | Prévue |  | 3 | 0 | 0 | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 4 | 0 | 5 | 532 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 224.1318 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non | 0 |  | Non prévue |  | Non |  |  |  |  | Non prévue |  | Information supplémentaire: nous sommes présentement en travaux pour nos deux systèmes de traitement d'eau potable. Avec ses travaux seront installés tous les équipemenmts nécessairres (débimètres et autres) pour assurer un meilleur suivi de notre distribution d'eau potable. L'usine de filtrtaion devrait être en opération au début 2014 et le nouveau système pour le secteur Earlstown pour l'automne 2014. Question et commentaire: à la section 5, par exemple, on fournie déjà toutes ces informations avec la reddition de compte au MAMROT. Pourquoi vous ne vous servez pas de vos propres rapports ? Nous avons de plus en plus de paperasse à remplir pour des (du moins la nôtre) municipalités qui n'ont pas de personnel...si en plus il faut dédoubler les infos qu'on doit entrer dans tous les rapports demandés... ce n'est pas plus intéressant pour nous que pour vous de colliger des informations de plusieurs rapports...De plus, il y a des cases demandées qui ne fonctionnent pas et/ou n'offrent pas de choix applicables dans les menus déroulants... un peu frustrant et perte de temps. | [44 empty] | 12765
| 47025 | WATERLOO | 16 | 2012 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2012-03-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 0.5333% | 0% | Les chiffres présentés dans le tableau ci-haut sont les résultats des tests de vérification 2012 (tests à moyen et haut débit impossible du fait de vibrations trop importante dans la conduite). Ces mêmes tests ont été entrepris en 2013, mais il apparaît que la configuration de notre site à l'usine de traitement des eaux n'est pas adéquat à une vérification en bonne et due forme par la méthode par comparaison par débitmètre de référence (ultrason ou à sone à insertion) et cela ayant pour conséquence aucun résultat de vérification pertinent. Nous allons envisager la réalisation d'une chambre de mesure dédiée à la vérification de notre débitmètre de distribution à l'extérieure de l'usine ou par vérification par débitmètre à insertion mais sur la conduite principale à l'extérieur de l'usine. | [14 empty] | 1 | 4305.63 | 42450 | 1910.4317 | 960 | 677.7818 | 15.9666 | 35.4779 | 443.7055 | 387.553 | X | X | 17 logement ne sont pas désservies par notre réseau d'eau potable. Il n'y a aucun volume d'eau consommée par le secteur non résidentiel de nuit mesuré. Ceci explique l'indicateur de pertes d'eau potenteilles dans le réseau de distribution. |  |  | Waterloo | X0008333 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 5 | 100 | 100 | Déjà réalisée |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 41 | 12 | 0 | 12 | 1337 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 327.4997 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Article 5,1 : Coûts de construction du puits Allen 2 en 2004. Règl 04-780 682 225$ Coûts de construction de l’usine de filtration en 2000 Règl 00-733 1 442 710$ Coûts de la mise à niveau de l’usine de filtration en 2011. Règl 11-866 718 233$ au 31/12/2013. | 1 | 4305.63 | 3120 | 4080 | 1910.4317 | 443.7055 | 46.8243 | 67.1569 | 1.4342 | Usine de filtration | X0008334 | [33 empty] | 6292
| 39077 | WARWICK | 17 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 3744.82 | 32064 | 3495.8525 | 3276 | 775.6126 | 24.1895 | 22.1867 | 933.5168 | 385.6853 | X | X | Des vérifications seront faites dans certaines usines, dont les Croustilles Yum Yum et la fromagerie et les écoles. Pour les écoles primaires et secondaire, nous prévoyons installer des compteurs d'eau à l'automne. Nous n'avons pas de fuite sur le réseau. Dès qu'il y en a une, elle est réparée immédiatement. Le nombre de logements non desservis au réseau d'aqueduc avait été inclus dans les statistiques 2012. |  |  | Warwick | 134329191701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 3 | 50 | 50 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 117 | 9 | 0 | 8 | 1657 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 313.9262 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 2466
| 32085 | VILLEROY | 17 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 283.5 | 7930 | 95.0219 | 24 | 5.8022 | 0.73168 | 6.1062 | 335.1741 | 351.1423 |  |  | Le formulaire a été rempli en 2014, aucune conduite n'a été ausculté en 2012 et en 2013. Une correction a été appliquée sur la longueur du réseau pour tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau (+3m par bornes-fontaines). Il y a 10 bornes-fontaines sur le réseau. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. Les compteurs sont en place, mais la consommation de nuit n'est pas jugée suffisante pour justifier le fait de prendre les mesures sur les compteurs pendant la période de nuit de référence. |  |  | Villeroy | 134309701701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 142 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 108.1241 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 3 | 45 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non prévue |  | Le formulaire a été rempli en 2014, aucune conduite n'a été auscultée en 2012 et en 2013. Pour la valeur de remplacement des conduites de distribution, un coût unitaire de 900$/m a été utilisé. Pour les installations d'approvisionnement et de production d'eau potable, il y a un poste aux puits et un poste à la distribution (3 petits réservoirs pour un total de 60 000 gallons). Les avis de restrictions étaient pour éviter de manquer d'eau en période de forte consommation. | [44 empty] | 302
| 85025 | VILLE-MARIE | 8 | 2012 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2012-11-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0.1913% | 0.1127% | 0.205% | L'emplacement du débitmètre est à la sortie de la station. | [14 empty] | 1 | 1751 | 22825 | 1089.6757 | 276 | 157.3191 | 6.8924 | 14.4372 | 622.3162 | 375.5109 |  | X | Patrick Baldwin (H2O tech abitibi) m'a confirmé les valeurs du tableau 1.4. Cela veut donc dire que 2.2 est correct. Pour avoir une valeur de longueur de réseau plus proche de la réalité, nous avons pris l'estimation de 22 525 mètres et avons ajouté 3 mètres par borne-fontaine. Comme Ville-Marie compte environ 100 bornes-fontaines, cela donne une longueur de réseau de 22 825 mètres. 22 525 + (3 x 100) = 22825 mètres |  |  | Ville-Marie | 134337431701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 3 | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 1 | 19 | 0 | 0 | 3 | 400 | 1 | 19 | 0 | 0 | 3 | 850 | Oui | 0.1 | Partiel | 0.1 | 266.0684 | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 21 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Section 3.1.3 : Il devrait être possible de faire la vérification en 2014, tout dépend des budgets. | 1 | 2591.48 | 6652 | 6652 | 1098.7514 | 423.986 | 16.5176 | 19.9489 | 1.2077 | Ville-Marie | 134337431701 | [33 empty] | 1476
| 39062 | VICTORIAVILLE | 17 | 2012 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2013-02-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0.4135% | 1.329% | 1.58% | Débitmètre d'eau traitée installé à la sortie de l'usine d'eau potable Hamel. | 2012-10-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 0.75% | 0% | Débitmètre d'eau traitée installé à la sortie du puits Arthabaska. Vérification en un seul point (pompes à débit fixe). | 2013-03-13 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 0.9365% | 0% | Débitmètre d'eau traitée installé à la sortie du puits Victoriaville. Vérification en un seul point, à 2 pompes en fonction pendant 12 heures (pompes à débit fixe). | 2 | 41219.2 | 283897 | 21786.4617 | 9829.2026 | 3461.0868 | 12.1913 | 15.8864 | 528.5513 | 417.7872 |  | X | Articles 1,4 et 1,5 : Il y a un volume exporté de 66 396 m³ pour la municipalité de St-Christophe d'Arthabaska (1 compteur d'eau). Le reste des volumes exportés et importés vient de l'interconnexion des réseaux Arthabaska et Victoriaville (2 débitmètres avec enregistreurs).Le volume d'eau de nuit importé a été mesuré (2 débitmètres avec enregistreurs). | Articles 1,4 et 1,5 : Les volumes d'eau importés et exportés viennent des interconnexions entre les réseaux de Victoriaville et d'Arthabaska (2 débitmètres avec enregistreurs). Le volume d'eau de nuit importé a été mesuré (1 débitmètre avec enregistreur). |  | Victoriaville ; Arthabaska | X0010728 ; X0010729 | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 65 | 40 | 40 | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | Non prévue | Prévue |  | 10 | 40 | 5 | 1 | 3 | 46 | 101 | 392 | 59 | 1 | 32 | 16411 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 379.4584 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Section 1.1, point 1 et 2 : Toutes les nouvelles constructions sont équipées en conséquence, et tous les équipements existants nécessitant une réparation sont remis à niveau. Section 5.2 (autre revenu eau potable) : Location/vente compteurs d'eau. | 3 | 41847.6061 | 811380 | 61000 | 22241.0956 | 531.4783 | 36.4608 | 39.815 | 1.6569 | Usine d'eau potable Hamel ; Puits Victoriaville ; Puits Arthabaska | X0010730 ; X0010731 ; X0010732 | [33 empty] | 7095
| 59025 | VERCHÈRES | 16 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 5791.06 | 51830 | 2593.9399 | 1008 | 629.3187 | 12.142 | 24.2611 | 447.9214 | 391.5199 | X | X |  |  |  | Vercheres ; rang St-Joseph | 134256810701 ; 13425681-07-02 | Non prévue | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 8 | 10 | 20 | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 282 | 53 | 21 | 24 | 22 | 1870 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 333.3503 | Prévue | Non prévue |  | eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | La municipalité de Verchères est à plus de 95% agricole. Nous avons 273 immeubles agricoles identifiés au rôle inclus à la catégorie industrie au tableau de la section 4. - La quantité d'eau usée est différente que la quantité d,eau potable distribuée en fonction de la pluviométrie et des nombreux réseaux unitaires encore présents. - Le 4,5M$ d'investissment en production d'eau potable est la réfection complète de l'usine de filtration pour la mise aux normes exigée par le MDDEFP et qui sera complétée à l'automne 2013, financée à partir de 2014. | [44 empty] | 3044
| 56005 | VENISE-EN-QUÉBEC | 16 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1904.22 | 35000 | 657.2322 | 252 | 129.5314 | 3.7009 | 19.7086 | 345.1451 | 376.6337 |  |  | Le nombre de l/(pers*d) est à titre indicatif seulement puisque le nombre de résidents saisonniers augmente considérablement durant l'été. En effet, la population passe à environ 4500 personnes. |  |  | Venise-en-Québec | 134282550701 | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 0 | 5 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 57 | 1 | 0 | 4 | 946 | 0 | 57 | 1 | 0 | 6 | 946 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 297.2268 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 457
| 71090 | VAUDREUIL-SUR-LE-LAC | 16 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1010.83 | 10366 | 480.459 | 182.58 | 97.9245 | 9.4467 | 20.3814 | 475.3114 | 368.1576 | X | X | Pour le débit de nuit, Vaudreuil-Dorion a mesuré le sien avec des débitmètres. Comme la ville de Vaudreuil-sur-le-Lac importe son eau et ne possède aucun débitmètre, c'est un pourcentage du débit de nuit exporté de Vaudreuil-Dorion qui a été utilisé. Vaudreuil-Dorion exporte un volume de nuit de 32 m³ pendant 240 minutes. En appliquant le même rapport de volume (95,1% du volume exporté va vers Vaudreuil-sur-le-lac et 4,91% va vers l'Île-Cadieux), on trouve que le volume de nuit de Vaudreuil-sur-le-Lac est de 30,43 m³ et celui de l'Île Cadieux est de 1,569 m³ par rapport au volume de nuit exporté de 32 m³ pendant 240 minutes. Il y a donc une incertitude sur le volume et débit de nuit puisqu'ils ont été évalués de manière théorique. Une correction a été appliquée sur la longueur du réseau pour tenir compte des conduites reliant les bornes-fontaines au réseau. Le réseau compte 60 bornes-fontaines et une hypothèse de 3 m de plus par borne-fontaine a été utilisée. En somme, 10,186 Km+ (3 x 60) = 10,366 Km. De cette façon, la longueur du réseau de distribution est plus proche de la valeur réelle. |  |  | Vaudreuil-sur-le-Lac | 134339580701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 100 | 100 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 373 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 190.0083 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Oui | 1 | 30 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | Spécification : En 2.1.2, le formulaire complété en 2014 sera présenté au conseil en avril 2014. La section 3.1 ne s'applique pas puisque la municipalité n'a pas de débitmètres. | [44 empty] | 736
| 71083 | VAUDREUIL-DORION | 16 | 2012 | 9 | 9 | 4 | 4 | 2012-02-13 | Autre | Méthode volumétrique | 0% | 5% | 0% | Hudson Acres, instrument de mesure compteur. Situé à la distribution au niveau de la station. | 2012-01-01 | Débitmètre à insertion | Méthode volumétrique | 2.114% | 0.5624% | 0.4032% | Usine de filtration Vaudreuil-Dorion, vérification des débits janvier, septembre et juin | 2012-02-07 | Autre | Autre | 0.8065% | 1.109% | 1.317% | Compteur station Domaine en Haut. Étalonnage du compteur à réservoir jaugé le 7 février 2012 par la société Certiflo | 8 | 33138.7 | 217044 | 12251.0084 | 5045.928 | 2332.2484 | 10.7455 | 19.0372 | 369.6889 | 414.8668 | X | X | Ce réseau de distribution fourni la ville d'Ile Cadieux et le village de Vaudreuil-sur-le-lac (volumes respectifs de 9084m³ et 175848m³) | Malgré une faible consommation unitaire, le débit de nuit est élevé. Un programme systématique de recherche de fuites a été instauré en 2012, celui a permit de réduire les pertes en réseau et sera poursuivi sur 2013. | Pour mémoire, entre le 1er janvier 2011 et le 1er mai 2011 le réseau alimenté par les installations du puits Harwood. | VVD purification ; VVD Dorion ; VVD Ritchie ; VVD Hudson-Acres ; VVD Harwood ; VVD Domaine-en-Haut ; Hautes-Rives/Summerlea ; secteur Murphy/Hudson | 318450330701 ; 318452330702 ; 318452331704 ; 318452330703 ; 318452331704 ; 318452331703 ; 318452330704 ; 134343031701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | 22 | 0.12 | 0.05 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 25 | 159 | 1 | 2 | 1 | 0 | 57 | 345 | 15 | 187 | 8 | 13537 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 376.5211 | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Eau de surface | Prévue | Déjà réalisée |  | Prévue |  | Oui | 2 | 122 | Déjà réalisée | Oui | 1 | 366 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1116
| 59020 | VARENNES | 16 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2012-04-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0.2915% | 0.316% | 0.6612% | Situé à la sortie de l'usine, la vérification se fait en continue et s'auto vérifie avec un autre débitmètre sur le réseau et en comparant les quantitées des deux autres villes de la régie. La précision est de l'ordre de 0,5% mensuellement.Vérification de la précision se fait sur une base journalière. Ce débitmètre est aussi contre-vérifié par un débitmètre ultrasonic situé à l'entrée de l'usine, auquel on soustrait la consommation interne de l'ordre de 4,5 %. Le niveau de la réserve de l'usine varie à l'intérieur d'une même journée , mais généralement se retrouve au même niveau à la même heure à la fin de chaque journée. Les volumes mensuels sont aussi comparés et la différence de niveau est alors négligeable. | 2012-04-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 1.3% | 0.3299% | 2.599% | Situé à la sortie de la ville de Varennes, pour l'alimentation de la ville de Sainte-Julie, la vérification se fait en continue et s'auto-vérifie par comparaison de consommation avec les débitmètres de l'usine et celui de l'autre municipalité de la régie. La précision est de l'ordre de 0,5% mensuellement. Vérification de la précision se fait sur une base journalière. Ce débitmètre situé à l'entrée d'un réservoir est aussi comparé avec un débitmètre situé à la sortie du réservoir. La variation de niveau s'effectue à l'intérieur d'une même journée, pour se retrouver normalement au même niveau à la même heure chaque nuit, puisque contrôlé par ordinateur. Les volumes mensuels sont aussi comparés et ainsi la variation de niveau y est négligeable. | [7 empty] | 1 | 22499.65 | 111570 | 11709.9399 | 4830.9677 | 372.9399 | 3.3427 | 3.1848 | 520.4499 | 409.6845 |  | X | 1.3 La longueur du réseau inclus les longueurs pour les branchement des bornes fontaines. |  |  | Varennes | 134255250701 | Prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 9 | 100 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 185 | 27 | 28 | 13 | 6853 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 370.5278 | Prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 1 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | 1.2.3 L'argent prévu pour ce point a été utilisé pour faire installer une prise d'eau brute. 3.2 L'auscultation du réseau est effectué par une firme externe AquaData 6.4 Avis de restriction d'eau dû à un problème de cyanobactérie causé par la baisse du niveau du fleuve et l'augmentation de la température de l'eau durant cette journée. | 1 | 62859.63 | 166170 | 55500 | 27139.5355 | 431.7483 | 48.9001 | 82.0234 | 1.6774 | Varennes | 134255250701 | 13 | 372 | 372 | 2698 | 48 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2785 | 4504 | 582 | 527 | 84 | 10 | 5620 | 10 | 11337 | 249.7817 | 254.0928 | 0.8889 |  | 24.5656 |  |  |  | 0 | 78.4887 | 0 | 1207145.6463 | 22499.65 | 111570 | 11709.9399 | 22386
| 78005 | VAL-MORIN | 15 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 2449.17 | 38742 | 1173.5342 | 93 | 6.3308 | 0.16341 | 0.53947 | 479.1559 | 380.0021 |  | X | La longueur de 36 732 m du plan d'intervention de 2007 n'est pas à jour. De plus, il y a 170 bornes-fontaines sur le réseau. Une correction de +3 m par borne-fontaine a réalisée pour tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau. 38 232 m + (3 x 170) = 38 742 m. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré (aucun compteur). |  |  | Val-Morin | 122340270701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 5 | 5 | 5 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 3 | 1116 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 326.0342 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue |  | Oui | 1 | 15 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Pour la valeur de remplacement des immobilisations de distribution d'eau potable, un coût unitaire de 900$/m a été utilisé. Pour la valeur de remplacement des immobilisations de collecte des eaux usées, il y a 1 181 m d'égout domestique (plan 2007), mais en 2012 la valeur est plutôt de 1520 m. L'avis de restriction a été donné pour diminuer la consommation pendant une sécheresse. Il y a eu des travaux importants en 1994 à l'installation de production d'eau potable. En 2013, il y a aussi eu des travaux majeurs à l'installation de production d'eau potable. Ces changements ne sont pas considérés dans le présent formulaire. Les derniers travaux importants sur les conduites d'eau potable datent de 2010-2011, ces valeurs diminuent l'âge moyen des conduites. Les plus vieilles conduites datent des années 60. Il n'y a jamais eu de réparation sur la fosse sceptique de la municipalité. Il n'y a pas d'industries de connectées au réseau. | [44 empty] | 610
| 26015 | VALLÉE-JONCTION | 12 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2012-03-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 0.2727% | 0% | Le débitmètre est situé en aval du puits justre avant la chloration . La méthode de vérification a été d`installer un débitmètre temporaire de type Doppler ( transit time ) pour comparer un total de pompage versus celui installé en permance le tout pour avoir un différenciel en pourcentage en bas de 5% | 2012-03-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 4.815% | 0% | Le débitmètre est situé en aval du puits juste avant la chloration . La méthode de vérification a été d`installer un débitmètre temporaire de type Doppler ( transit time ) pour comparer un total de pompage versus celui installé en permanence, le tout pour avoir un différenciel en pourcentage en bas de 5% | [7 empty] | 1 | 1824 | 18900 | 743.694 | 293.76 | 31.0238 | 1.6415 | 4.1716 | 407.727 | 376.0576 |  | X | Le nombre de personne par logement correspond au données de stratistiques canada 2011 |  |  | Vallée-Jonction | 276386421701 | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 2 | 100 | 100 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 3 | 33 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 33 | 1 | 0 | 5 | 700 | Oui | 0.1 | Non | 0.1 | 256.5582 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1019
| 89008 | VAL-D'OR | 8 | 2012 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2012-04-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 4.762% | 0% | Puits Principal, 700, de la Berge, Val-d'Or | 2012-04-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 0.9829% | 0% | Puits de l'esker, 1380, boulevard Forest, Val-d'Or | 2012-04-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 3.03% | 0% | Puits de Vassan, 145, chemin des Loisirs, Vassan | 3 | 25986.96 | 163240 | 11966.0355 | 5643.36 | 2594.9715 | 15.8967 | 21.6861 | 460.4631 | 411.613 | X | X | Mon deuxième plus bas débit de nuit est de 65 l/s = 5616 m3/d. La comsommation de mes industries et commerces qui opèrent la nuits est de 1341 m3/d. | Mon deuxième plus bas débit de nuit est de 1.3 m3/d | Mon deuxième plus bas débit de nuit est de 26 m3/d | Val-d'Or ; Vassan ; Val-Senneville | 117443231701 ; 903556290701 ; 134385851701 | Non prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 6 | 2 | 10 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 999 | 11 | 0 | 22 | 9867 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 375.2232 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Au point 1.1 nous avons eu des retards dans les travaux pour la mise en marche de la prise d'eau brute | [44 empty] | 3896
| 80140 | VAL-DES-BOIS | 7 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 977.16 | 10212 | 371.6148 | 195.5221 | 132.2473 | 12.9502 | 35.5872 | 380.3008 | 367.7042 | X | X |  |  |  | Val-des-Bois | 134354660701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 6 | 10 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 549 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 275.801 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 2038
| 78010 | VAL-DAVID | 15 | 2012 | 4 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 3 | 5142.06 | 62326 | 2514.6011 | 1128 | 790.3103 | 12.6803 | 31.4289 | 489.026 | 389.9291 | X | X | Le compteur a été installé au mois de janvier 2014 | 1.2 : estimation du nombre de logements en 2011. Pour 2012, mise à jour par code de taxation. 1.3 : oui 1.5 : non | 1.2 : estimation du nombre de logements en 2011. En 2012 : mise à jour par code de taxation 1.3 : oui 1.5 : non | Puits Continental ; Puits St-Adolphe ; Puits Chicoine | X0008834 ; X0008832 ; X0008831 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Prévue | Prévue |  | 10 | 0 | 5 | Ne s'applique pas | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 144 | 4 | 18 | 13 | 2812 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 348.6946 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 20 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | 3.1 : Action 2 : oui Programme de détection et de réparation de fuites : en 2013 et 2014 : mise aux normes des stations de pompage | [44 empty] | 87
| 42055 | VALCOURT (V) | 5 | 2012 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2013-05-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 3.556% | 0% | 3.663% | Débitmètre à l'importation.Vérification du débitmètre C4 par la méthode par débitmètre de référence à 2 débits qui correspondent aux débits lorsque la vanne située au réservoir Carpentier est ouverte ou fermée.. | 2013-05-01 | Débitmètre à insertion | Méthode volumétrique | 0% | 3.968% | 0% | Débitmètre à l'exportation.Vérification du débitmètre C5 par la méthode volumétrique à 1 débit qui correspond au débit lorsque la vanne située au réservoir Carpentier est ouvert. Le débitmètre est à l'entrée du réservoir Carpentier | 2013-05-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 5.5% | 0% | Débitmètre à l'exportation.Vérification du débitmètre C 10 par la méthode volumétrique à 1 débit qui correspond au débit lorsque la vanne située au réservoir Racine est ouvert. Le débitmètre est distant du réservoir Racine mais aucune consommation ou fuite n'est connue. la surface utilisée est exacte du fait des mesures in situ réalisées au printemps 2013. | 1 | 2815.23 | 29120 | 1563.3306 | 516 | 258.7446 | 8.8855 | 16.5509 | 555.3119 | 381.8664 |  | X | Formulaire complété par la firme Aquatech Services Techniques des eaux Inc. Pour toutes questions d'ordre technique vous référez au chargé de projet : Didier Thevenard Cell: (581) 308-5502 Bilan sommaire conjoint avec le canton de Valcourt ( 42060) 1.2 Population Nombre de logements : 1347 ( Valcourt 1140 + Canton de Valcourt 207) Personnes par logement : 2,09 ( Référence ville de Valcourt) 1.3 Longueur du réseau Valcourt 19 896 ml de réseau + 113 bornes incendies à une distance moyenne de 7 mètres du réseau de distribution soit 791m + 1 320 ml de conduite régionale = 22 007 ml Longueur de la conduite régionale entre Carpentier et Rue de la Montagne. Canton de Valcourt 3 343 ml de réseau + 18 bornes incendies pour un total de 210 ml de réseau de distribution + 3 560 ml de conduite régionale = 7 113 ml Total Valcourt + Canton de Valcourt : 29 141 ml 1.5 Volume net distribué Volume net total distribué pour Valcourt et Canton de Valcourt en 2012 : 624 522 m3 Débit minimum nocturne calculé sur 4 nuits différente (06 décembre, 13 décembre, 09 janvier, 11 janvier) pour obtenir une moyenne de consommation nocturne en aval du réservoir Carpentier de 21,5 m3/h entre 01h et 04h du matin. Consommation nocture non résidentielle : Usine BRP débitmètres C7bis et C8 pour la nuit du 11 mars 2013 (47,6 l/min pour C7bis et 0l/min pour C8) 2.2 Quantité d'eau per capita La Consommation d'eau journalière en semaine de l'usine BRP et de ses 2 500 employés à été estimée à une moyenne de 421 m3/d. Cette consommation fait passer la quantité d'eau distribuée par personne de 555 L/(pers.d) à 406 L/(pers.d) soit proche de la valeur repère donnée par le Mamrot pour un réseau avec ces caractéristiques |  |  | Ville/Canton Valcourt | 134255820701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 2 | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 8 | 0 | 10 | 1149 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 300.8105 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non | 7 | 14 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 217
| 42060 | VALCOURT (CT) | 5 | 2012 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2013-05-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 3.556% | 0% | 3.663% | Débitmètre à l'importation. Vérification du débitmètre C4 par la méthode par débitmètre de référence à 2 débits qui correspondent aux débits lorsque la vanne située au réservoir Carpentier est ouverte ou fermée. | 2013-05-01 | Débitmètre à insertion | Méthode volumétrique | 0% | 3.968% | 0% | Débitmètre à l'exportation.Vérification du débitmètre C5 par la méthode volumétrique à 1 débit qui correspond au débit lorsque la vanne située au réservoir Carpentier est ouvert. Le débitmètre est à l'entrée du réservoir Carpentier | 2013-05-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 5.5% | 0% | Débitmètre à l'exportation. Vérification du débitmètre C 10 par la méthode volumétrique à 1 débit qui correspond au débit lorsque la vanne située au réservoir Racine est ouvert. Le débitmètre est distant du réservoir Racine mais aucune consommation ou fuite n'est connue. la surface utilisée est exacte du fait des mesures in situ réalisées au printemps 2013. | 1 | [5 empty] | 8.8855 | 16.5509 | 555.3119 | 381.8664 |  | X | Formulaire complété par la firme Aquatech Services Techniques des eaux Inc. Pour toutes questions d'ordre technique vous référez au chargé de projet : Didier Thevenard Cell: (581) 308-5502 Dans la continuité du formulaire d'usage de l'eau 2011 il y a une entente entre le canton de Valcourt et la ville de Valcourt concernant le bilan sommaire du formulaire d'usage de l'eau. Pour le bilan sommaire du canton de Valcourt, voir le bilan sommaire de la ville de Valcourt. Extrait : Longueur du réseau du Canton de Valcourt 3 343 ml de réseau + 18 bornes incendies pour un total de 210 ml de réseau de distribution + 3 560 ml de conduite régionale = 7 113 ml. Nombre de logement raccordés : 207.Personnes par logement :2,24 ENTENTE AVEC LA VILLE DE VALCOURT. Indicateurs de pertes d''eau potentielles : 8,9 m^3/(d*km) et 16,6%. Quantité d'eau distribuée : 555 l/(pers*d). |  |  | Canton de Valcourt | 134256240701 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 4 | 0 | 50 | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 207 | Non | 0.1 | Non | 0.1 |  | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Oui | 2 | 4 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas | [46 empty] | 7377
| 07080 | VAL-BRILLANT | 1 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 645.6 | 7913 | 367.2787 | 48 | 4.673 | 0.59055 | 1.2723 | 568.8951 | 362.1569 |  | X |  |  |  | Val-Brillant | 251718930701 | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Prévue | Prévue | Prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 1 | 1.6 | 1.5 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 0 | 7 | 223 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 158.7444 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Article 2,1 : Le rapport sera présenté au Conseil une fois qu'il sera approuvé par le MAMROT Article 3,1 : Les débitmètres ont été vérifiés en décembre 2013 Article 5,1 : La Municipalité doit réaliser la mise aux normes de son système de traitement des eaux usées d'ici 2014 puisque les bassins actuels ne répondent plus aux normes et sont désuets. Mise au norme de l'ensemble de l'immobilisation en approvisionnement et en production d'eau potable en 2011. | [44 empty] | 418
| 48038 | UPTON | 16 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1191.96 | 12663 | 676 | 252.6 | 172.6324 | 13.6328 | 25.5373 | 567.1331 | 370.3636 | X | X |  |  |  | UPTON | 134270181701 | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | 5 | 0 | 10 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 1 | 0 | 3 | 431 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 221.2416 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Oui | 1 | 150 |  | Non |  |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Le revenu «autre» (17 465$) indiqué à l'article 5 des présentes constitue le revenue de taxation d'un règlement d'emprunt pour le puits no.4. Le revenu «autre» (33 236$) indiqué à l'article 5 des présentes constitue le revenue de taxation d'un règlement d'emprunt pour la SQAE. | [44 empty] | 2015
| 37067 | TROIS-RIVIÈRES | 4 | 2012 | 29 | 29 | 9 | 7 | 2012-05-10 | Débitmètre à turbine | Autre | 1.754% | 2.778% | 3.488% | Le débitmètre no 1 est situé au puits 4, secteur Cap-de-la-Madeleine. La méthode de vérification est de type ' Débitmètre de référence'. Un compteur certifié est installé en série avec le compteur existant lors des essais de débits spécifiques, effectués une fois l'an. On s'assure que le compteur de référence est toujours en charge. Le volume est mesuré sur une période de 20 à 30 minutes pour chaque palier (3). Il s'agit d'un débitmètre à turbine qui est étalonné chaque année. | 2012-05-01 | Débitmètre à turbine | Autre | 1.961% | 2.469% | 2.667% | Le débitmètre no 2 est situé au puits 10, secteur Cap-de-la-Madeleine. La méthode de vérification est de type ' Débitmètre de référence'. Un compteur certifié est installé en série avec le compteur existant lors des essais de débits spécifiques, effectués une fois l'an. On s'assure que le compteur de référence est toujours en charge. Le volume est mesuré sur une période de 20 à 30 minutes pour chaque palier (3). Il s'agit d'un débitmètre à turbine qui est étalonné chaque année. | 2012-05-01 | Débitmètre à turbine | Autre | 5% | 3.571% | 4.762% | Le débitmètre no 3 est situé au puits 33, secteur Cap-de-la-Madeleine. La méthode de vérification est de type ' Débitmètre de référence'. Un compteur certifié est installé en série avec le compteur existant lors des essais de débits spécifiques, effectués une fois l'an. On s'assure que le compteur de référence est toujours en charge. Le volume est mesuré sur une période de 20 à 30 minutes pour chaque palier (3). Il s'agit d'un débitmètre à turbine qui est étalonné chaque année. | 5 | 132905.0226 | 945100 | 59462.2077 | 20784 | 12066.6724 | 12.7676 | 20.293 | 447.4038 | 433.4563 | X | X | La valeur de comparaison du nombre de personnes/ logement est la valeur moyenne pour l'ensemble de la ville. La valeur 2,3 est la valeur pour ce secteur. L'eau est exportée vers une portion de rue de la municipalité de St-Maurice. Le volume de nuit est mesuré à partir de chartes. | La valeur de comparaison du nombre de personnes/ logement est la valeur moyenne pour l'ensemble de la ville. La valeur 2,0 est la valeur pour ce secteur. | La valeur de comparaison du nombre de personnes/ logement est la valeur moyenne pour l'ensemble de la ville. La valeur 2,2 est la valeur pour ce secteur. Le volume d'eau est exporté dans une réserve de la municipalité de Champlain. Le débit de nuit (Ste-Marthe)a été mesuré sans apport d'eau au réservoir de la municipalité de Champlain | St-Louis-de-France ; Cap-de-la-Madeleine ; Ste-Marthe-du-Cap ; Île-St-Quentin ; Réseau Ouest | 134341701701 ; 116697281701 ; 134350601701 ; 110054510702 ; 110054510701-117774220701-169758151701 | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 164 | 100 | 100 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 147 | 1235 | 308 | 273 | 173 | 39222 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 385.0974 | Non prévue | Prévue |  | Eau de surface | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 10 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | 5.1: Services rendus: un montant de $6 084 pour St-Maurice et un montant de $66 603 pour Champlain (total de $72 687) . Les autres services (collecte et distribution représentent les nouveaux raccordements). 5.2: Tarification volumétrique. Ce sont les revenus de taxe d'eau au compteur. Il n'y a pas de tarification en fonction du volume pour les eaux usées. Il n'y a aucun traitement d'eau usée et de collecte en provenance d'autres municipalités. | 7 | 132917.2 | 255153 | 149927 | 62261.6448 | 468.4243 | 41.528 | 101.5714 | 1.7341 | St-Louis-de-France ; Cap-de-la-Madeleine ; Sainte-Marthe-du-Cap ; Île St-Quentin ; Pointe-du-Lac ; Trois-Rivières-Ouest ; Trois-Rivières | 134341705701 ; 116697285701 ; 134350605701 ; 110054515702 ; 169758152701 ; 117774225701 ; 110054513701 | [33 empty] | 945
| 11040 | TROIS-PISTOLES | 1 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 4120.38 | 36600 | 1810.071 | 72 | 0 | 0 | 0 | 439.2971 | 386.9644 |  | X | Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun Municipalité exportatrice : Trois-Pistoles Municipalité importatrice : Notre-Dame-Des-Neiges Pertes d'eau potentielles du réseau commun : 0 m3/(d*km) et 0 % Programme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : Non Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun : 439 l /(pers.*d) |  |  | Trois-Pistoles | 134270260701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 3 | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 85 | 13 | 0 | 7 | 1431 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 326.5306 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non | 1 |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 19484
| 27060 | TRING-JONCTION | 12 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-02-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 2.632% | 3.333% | 2.5% | Le débitmètre est localisé à la sortie de la station de distribution. | [14 empty] | 1 | 1150.89 | 14730 | 432.8962 | 192 | 117.5354 | 7.9793 | 27.1509 | 376.1404 | 369.8943 | X | X |  |  |  | Tring-Jonction | 134374391701 | Ne s'applique pas | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 7 | 100 | 10 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 | 0 | 5 | 507 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 219.5704 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 12 | 170 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Entrer vos commentaires, s'il y a lieu. Valeur de remplacement des immos à valider. | [44 empty] | 777
| 17035 | TOURVILLE | 12 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 386.22 | 9620 | 102.8852 | 36 | 11.5407 | 1.1997 | 11.2171 | 266.3903 | 355.2806 |  |  | La baisse du volume d'eau constatée entre 2011 et 2012 s'explique par la réparation d'une fuite majeure en 2012 ainsi que la fermeture d'une industrie. Le nombre de personnes par logement est celui issu des données de la liste électorale. |  |  | Tourville | 134306571701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 50 | 50 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 142 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 111.7145 | Non prévue | Prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 6363
| 39025 | TINGWICK | 17 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 342.16 | 7246 | 127.6202 | 31.2 | 9.0751 | 1.2524 | 7.1111 | 372.984 | 353.6594 |  | X | Une correction a été appliquée sur la longueur du réseau pour tenir compte des conduites reliant les bornes-fontaines au réseau. Le réseau compte 23 bornes-fontaines et une hypothèse de 3 m de plus par borne-fontaine a été utilisée. En somme, 7177 m + (3 x 23) = 7246 m. De cette façon, la longueur du réseau de distribution est plus proche de la valeur réelle. |  |  | Tingwick | 199530661701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 100 | 100 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 5 | 182 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 123.8165 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non prévue |  | La longueur du réseau d'égout est de 8143 m. En 6.2.1, un rapport technique de gestion d'aquifère a été produit en 2013 par HGE pour le nouveau puits situé à côté du premier. Il y a eu des améliorations de l'usine de production d'eau potable (1973) en 2003 pour l'ajout de débitmètres et d'autres matériels automatisés. | [44 empty] | 12175
| 80050 | THURSO | 7 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2013-08-21 | Débitmètre à insertion | Méthode volumétrique | 0.5278% | 0.4741% | 0.06667% | Débitmètre à la distribution localisé au réservoir. Vérification volumétrique avec une surface de référence de 555,2 m2. | [14 empty] | 1 | 2541.5 | 17145 | 1459.5082 | 930 | 759.2661 | 44.285 | 52.0221 | 574.2704 | 380.4974 | X | X | 1.2: Nouveau développement résidentiel en cours (2012) de 351 logements à terme. 1.3: Il y a 82 bornes fontaines réparties sur le réseau avec une distance moyenne de 5 m entre les bornes et la conduite principale soit 410 ml. 1.5: Aucun ICI n'est équipé de compteurs qui permettraient de ventiler la consommation nocturne et consommation diurne pour abaisser la valeur per capita. La consommation nocturne utilisée est une moyenne des consommations nocturnes du réseau sur le mois d'octobre 2013 entre minuit et 04h00 du matin. Ces données représentent le meilleur compromis versus les informations disponibles au moment de la complétion du présent formulaire. 2.1: Il va être entrepris en 2014 l'installation de compteur dans les principales industries ainsi que des audits de consommation chez les ICI |  |  | Thurso | 114981690701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 6 | 0 | 0.1 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | 2 | 20 | 5 | 891 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 289.7268 | Non prévue | Non prévue | Prévue | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 15 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 848
| 31084 | THETFORD MINES | 12 | 2012 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2012-08-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 0.8279% | 0% | Il s'agit du débitmètre du réservoir du rang 9 soit le réservoir principal du réseau de Thetford. La vérification a été effectuée par une firme externe et démontre que l'installation a été faite de façon conforme. Étant donné que la vérification s'effectuait durant la journée, les volumes à faible et fort débit n'étaient pas disponible. | 2012-08-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 12.5% | 0% | Ce débitmètre est celui du réservoir du secteur Pontbriand. La vérification a été faite par une firme externe et montre que l'installation a été faite de façon conforme. La municipalité est actuellement dans le processus de reconstruire ce réservoir et les instruments de mesure seront alors changés. Ces travaux seront terminés durant l'année 2013. Une calibration du nouvel équipement sera alors effectué. | 2012-08-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 3.648% | 0% | Il s'agit du débitmètre du réservoir Laliberté à Black Lake. La vérification a été effectuée par une firme externe et démontre que l'installation a été faite de façon conforme. Étant donné que la vérification s'effectuait durant la journée, les volumes à faible et fort débit n'étaient pas disponible. | 3 | 25646.31 | 243707.9 | 10956.3934 | 3583.52 | 1908.1437 | 7.8296 | 17.4158 | 427.2113 | 411.4364 | X | X | La valeur de personnes par logement a été modifiée pour arriver au nombre total de personnes désservies selon les chiffres du mddefp | La valeur de personnes par logement a été modifiée pour arriver au nombre total de personnes désservies selon les chiffres du mddefp | La valeur de personnes par logement a été modifiée pour arriver au nombre total de personnes désservies selon les chiffres du mddefp | Thetford Mines ; Black Lake ; Pontbriand | 318459280701 ; 116787111701 ; 134309131701 | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 28 | 10 | 20 | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | 8 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 56 | 393 | 76 | 661 | 34 | 11282 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 375.137 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 365 | Prévue |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  |  | 3 | 25646.31 | 22519 | 22519 | 10956.3934 | 427.2113 | 48.654 | 67.3875 | 1.427 | Thetford-Mines (poste chloration) ; Thetford Mines (Black-Lake) ; Thetford Mines (Pontbriand) | 318459280701 ; 116787111701 ; 134309131701 | [33 empty] | 2537
| 64008 | TERREBONNE | 14 | 2012 | 8 | 8 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 108809.21 | 545690 | 42501.5656 | 11257.8 | 2421.9778 | 4.4384 | 5.6986 | 390.6063 | 430.7789 |  |  | 1,3: longueur du réseau: 529 390m de conduite + 16300 m de racordement de bornes fontaine. 1,4 : La municipalité importe une portion de son eau de Repentigny et en exporte vers Mascouche. |  |  | Terrebonne, La Plaine, Carrefour des fleurs | 238995110701 / 114814700701 / 134256730702 | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 38 | 100 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 221 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 749 | 65 | 0 | 10 | 34923 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 383.6021 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 30 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Section 1,2 #2 : Participation au programme PEEP de reseau environnement. La ville de Terrebonne participe au programme de patrouille de la RAIM. Ce programme vise la publication de documents de sensibilisation dans les journaux et sur des panneaux routier. De plus, un patrouille sillonne les rues et informe les gens de la règlementation en vigeur. Le cas échant elle émet des constat d'infraction. Question 6,4: seulement pour le secteur "carrefour des fleurs". | [44 empty] | 3540
| 71075 | TERRASSE-VAUDREUIL | 16 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2012-05-01 | Débitmètre magnétique | Autre | 0.5% | 0% | 0.1% | Calibration electronique | 2012-05-01 | Débitmètre magnétique | Autre | 0% | 0.08333% | 0.5% | Calibration electronique | [7 empty] | 1 | 1989.68 | 12249 | 724.7186 | 193.728 | 65.2882 | 5.3301 | 9.0088 | 364.2388 | 377.2212 |  |  | Eau produite par la Régie de l'Eau de l'Île-Perrot (R.E.I.P.) |  |  | Terrasse-Vaudreuil | 134330160701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 4 | 100 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 0 | 3 | 705 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 264.6809 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 30 |  | Non |  |  |  |  | Non | 1 | 1 |  |  | Déjà réalisée |  | La quote-part de la municipalité pour la régie de prooduction d'eau potable est de 6,01%. Les eaux usées sont exportées vers pincourt pour traitement | 1 | 23609.6 | 18200 | 18200 | 8355.2158 | 353.8906 | 45.9078 | 90.8462 | 1.9789 | Régie de l'eau de l'ile Perrot | 217614573791 | [33 empty] | 12715
| 13073 | TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC | 1 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 5220.69 | 44300 | 2607.5191 | 1704 | 1358.1646 | 30.6583 | 52.0865 | 499.4587 | 390.1322 | X | X | Il y a eu une fuite majeure du 08 décembre 2011 au 20 février 2012 (+/- 20 m3/h de 08 décembre 2011 au 2 février 2012 et +/- 55 m3/h du 2 au 20 février 2012). | Il y a eu des fuites majeures dans le réseau. |  | Cabano ; Notre-Dame-Du-Lac | 134274550701 ; 134275700701 | Non prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 2 | 100 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 51 | 125 | 7 | 0 | 13 | 2294 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 331.3583 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Prévue |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non prévue |  | La municipalité étant en réorganisation depuis la fin 2012, (fusion de deux municipalité avec deux réseaux idépendants) certaiens actiosn ont étét reportés où ne concerne qu'un des deux réseaux. | 2 | 5220.69 | 7104 | 7152 | 2607.5191 | 499.4587 | 36.4586 | 102.8056 | 2.2078 | Filtration Cabano ; Notre-Dame-Du-Lac | 134274550701 ; 134275700701 | [33 empty] | 2663
| 85005 | TÉMISCAMING | 8 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-06-19 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0.7689% | 2.533% | 0% | Le débitmètre est situé dans l'usine en aval des pompes de distributions. Pas de fort débit. | [14 empty] | 1 | 2391.65 | 20593 | 2021.7269 | 1360 | 1191.2294 | 57.8463 | 58.9214 | 845.3272 | 379.684 | X | X |  |  |  | Témiscaming | 266966090701 | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Prévue | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Prévue | Prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 100 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Prévue |  | Non prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 5 | 10 | 8 | 1361 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 309.5927 | Prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non | 2 | 9 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Au point 3.4 : il n'est pas prévu d'installer des purges programmables pour l'instant. Un employé municipal fait des purges hebdomadaires manuellement, là où il y avait des purges en continu, qui elles, ont presque toutes été enlevées. | [44 empty] | 889
| 87042 | TASCHEREAU | 8 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 505.76 | 11375 | 208.8817 | 57.6 | 24.6434 | 2.1665 | 11.7978 | 413.0056 | 358.8896 |  | X |  |  |  | Taschereau | 134362660701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 3 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 213 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 145.0893 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 299
| 95005 | TADOUSSAC | 9 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 823.9 | 22216 | 482.3005 | 121.2 | 65.7372 | 2.959 | 13.6299 | 585.3872 | 365.4208 |  | X |  |  |  | Tadoussac | 118991010701 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 3 | 0 | 10 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Non prévue |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 12 | 409 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 224.6625 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Prévue |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Entrer vos commentaires, s'il y a lieu.le montant de 5164 c'est une taxe de secteur pour l'instalation d'infrastructure en eau dans la rue forgerons nord. | [44 empty] | 21330
| 46058 | SUTTON | 16 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 2360.42 | 34738 | 1301.1967 | 624 | 466.1098 | 13.4179 | 35.8216 | 551.2564 | 379.5081 | X | X |  | Article 1.2 nous avons pris la valeur de statistique canada cette année contrairement à l'an passé ou nous avions considéré le côté touristique de la ville. Article 1,3 : Les raccordements aux poteaux d'incendie ont été considérés |  | secteur montagne ; secteur ville | 134246760701 ; 134247181701 | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 5 | 0 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 40 | 12 | 2206 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 329.4599 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 92 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | La municipalité regarde les possibilité de faire des travaux sur son hôtel de ville. Article 5.1, aucune valeur au ligne 146 à149 du rapport financier. Les frais n'auraient pas été répartie dans le rapport financier. Les services rendus sont des raccordements à l'aqueduc.Article 6.2, nous avons aussi un approvissionnement en eau souterraine pour le réseau de la ville. Article 6.4, nous avons eu une restriction d'eau dû à un manque d'eau à l'approvissionemment de la montagne. | [44 empty] | 1459
| 45105 | STUKELY-SUD | 5 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 136.08 | 4605 | 31.2514 | 13.8 | 5.2446 | 1.1389 | 16.7819 | 229.6544 | 341.3188 |  |  | La municipalité est à mettre au norme son réseau d'eau potable. Il y a des débimètres d'installer qui n'étaient pas en fonction en 2012 et toujours pas en fonction maintenant. Le démarrage devrait se faire sous peu. Présentement, les lectures sont faites de façon ponctuelle. |  |  | Village de Stukely-Sud | 134259881701 | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Prévue | Prévue | Prévue |  | 1 | 25 | 75 | Prévue |  | Ne s'applique pas | Prévue |  | Prévue | Ne s'applique pas |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 60.7133 | Ne s'applique pas | Prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue |  | Non |  |  |  | Oui | 26 | 366 | Prévue |  | Non |  |  |  |  | Prévue |  | La municipalité est à mettre au norme son réseau d'eau potable. Le tout devrait être en fonction d'ici la fin 2013. Le MDDEFP a exigé que la municipalité reste en avis d'ébullition tout au long du projet. | [44 empty] | 4140
| 30110 | STRATFORD | 5 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 327.5 | 5314 | 185.0728 | 47.28 | 25.3166 | 4.7641 | 13.6793 | 565.1078 | 353.0733 | X | X | La valeur des données Statistiques 2012 est erronée. À partir de janvier 2013, un commerce a fermé ses portes; ce qui correspond à une économie de 40 mètres cubes/jour d'économie | Le travail est fait: le corrélateur est passé et nous avons réparé 2 fuites en 2013 |  | Secteur 1 ; Secteur 2 | 134338000701 ; 134338001701 | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Prévue | Prévue | Non prévue |  | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 5 | 100 | 100 | Déjà réalisée |  | Prévue | Prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 2 | 14 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 14 | 2 | 0 | 3 | 105 | Oui | 0.1 | Partiel | 0.1 | 97.89 | Prévue | Déjà réalisée |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 14 |  | Oui | 7 | 105 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 509
| 22035 | STONEHAM-ET-TEWKESBURY | 3 | 2012 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2012-06-06 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 0% | 0% | Débitmètre à la sortie du réservoir. | 2012-06-20 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 0% | 0% | Débitmètre à la sortie du réservoir. | 2012-07-10 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 0% | 0% | Débitmètre à la sortie du poste de traitement. | 3 | 2001.51 | 10604 | 512.6339 | 216 | 90.4536 | 8.5301 | 17.6449 | 256.1236 | 377.3006 | X |  | Le nombre de personne est le meme quand 2011 | Le reseau de piedmont est fermé les mois de juin, juillet,aout. Le nombre de residen est calculé 2.5 par residence. | Nous calculon 2.5 personne par habitation | La Montagne ; Piedmont ; Grand Ducs | 110052461751 ; 134283531701 ; 134283541708 | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 5 | 0 | 15 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1049 | Oui | 0.1 | Non | 0.1 | 283.5875 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 54883
| 42005 | STOKE | 5 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 194.4 | 1965 | 68.082 | 28.8 | 16.285 | 8.2875 | 23.9197 | 350.2159 | 346.0926 | X | X | Il n'y a pas de bornes fontaines dans le réseau de distribution. Il y a des purges dans le réseau avec un débit aléatoire. |  |  | Stoke | 134257641701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 12 | 100 | 0.1 | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 72 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 66.3044 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 2 | Non prévue |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Le 533$ de frais de financement de la collecte des eaux usées comprend le montant du capital et l'intérêt. | [44 empty] | 1111
| 45008 | STANSTEAD (V) | 5 | 2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 3692.57 | 58067 | 1761.153 | 564 | 320.4314 | 5.5183 | 18.1944 | 476.9451 | 385.4972 |  | X |  |  |  | Stanstead Beebe-Plain ; Stanstead - Derby Line | 134242701701 ; 523467150751 | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 3 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 54 | 31 | 18 | 14 | 1837 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 319.3139 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 27081
| 45025 | STANSTEAD (CT) | 5 | [27 empty] | 165 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 6613
| 53052 | SOREL-TRACY | 16 | 2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 36411.9034 | 252949 | 23000.9973 | 9052.5834 | 3386.4367 | 13.3878 | 14.723 | 631.689 | 416.1275 |  | X | Eau exportée vers les municipalités suivantes :Sainte-Anne-De-Sorel, Saint-Robert, Yamaska (en partie), Sainte-Victoire-De-Sorel et Saint-Ours | Selon le total de la population du secteur Tracy (12 628), la population de ville de Saint-Joseph de Sorel (1 611) et le nombre total de logements pour ces deux (2) territoires (6 148 + 956 = 7 104), le taux d'occupation est de 2.00436 personne par unité de logement. Le territoire de la ville de Saint-Joseph de Sorel a été inclus dans ce bilan de l'usage de l'eau potable car cette municipalité est limitrophe au secteur Tracy et est alimentée en eau potable par quatorze (14) conduites d'aqueduc situées sur des rues communes et où aucun mesurage n'est effectué. Le numéro du réseau d'aqueduc de la Ville de Saint-Joseph est le suivant: 134 274 480 701. Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun Municipalité exportatrice : SOREL-TRACY Municipalité importatrice : SAINT-JOSEPH-DE-SOREL Pertes d'eau potentielles du réseau commun : 14 m3/(d*km) et 13 % Programme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : NON Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun : 731 l /(pers.*d) Les 142 790 m3 sont exportés vers la municipalité de Saint-Roch-de Richelieu |  | Sorel-Tracy - Sorel ; Sorel-Tracy - Tracy | X0010713 ; X0010714 | Prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 26 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Prévue |  | 33 | 366 | 0 | 0 | 0 | 35 | 43 | 534 | 73 | 0 | 77 | 11899 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 379.0994 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  |  | 2 | 49141.0232 | 200000 | 84000 | 27564.6448 | 560.9294 | 32.8151 | 67.4318 | 1.7698 | Sorel-Tracy - Sorel ; Régie intermunicipale de l'eau (RIE) Tracy, Saint-Joseph, Saint-Roch | X1605245 ; X0008816 | [33 empty] | 9515
| 43027 | SHERBROOKE | 5 | 2012 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2012-01-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 1.609% | 0% | Site: Usine de production d'eau J.M.Jeanson. Marque et modèle: ABB, AquaProbe. Type: Débitmètre magnétique à insertion. Diamètre: 36 pouces (915 mm). La méthode de vérification est volumétrique en mesurant la variation du niveau d'eau dans le réservoir existant (le volume du réservoir existant est d'environ 90 000 m3) sur une durée d'environ 9 heures (la variation du niveau d'eau a été de 1.36 m). Aucune valeure disponible pour de faible, moyen ou encore fort débit. | 2012-09-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 2.833% | 0% | Site: Puits #4 - Lennoxville. Marque : Endress & Hauser. Type: Débitmètre magnétique (magflow). Diamètre: 6 pouces (150 mm). La méthode de vérification est volumétrique en utilisant un déversoir triangulaire en écoulement libre. La durée de la période a été de 80 minutes. Aucune valeure disponible pour de faible, moyen ou encore fort débit. | 2012-09-01 | Débitmètre magnétique | Autre | 0% | 1.556% | 0% | Site: Puits #5 - Lennoxville. Marque : Endress & Hauser. Type: Débitmètre magnétique (magflow). Diamètre: 4 pouces (100 mm). La méthode de vérification est volumétrique en utilisant un déversoir triangulaire en écoulement libre. La durée de la période a été de 47 minutes. Aucune valeure disponible pour de faible, moyen ou encore fort débit. | 1 | 147388.7772 | 817947 | 61601.7077 | 19800 | 5431.7077 | 6.6407 | 8.8175 | 417.9539 | 434.8407 |  |  | La population raccordée au réseau de distribution d'eau potable de la Ville de Sherbrooke (réseau JMJ et Lennoxville) est de 147 389. Selon l'étude réalisée dans le cadre du présent bilan d'eau potable, le nombre de logement est estimé à 62 001. Ainsi, le rapport de la population sur le nombre de logement équivaut à 2.377 personnes par logement. Voir le document ci-joint pour des informations complémentaires (item A). |  |  | Sherbrooke | X0008188 (116 127 510 701) | Non prévue | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 194 | 100 | 100 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | 172 | 1385 | 0 | 4 | 5 | 0 | 186 | 1562 | 240 | 582 | 108 | 33135 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 384.8981 | Prévue | Prévue |  | Eau de surface | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Voir le document ci-joint pour des informations complémentaires (item B). Le coût des services de l’eau s’explique ainsi : § Services rendus – Distribution (35 830 $): Vente d’eau via camion citerne; § Service rendus – Collecte des eaux usées (839 865 $) : Facturation reliée aux raccordements des services municipaux; § Services rendus – Traitement des eaux usées (70 786 $) : Déchargement et traitement de boues de fosses septiques. La valeur de remplacement des immobilisations considère les postes de pompage (aqueduc et égout) et les réservoirs d’eau potable | 2 | 147388.7772 | 103316 | 91336 | 61602.0355 | 417.9561 | 67.4455 | 90.1447 | 1.285 | Sherbrooke ; Lennoxville | X0008189 (116 127 515 701) ; X0008591 (134 254 182 701) | 10.6 | 585 | 606 | 2639 | 5085 | 0 | 64 | 976 | 0 | 8764 | 2693 | 7078 | 6454 | 1916 | 1191 | 34238 | 2600 | 56170 | 232.2972 | 148.8037 | 25.7211 |  | 15.6026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 147388.7772 | 817947 | 61601.7077 | 2824
| 47035 | SHEFFORD | 16 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 139.65 | 1470 | 18.1503 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 129.9697 | 341.6654 |  |  | Le réseau est entièrement résidentiel et construit en 2012. La moitié des logements étaient raccordés avant le 4 décembre 2012, ce qui fait en sorte que le débit quotien moyen annuel n'est pas tout à fait exact. |  |  | Puits SO/PE-1-04 | 731816014703 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 49.6874 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Concernant la section Sensibiliser le secteur non-résidentiel à l'économie de l'eau, j'ai inscrit que les actions ne s'applique pas puisque que ce réseau dessert seulement des résidences. | [44 empty] | 731
| 84010 | SHAWVILLE | 7 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1680 | 19900 | 573.9973 | 199.2 | 91.225 | 4.5842 | 15.8929 | 341.665 | 374.9569 |  |  | Le nombre de logements dépasse celui de Statistique Canada car celui de Clarendon (importatrice) a été rajouté |  |  | SHAWVILLE | 134328440701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 1 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 2 | 0 | 4 | 772 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 260.9629 | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non prévue | [46 empty] | 598
| 36033 | SHAWINIGAN | 4 | 2012 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2012-12-01 | Débitmètre Venturi | Débitmètre à insertion | 76.92% | 3.226% | 3.571% | Lac-à-la-Pêche Tuyau 24 po Faible débit : 04/12/2012, Moyen débit : 02/12/2012, Fort débit : 03/12/2012. Conditions d'installation du débitmètre par insertion non respectés par manque de longueur droite et présence de perturbations. En dessous de 90 m3/h perte de précision du débitmètre par insertion. Seule technologie qui donne un signal toutes les autres essayées ne permettent aucune lecture. | 2012-12-01 | Débitmètre Venturi | Débitmètre à insertion | 15.25% | 11.03% | 10.3% | Lac à la Pêche Tuyau 36 po Faible débit : 24/12/2012, moyen débit : 18/12/2012, fort débit ; 16/12/2012. Conditions d'installation du débitmètre par insertion non respectées par manque de longueur droite et présence de perturbations. Seule technologie qui donne un signal, toutes les autres technologies ne permettent aucune lecture. | 2012-12-01 | Autre | Méthode volumétrique | 5.75% | 1.991% | 0% | Test volume à faible débit fait sur 2 heures et hauteur de 0,43 m 2012/12/11, élément primaire Annubar. Ne peut diminuer le volume de ce réservoir pour les tests. | 2 | 46093.63 | 463800 | 33021.7459 | 17140.3636 | 12041.974 | 25.9637 | 36.4668 | 716.4058 | 419.2831 | X | X | Le secteur non résidentiel pour le débit de nuit n'inclus que la mesure de la consommation de SECAL. Aucune autre mesure du débit de nuit n'est disponible.1.5 : le temps minimum était de 30 min. dans la dernière version du formulaire. | Aucune valeur de débit de nuit pour le secteur non résidentiel mesuré.1.5 : le temps minimum était de 30 min. dans la dernière version du formulaire. |  | Shawinigan ; Grand-Mère | 905515240701 ; 117553370701 | Prévue | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 33 | 100 | 10 | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 19 | 133 | 8 | 11 | 2 | 3 | 80 | 1320 | 55 | 1282 | 102 | 13571 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 381.311 | Non prévue | Prévue |  | Eau de surface | Prévue | Prévue |  | Prévue |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Prévue |  | 3,1,2 - aucun enregistreur de débit aux deux puits ne sera installé tant que la décision sur le maintien des puits ne sera pas prise (MAMOT). Ceci requière de remplacer les compteurs mécaniques actuels par des débitmètres afin d'avoir des mesures en continue. Aux 3 autres endroits où il y a des débitmètres il y a des enregistreurs en continu. 4.1 Le nombre de compteurs ainsi que le nombre de bâtiments a été effectué à partir d'une meilleure information et la distribution a été refaite pour être plus représentative des différentes catégories. | 2 | 46097.37 | 382475 | 135000 | 33021.7459 | 716.3477 | 24.4606 | 29.02 | 1.3646 | Lac-à-la-Pêche ; Grand-Mère | 905515245701 ; 117553374701 | [33 empty] | 40972
| 22020 | SHANNON | 3 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 2688.69 | 35500 | 741.9015 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 275.9342 | 381.2509 |  |  | Il nous est impossible de saisir une valeur dans la cases J29 ''Longueur du réseau d'aqueduc'' puisque la case L29 est vide. En principe, cette case est liée à l'onglet ''Statistiques'', mais dans le cas de la Municipalité de Shannon, la valeur de référence est 0, ce qui est problématique. |  |  | Shannon (municipal) | 134318870702 | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 6 | 1003 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 279.7195 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Aucune tarification sur l'eau potable. Usine de production et réseau de distribution d'eau potable entièrement reconstruits en 2010 suite à une contamination par le gouvernement fédéral (40 000 000 $). Système de fosse septique pour les eaux usées. | [44 empty] | 806
| 97007 | SEPT-ÎLES | 9 | 2012 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2013-06-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 2.857% | 0% | débimètre installé à la sortie de la station de Moisie Villégiature (dernière année de vérification de celui-ci puisque nouvelle station dès la fin 2013 --> donc avec nouveau débimètre) | 2012-01-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 0.4348% | 0% | débitmètre installé à la sortie du réservoir de Gallix | 2013-06-01 | Autre | Débitmètre ultrasonique | 0% | 0% | 1.926% | Débitmètre ultrasonique situé à la sortie de l'usine se sept-îles. Concernant la quatrième débitmètre, celui-ci est nouvellement installé depuis mai 2013 | 4 | 24962.48 | 261600 | 23606.1066 | 9312 | 2407.1749 | 9.2017 | 10.1973 | 945.6635 | 411.0747 | X | X | population décret 2013 2,08 % + 0,10 % (population communautée autoctone du centre-ville) = 2,18 % |  |  | Sept-Îles ; Sept-Îles (Gallix) ; Sept-Îles (Moisie) ; Sept-Îles (Moisie-v) | X0008227 ; X0009661 ; X0009910 ; X0009909 | Non prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 11 | 5 | 5 | Prévue |  | Non prévue | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | 4 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 364 | 50 | 135 | 43 | 8780 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 374.6634 | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée |  | Oui | 2 | 30 |  | Oui | 2 | 30 | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 1 | Prévue |  | Déjà réalisée |  | Concernant l'article 5,1, je vous réfère à Madame Manon Nobert (comptable de la ville afin de répondre à votre questionnement). 418-962-2525 poste 2014. Pour ce qui est du secteur Ville de Sept-Îles X0008227 (seulement), il y a effectivement des résidences à logements multiples. Article 5,2 : Autres revenus = Taxes de secteurs pour le remboursement de la dette. Voir fichier joint. | 4 | 24962.48 | 103264 | 51704 | 23606.1066 | 945.6635 | 45.6562 | 64.12 | 1.4014 | Station de purification Sept-Îles ; Poste de chloration (Gallix) ; Sept-Îles (Place la Boule) ; Sept-Îles (Station de villégiature (aut.trai)) | X00082269 - X0008230 - X0008231 ; X0009662 ; X2141469 ; X0009914 | [33 empty] | 1039
| 66127 | SENNEVILLE | 6 | [27 empty] | 1028 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 8070
| 89040 | SENNETERRE (V) | 8 | [27 empty] | 2888.38 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 81626
| 26048 | SCOTT | 12 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-01-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 1.142% | 0.8567% | 1.199% | Débitmètre à la sortie des pompes | [14 empty] | 1 | 981.12 | 8960 | 289.0874 | 109.02 | 46.5392 | 5.1941 | 16.0987 | 294.6504 | 367.7583 | [5 empty] | Scott | 318461731701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 1 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 0 | 4 | 381 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 207.7229 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 7253
| 41080 | SCOTSTOWN | 5 | [27 empty] | 549.4 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 641
| 97040 | SCHEFFERVILLE | 9 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-08-29 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 3.462% | 3.03% | 2.75% | Le débitmètre est installé sur la conduite de sortie de la station de traitement et le contrôle volumétrique est réalisé en vérifiant la baisse du niveau d'eau dans le bassind'eau traitée. | [14 empty] | 1 | 230.28 | 8100 | 805.1202 | 554.4 | 530.5192 | 65.4962 | 65.8932 | 3496.2664 | 348.3595 | X | X |  |  |  | Ville de Schefferville | 134352500701 | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 4 | 50 | 100 | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 4 | 140 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 132.7588 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Point 5.1 : Pour approvisionnement et production eau potable » 109 127$ (selon rapport financier) - 30 290$ (Immobilisation) = 78 837$ en services rendus. Également, pour le traitement des eaux usées » 285 497$ (selon rapport financier) - 147 882$ (Immobilisation) = 137 615$ en services rendus. | [44 empty] | 1180
| 07085 | SAYABEC | 1 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-04-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 0% | 3.387% | Sur la conduite principale avant le poste de chloration et le réservoir | [14 empty] | 1 | 1540.33 | 25670 | 1248.7978 | 762 | 383.9702 | 14.9579 | 30.7472 | 810.7339 | 373.7952 | X | X | La différence du nombre de logements entre 2011 et 2012, s'explique par le fait qu'en 2011, nous avons majoré nos logements de 15 % afin de tenir compte de la consommation d'Uniboard. Ce que nous constatons en 2012, c'est que le formulaire tient compte du volume d'eau consommée pendant le période de nuit de référence. Nous allons accentuer notre programme de détection de fuite. Nous possédons un réservoir de 500 000 gallons (1 892 mètres cubes) |  |  | Lac Saint-Noël | 220067950701 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 6 | 100 | 100 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 1 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 35 | 2 | 0 | 4 | 579 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Prévue |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Une réserve financière équivalent de 10 $ par usager pour la gestion de l'assainissement des eaux. Cette réserve au total est de 100 000 $.La purge de Panval a été fermée le 19 juillet 2012 et réouverte le 28 janvier 2013. Services rendus (Municipalité de Saint-Cléophas), expertise d'un opérateur. | [44 empty] | 1962
| 70052 | SALABERRY-DE-VALLEYFIELD | 16 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2012-11-26 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 13.9% | 0% | Ce débitmetre est installé sur la conduite de distribution. Nous avons fait une seconde vérification avec un débitmetre ultrason pendant 60 minutes. L'erreur moyenne est de 0,93%. Nous mettons en doute les mesures physiques a l'intérieur du réservoir lors de l'essais avec la méthode volumetrique. Il nous est aussi impossible de mesuré a différent débit. (faible, moyen, haut) La vérification a été effectuée par la compagnie Aquatech. | 2012-11-26 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 1.78% | 0% | Nous avons effectué l'essaie a un débit permanent de 1 173 m3/h. Le débitmetre est installé sur la conduite alimentation d'eau brute.La vérification a été effectuée par la compagnie Aquatech. | [7 empty] | 1 | 40393.734 | 272000 | 36912.3197 | 26625 | 7532.3197 | 27.6924 | 20.406 | 913.813 | 417.5165 | X | X | Plusieurs industries importantes fonctionnant 24h/24 sont branchées sur le réseau de distribution de la ville. |  |  | Valleyfield | 113075840701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 132 | 75 | 75 | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 66 | 848 | 75 | 0 | 10 | 0 | 66 | 848 | 76 | 0 | 14 | 18376 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 379.714 | Déjà réalisée | Prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 3 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  |  | 1 | 40252.26 | 86000 | 86000 | 36912.3197 | 917.0248 | 42.9213 | 54.0372 | 1.259 | Usine de filtration de salaberry-de-Valleyfield | 113075840701 | 5 | 430 | 430 | 5044 | 2087 | 1914 | 0 | 10 | 0 | 9055 | 5044 | 2087 | 2914 | 0 | 310 | 19025 | 0 | 29380 | 470.9889 | 256.3516 | 7.6745 |  | 30.8203 |  |  |  | 0 | 17339.376 | 0 | 35473040.9942 | 40393.734 | 272000 | 36912.3197 | 497
| 71025 | SAINT-ZOTIQUE | 16 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-05-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0.2768% | 0.008535% | 0.07783% | Le débitmètre est situé à la distribution au niveau de l'usine de filtration. | [14 empty] | 1 | 7068.87 | 46062 | 2462.6247 | 702 | 247.085 | 5.3642 | 10.0334 | 348.376 | 394.1885 |  |  | 20 janvier a 3 hrs du matin 702 m3/jours de moyenne écart des lectures sur la période d'une heures 600 m3/j a 1024 m3/jours 24 janvier a 4 hrs du matin 690 m3/jours de moyenne écart des lecture sur la période d'une heures 398 m3/jours à 1125 m3/jours donnée rejeter car valeur min trop basse. |  |  | Saint-Zotique | 115324960701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 2 | 20 | 20 | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 135 | 4 | 0 | 23 | 2781 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 341.7959 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 2 | 5 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | 528 802$ = Frais de financement et de remboursement de capital des dettes relier au financement de l'usine de filtration et de distribution de l'eau. Taxe spécial sur le compte de taxe | [44 empty] | 774
| 50090 | SAINT-ZÉPHIRIN-DE-COURVAL | 17 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-03-01 | Débitmètre à turbine | Méthode volumétrique | 2.247% | 0.3333% | 0.25% | Le compteur est situé sur la conduite qui quantifie l'eau importée provenant de la municipalité de Nicolet via La-Visitation-de-Yamaska. | [14 empty] | 1 | 636.75 | 27828 | 359.5383 | 111.6 | 6.5008 | 0.23361 | 1.8081 | 564.6459 | 361.9722 |  | X | L'eau importée provient de la municipalité de Nicolet. Sur 366 jours, il y a 1576 m³ qui va vers une résidence de la municipalité de Saint-Elphège connectée à notre réseau, cette résidence possède un compteur d'eau. Le nombre de logements de 1.2 a été bonifié de 1 pour tenir compte de cette résidence. Comme ce compteur mesure moins de 3% du volume de la municipalité, il n'est pas considéré comme un appareil nécessaire et n'a pas besoin d'être vérifié annuellement. La quantité d'eau distribuée par personne est élevée puisque nous comptons 20 fermes laitières, donc environ 1260 vaches laitières et 7 fermes porcines donc environ 16 800 porcs et 1 poulailler. Il y a 17 bornes-fontaines sur le réseau. Une correction de +3 m par borne-fontaine a réalisée pour tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau. 27 777 m + (3 x 17) = 27 828 m. |  |  | St-Zéphirin-de-Courval | 134278440701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 1 | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 28 | 10 | 1 | 0 | 4 | 243 | 28 | 10 | 1 | 0 | 4 | 243 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 163.5181 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non | 1 | 6 |  | Non | 1 | 6 | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | Pour les installations d'approvisionnement et de production d'eau potable, il y a un poste de pompage, deux bassins de 341 m³ et un bassin de 30 m³ (pas d'usine, 100% de l'eau est importée de Nicolet). Pour la valeur de remplacement des immobilisations de distribution, un coût unitaire de 900$/m a été utilisé. Pour celle des conduites d'eaux usées, c'est un coût unitaire de 1200 $/m qui a été utilisé. Il est à noter qu'il y a 1880 m de conduites domestiques. Pour le traitement des eaux usées, la municipalité n'a pas d'usine et possède seulement une lagune pour le petit réseau d'égout. Le fond pour les infrastructures a été mis en place, mais le solde du fond n'est pas élevé du tout. Le revenu autre de 3558$ provient du 1576 m³ qui est acheminé vers la résidence de Saint-Elphège par notre réseau. | [44 empty] | 20290
83065 | 62080 | SAINT-ZÉNON | 14 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 350.2 | 3680 | 134.2158 | 38.64 | 15.9503 | 4.3343 | 11.8841 | 383.2548 | 353.9702 |  | X | En 1.2, le nombre de personnes réel sur le réseau a été validé manuellement soit 350 personnes pour 170 logements desservis. Le volume d'eau distribué est passée de 95 507 m³ en 2011 à 49 123 m³ en 2012. Nous subissions des pertes quand le réseau était alimenté en 2011 par l’ancienne usine de filtration. Les fuites étaient principalement à l’usine et dans sa portion de raccordement au réseau. Le problème a été réglé avec la construction de la nouvelle usine en 2012. De plus, lors de la rencontre d’information de 2012, un des points abordées a été de sensibiliser les citoyens, résidents et commerçants à se débarrasser de la mauvaise habitude de laisser l’eau couler l’hiver pour empêcher que les tuyaux gèlent. |  |  | St-Zénon, réseau mun. | 134265490701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 2 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 170 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 118.1431 | Non prévue | Prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Prévue |  | Une réunion d’information a été réalisée en 2012 auprès de tous les usagers du réseau (résidents et commerçants) et dans le cadre de cette réunion, les habitudes à améliorer pour économiser l’eau potable ont été abordées dont maintenir une plomberie en bon état, éviter de laisser couler l’eau inutilement et d’arroser sa pelouse. En 6.1 : Avec les travaux réalisés en 2012 la source a changé, à la place d'une eau de surface, des puits ont été aménagés et constituent la nouvelle source d'eau principale. | [44 empty] | 2596
| 50023 | SAINT-WENCESLAS | 17 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 505.08 | 10000 | 297.3825 | 84 | 49.9779 | 4.9978 | 16.8059 | 588.783 | 358.8716 |  | X |  |  |  | SAINT-WENCESLAS | 905131851701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 25 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 11 | 225 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 149.6934 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 2045
| 27008 | SAINT-VICTOR | 12 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1399.86 | 18199 | 457.0847 | 224 | 134.2948 | 7.3792 | 29.3807 | 326.5217 | 372.5154 | X |  |  |  |  | Saint-Victor | 114688401701 | Prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 2 | 1 | 1 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 2 | 4 | 5 | 555 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 248.4495 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 5 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | Art 5.2 ,Autre: inclus revenus de terrains vagues desservis et subvention PRECO | [44 empty] | 3079
| 07075 | SAINT-VIANNEY | 1 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 348.08 | 5590 | 107.8579 | 12 | 0 | 0 | 0 | 309.8653 | 353.889 |  | X | Le nombre de personnes par logements est simplement obtenu en divisant la population totale au dernier recensement fédéral (2011) par le nombre total de logements occupés (480 personnes / 210 logements). Le longueur du réseau est 4 500 m + 740 m de prolongement ± 350 m de conduites de raccordements de bouches d'incendie. | Le nombre de personnes par logements est simplement obtenu en divisant la population totale au dernier recensement fédéral (2011) par le nombre de logements occupés (480 personnes / 210 logements). La longueur du réseau est de 4 500 m + ±300 m de conduites de raccordement des bornes d'incendie. |  | Saint-Vianney | 134384940701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 35 | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 119 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 109.1595 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | La municipalité a réalisé des travaux au niveau du traitement de l'eau potable (enlèvement du fer et du manganèse) qui se sont achevé cet été. | [44 empty] | 3123
| 44005 | SAINT-VENANT-DE-PAQUETTE | 5 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 13.8 | 705 | 4.0683 | 1.2 | 0.32115 | 0.45553 | 7.8939 | 294.8048 | 310.6886 |  |  | Nombre de personnes de branchées sur le réseau = 14 personnes Pour les débits de nuits, la valeur inscrite est de 0,10 m cube par jour mais le système arrondi cette valeur à 0 |  |  | St-Venant-De-Paquette | 902043481751 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 5.9085 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas | [46 empty] | 8154
| 70005 | SAINT-URBAIN-PREMIER | 16 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 55.22 | 1400 | 33.1967 | 4.8 | 1.0718 | 0.7656 | 3.2288 | 601.1721 | 329.2476 |  | X |  |  |  | Saint-Urbain-Premier | 134294510701 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 100 | 100 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 20.8175 | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | ATTENTION, RÉSEAU D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POUR 18 RÉSIDENCES À SAINT-URBAIN-PREMIER SOUS JURIDICTION D'UN DÉCRET DU MDDEP EN VERTU DE LA CONTAMINATION DE LA NAPPE PHRÉATIQUE DE LA TRICILE À LA VILLE DE MERCIER. À CET EFFET, LES RÉSIDENCES, SUR UNE DISTANCE D'ENVIRON 1,4KM, SONT OBLIGATOIREMENT RELIÉES AU RÉSEAU D'AQUEDUC DE LA RÉGIE DES EAUX DE LA VALLÉE DE LA CHATEAUGUAY. NOUS ACHETONS L'EAU DE LA RÉGIE. NOTRE RESPONSABILITÉ EST DE FOURNIR UN COMPTEUR AU BÂTIMENT DEVANT AVOIR UNE CONSOMMATION D'EAU, D'EFFECTUER LA LECTURE DES COMPTEURS ET DE VOIR À LA TARIFICATION (DÉTERMINÉE PAR LA RÉGIE). LE RESTE DU VILLAGE NE POSSÈDE PAS DE RÉSEAU D'AQUEDUC. NB.42300$ EN REMBOURSEMENT DE LA DETTE POUR LES EAUX USÉES EN TRAITEMENT COMPREND UNE PART DU REMBOURSEMENT DE LA COLLECTE. AUTRES REVENUS: ENTRETIEN DES COMPTEURS D'EAU ET REGLEMENT D'EMPRUNT. | [44 empty] | 4016
| 16055 | SAINT-URBAIN | 3 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 788.13 | 7382 | 568.7568 | 129.6 | 75.2027 | 10.1873 | 13.2223 | 721.6536 | 364.8268 |  | X |  |  |  | Saint-Urbain | 16055 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 385 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 200.8015 | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 2 | 5 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 2478
| 08073 | SAINT-ULRIC | 1 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-11-01 | Autre | Méthode volumétrique | 0% | 0.3213% | 0% | Il s'agit en fait d'un compteur d'eau à la sortie de l'usine qui agit à titre de débitmètre. La vérification a été réalisée seulement à débit moyen. | [14 empty] | 1 | 616.64 | 8100 | 234.7075 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 380.6232 | 361.5426 |  | X | La longueur du réseau de distribution d'eau potable ne doit pas être augmentée en tenant compte des bornes-fontaines, car les bornes-fontaines n'assurent pas la distribution de l'eau potable à la population. Il y a 51 bornes-fontaines. |  |  | SAINT-ULRIC | 134379180701 | Non prévue | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | 1 | 25 | 25 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 324 | Non | 0.1 | Non | 0.1 |  | Prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | La longueur du réseau d'égout est d'environ 7,7 km. L'installation de production d'eau potable et les conduites (eau potable et eaux usées) ont été mises en service en 1976. Il y a eu des réparations en deux parties de la conduite d'eau potable de la Route Centrale, une partie en 1996 et l’autre en 2007. Ces réparations diminuent un peu l'âge moyen des conduites d'eau potable. La nouvelle usine de production d'eaui potable qui sera construite devrait coûter environ 4,41 millions. | [44 empty] | 26922
| 34090 | SAINT-UBALDE | 3 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-11-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 4.762% | 2.857% | 2.381% | ''le débit mètre est installé dans le bâtiment de la source à 2 mètres du puits sur la ligne principale'' | [14 empty] | 1 | 935.64 | 14700 | 303.9151 | 96 | 36.0627 | 2.4532 | 11.866 | 324.8205 | 367.123 |  |  | La valeur des personnes par logement sont prises avec les chalets autour de nos lacs, la population ne prend pas en compte les gens qui ne sont là qu'occasionellement, de plus le réseau d'aqueduc municipale ne dessert que le village et ses environs donc plus familliale. |  |  | Mun. Saint-Ubalde | 134325701701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 5 | 8 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 | 3 | 0 | 6 | 452 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 208.5788 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 365 | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Avis d'ébulition; un secteur est problématique, la pression est trop faible, nous devrons resté en avis d'ébulition jusqu'à réfection du réservoir pour donné une pression raisonnable. À la section 4, nous avons ajouté de nouveaux abonné dans un nouveau secteur déservi depuis 2011-11, ils ne sont pas inscrit sur le fichier 2011.De plus à la section 4,1, en 2011 vous demandiez les Logements(437) et à un autre endroit vous demandiez les immeubles (36)pour un total de 473 cette année nous avons un total de 500 branchements soit 27 de plus donc 5% d'augmentation dû aux nouveaux branchements. Au point 5,1 nos chiffres sont ceux des livres de la municipalité. Au point 5,2 il s'agit d'une taxe de service. | 1 | 937.71 | 940 | 940 | 303.9151 | 324.1035 | 32.3314 | 52.0213 | 1.609 | mun. St-Ubalde | 134325701701 | [33 empty] | 1816
| 21005 | SAINT-TITE-DES-CAPS | 3 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 560.88 | 4930 | 262.0383 | 72 | 35.0717 | 7.1139 | 13.3842 | 467.1913 | 360.2741 |  | X | On me demande de justifier le nbr de logement qui est déservit par le réseau d'aqueduc. Nous avons vraiment 342 logements selon nos donnés de système informatique. Le nbr qui est inscrit en comparaison est le nbr total de logement à St-Tite mais le réseau d'queduc ne couvre pas toute la municipalité. Par contre je ne suis pas certain d'avoir bien rempli la section du volume d'eau de nuit minimum. Selon notre enregistreur pendant la nuit nous avons un volume distribué de 12 m3 et vous indiqué 72 en bout de ligne ??? |  |  | Saint-Tite-des-Caps | 134306730701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 328 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 181.6221 | Non prévue | Prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Tel que demandé à la section 5 j'ai inscrit tous les chiffres dans les collonnes Approvisionnement (pour l'eau potable) et collecte (pour l'eau usé) | [44 empty] | 1703
| 35027 | SAINT-TITE | 4 | 2012 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2012-01-18 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0.2493% | 0.1247% | 0.374% | Débimètre du poste de chloration représente la production totale pout la Ville de Saint-Tite, Saint-Séverin et un secteur de Hérouxville. | 2012-01-18 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0.09189% | 0.1367% | 0.00791% | Débitmètre de la municipalité de Saint-Séverin. Les valeurs de calibration sont conformes, cependant l'enregistreur de données ne fonctionne plus pour la validation des débits de nuits.De plus il y a un troisième débitmètre sur le réseau à la jonction de Hérouxville et Saint-Tite et ce dernier n'enregistre pas les données et nous avons un rapport indiquant que ce dernier est non fonctionnel. | [7 empty] | 1 | 3259.52 | 44148 | 2040.847 | 744 | 282.9182 | 6.4084 | 13.8628 | 626.1189 | 383.8277 |  | X | En 2012 installations de conduite de 450 mm sur ± 5 km donc des purges ont été réalisées pour la mise en eau, cette quantité est difficilement quantifiable, mais appréciable. Le débit de nuit a été pris en décembre 2012 entre 2 h et 4 h. La population de la Ville de Saint-Tite est supérieure aux données inscrites considérant la population durant le festival western qui est de 650 000 visiteurs sur 10 jours ce qui augmente la population à ce, nous ajoutons les fermes qui consomme également de l'eau qui consomme 204 392 litres par jours ce qui fait augmenter la population. De plus la Ville de Saint-Tite est le pôle économique de la MRC de Mékinac avec les industries, les commerces, école secondaire, école primaire... Comme pôle économique plusieurs personnes transitent vers Saint-Tite pour travailler ce qui affecte la population desservie à la hausse. Avec tous ces éléments, la population représentative pour le calcul de la consommation représente ± 7177 personnes, ce qui est conforme à l'annexe 0.1 du Règlement sur la qualité de l'eau potable, qui tient compte de tous ces éléments. Avec la population de 7177 personnes, la quantité d'eau distribuée par personne représente 284 litres / personnes-jours. Les indicateurs de perte d'eau potentielle dans le réseau de distribution sont de 1.1m³/d*km ou 2.3 %. Une étude de distribution de l'eau a été réalisé en 2008 afin de connaître les usagers du réseau avec leurs consommation respective. Pour connaître les débits réels de nuit les municipalités de Saint-Séverin et de Hérouxville secteur rang Sud ne peuvent enregistrer leurs données. Par ailleur la municipalité de Hérouxville a selon une étude réalisée conjointement par Saint-Tite et Hérouxville un débitmètre qui n'est pas précis, et ne permet pas de connaitre les consommations.L'eau exporté est distribué à la municipalitéde Saint-Séverin ainsi qu'à une partie du rang sud de la municipalité de Hérouxville. |  |  | Ville de Saint-Tite | 121831330701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 7 | 100 | 100 | Ne s'applique pas |  | Prévue | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 166 | 4 | 44 | 4 | 1815 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 320.3158 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Prévue |  | Prévue |  | Non |  |  |  | Oui | 2 | 8 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 138
66023 | 34085 | SAINT-THURIBE | 3 | 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | [5 empty] | 1.2598 | 8.5678 | 418.6733 | 375.1869 | X | X | Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun Municipalité exportatrice : Saint-Casimir Municipalité importatrice : Saint-Thuribe Pertes d'eau potentielles du réseau commun : 1,4 m3/(d*km) et 8,2 % Programme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : non Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun : 478 l /(pers.*d) | Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun Municipalité exportatrice : Saint-Casimir Municipalité importatrice : Saint-Thuribe Pertes d'eau potentielles du réseau commun : 1,4 m3/(d*km) et 8,2 % Programme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : non Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun : 478 l /(pers.*d) |  | Saint-Casimir ; St-Cas. Pied Montagne | 197862920701 ; 147580490751 | Ne s'applique pas | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 3 | 0 | 25 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 143 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 116.1972 | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 15 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 7706
| 92045 | SAINT-THOMAS-DIDYME | 2 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-11-12 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 4.154% | 0% | Le rapport de vérification fait état d'une différence de 3,60 % pour trois tests consécutifs. Débitmètre à la sortie du réservoir. | [14 empty] | 1 | 501.6 | 5550 | 633.2459 | 140.88 | 101.5724 | 18.3013 | 16.04 | 1262.452 | 358.7791 | X | X | Notre population totale est de 685 personnes réparties dans 310 unités de logements. Donc une moyenne de 2.2 personnes par logement. Par ailleurs nous avons placé dans "volume d'eau exporté" la portion de l'eau que nous attribuons à l'usine car nous n'avons pas pu l'identifier ailleurs dans le formulaire. Une fuite a été réparée à la compagnie Résolu et une seconde fuite dans le village. |  |  | Réseau municipal | 134378840701 | Non prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 10 | 10 | 10 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 196 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 143.5147 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1618
| 61027 | SAINT-THOMAS | 14 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2012-06-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 20% | 28.67% | 0% | il est importat de préciser que les conditions d'installatio du débimètre à ultrasons ne rencontrent pas toutes les exigences du manifacturier.Les facteurs suivants viennent interférer dans la précision du débimètre à ultrasons: la rouille, la distance sans pertubations et autre. | [14 empty] | 1 | 2108.16 | 25687 | 825.9344 | 141.6 | 0 | 0 | 0 | 391.7798 | 377.9954 |  | X | La municipalité a procèder à un rinçage unidirectionnel de tout le réseau au mois août 2012 .information additionnel le volume importer en 2012 est de 302292 m3 et la somme distribuer est de 239047 m3 (importer de la ville de Joliette). Art.2.2 La variation de la longueur du réseau entre ce bilan et celui de l’année dernière influence les indicateurs de pertes d’eau potentielles. La variation de la longueur s’explique par la compabilisation des parties du réseau qui n'étaient pas incluses dans le plan d'intervention de 2007. |  |  | Saint-Thomas | 134258970701 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | 2 | 39 | 2 | 1 | 2 | 835 | 2 | 39 | 2 | 1 | 3 | 835 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 267.4248 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 998
| 29005 | SAINT-THÉOPHILE | 12 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-05-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 4.724% | 0% | Le débitmètre magnétique est en amont des puits juste avant la chloration . Il y a seulement une ligne de vérification car la méthode de fonctionnement du débitmètre est de puits en arrêt ( o L/S ) et/ou en marche ( environ 175 L/S fixe ) . Cette méthode est expliqué dans le fichier d`aide et j`ai confirmé avec le MAMROT au téléphone | [14 empty] | 1 | 485 | 6330 | 126.3959 | 42.6 | 11.9201 | 1.8831 | 9.4307 | 260.6101 | 358.3286 |  |  | Le nombres de logement est grandement à la baisse . Après recontage , le nombre de logement calculé est évalué à 194 et avec une moyenne de 2.5 personnes par logement . Ce qui me semble logique tant pour la moyenne que pour le nombre de personnes qui est déservis . L`an passé , nous avons utilisé les données mentionnées . |  |  | Saint-Théophile | 149023161701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 100 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 165 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 129.2557 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 5844
| 07070 | SAINT-THARCISIUS | 1 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 169.5 | 2750 | 34.3443 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 202.621 | 344.2581 |  |  | Selon les informations prises par l'opérateur de l'usine d'eau potable, le débit de nuit presque nul. Il n'y a aucune perte dans le réseau et aucune fuite n'a été détecté. Le réseau est récent et en excellent état. Il y a une ferme bovine connectée au réseau de distribution. |  |  | Saint-Tharcisius | 134384110702 | Prévue | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 100 | 100 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 63 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 62.8326 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 46757
| 38005 | SAINT-SYLVÈRE | 17 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 238.35 | 1917 | 54.6448 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 229.2629 | 348.8205 |  |  | Il y a 9 bornes-fontaines sur le réseau. La longueur totale a été bonifiée de 3m/bornes-fontaines pour tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau. La case du volume du secteur non résidentiel est vide, car il n'y a pas de compteur dans le secteur non résidentiel. Les mesures de volumes ont été réalisées en 2014. |  |  | Saint-Sylvère | 155840140701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 4 | 96 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 82.6052 | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non prévue |  | La longueur du réseau d'égout est de 2000 m. Pour la valeur de remplacement des conduites d'eau potable, un coût unitaire de 900$/m a été utilisé. Pour l'égout, un coût unitaire de 1200$/m a été utilisé. | [44 empty] | 3919
| 60020 | SAINT-SULPICE | 14 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 3472.8 | 34235 | 1119.4508 | 403.2 | 180.8389 | 5.2823 | 16.1542 | 322.3482 | 384.676 |  |  | Eau importée, achat d'eau de la Ville de l'Assomption, Eau exportée, vente d'eau à la Ville de Lavaltrie. Art.2.2: 1.La variation de la population desservie entre ce bilan et celui de l’année dernière influence l’indicateur de la quantité d’eau distribuée par personne par jour. La variation de la population desservie s’explique par le nombre de logements occupés de façon permanente desservis par ce réseau. En effet en 2012, le nombre de logements est évalué à 1447 logements mais en 2011 le nombre de logements était de 1372 logements. 4. La variation du débit quotidien moyen annuel entre ce bilan et celui de l’année dernière influence l’indicateur de la quantité d’eau distribuée par personne par jour. La variation du débit quotidien moyen annuel s’explique par la durée de période des lectures de données sur les volumes d'eau exportée. |  |  | St-Sulp. Rés. Mun. | X0008645 | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 12 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 21 | 39 | 2 | 0 | 0 | 1138 | 21 | 39 | 5 | 0 | 7 | 1138 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 305.5257 | Prévue | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Entrer vos commentaires, s'il y a lieu. En 5, autres sources de revenus eaux usées, taxation de règlements soit au frontage, soit à l'évaluation. | 1 | 3472.8 | 1964 | 1964 | 798.2131 | 229.8471 | 40.6422 | 65.3259 | 1.6073 | Saint-Sulpice, Réseau municipal | X0008647 | [33 empty] | 286
| 37245 | SAINT-STANISLAS (04) | 4 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 667.36 | 15500 | 287.4809 | 132 | 88.3649 | 5.701 | 30.7377 | 430.7733 | 362.6006 | X | X |  |  |  | Réseau 1 ; Réseau 2 | 153895051702 ; 153895051701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Prévue | Prévue |  | 5 | 0 | 10 | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 388 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 396 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 193.8254 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 3 | 12 | Prévue | Oui | 3 | 12 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Les revenus Autre pour eaux usées sont soit à l'unité ou au mètre linéaire. La durée moyenne des avis d'ébullition était de 12 jours. Cependant, suite à des travaux de chloration en continu, seuls 5 résidences sont en avis d'ébullition permanent en attendant la finalisation du projet de mise aux normes du réseau d'aqueduc qui règlera le problème de contamination de surface. | [44 empty] | 791
| 92070 | SAINT-STANISLAS (02) | 2 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-07-10 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 5% | 3% | 2% | - Préciser l'emplacement du débitmètre en place et de la méthode de vérification sur site. - S'il est inscrit "Autre" dans un des deux menus déroulants, préciser quelle méthode est utilisée. - Si l'écart mesuré est plus grand que 5 %, préciser si les conditions d'installation du fabricant des instruments de mesure sont respectées. | [14 empty] | 1 | 141 | 2599 | 35.153 | 15 | 6.1006 | 2.3473 | 17.3544 | 249.3121 | 341.7942 | [5 empty] | Saint-Stanislas | 134378921701 | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 10 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 41.9137 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 4903
| 39005 | SAINTS-MARTYRS-CANADIENS | 17 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 44.95 | 2497 | 8.123 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 180.7108 | 326.4935 |  |  | La Municipalité déploie des efforts préventifs pour la saine gestion de son réseau de distribution d'eau potable |  |  | Sts-Martyrs-Canadiens | 134310441701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 26.9798 | Non prévue | Prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 895
| 80070 | SAINT-SIXTE | 7 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 140.22 | 3682 | 62.8279 | 4.764 | 0 | 0 | 0 | 448.0664 | 341.72 |  | X | Art 1.4: L'ordre de grandeur de la populaiton est de 140 personnes Art 1.4: Les données sont les mêmes que 2013 car en 2012 on a eu des problèmes de compilation de données Art 1.5: Le volume de nuit est une donnée de l'année 2014 prise sur l'enregistreur de données durant le mois de septembre. Il y a eu un problème de compilation de données du volume de nuit en 2012 et 2013 et des informations sont perdues. Alors c'est la valeur de 2014 qui est considérée pour ce formulaire |  |  | Saint-Sixte | 134345011701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 49.6874 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Autre: Taxe sur les piscines | [44 empty] | 7617
| 54090 | SAINT-SIMON (16) | 16 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 499.2 | 9220 | 176.5464 | 24 | 0.54645 | 0.059268 | 0.30952 | 353.6588 | 358.7149 |  |  | Le nombre de logements inscrits pour l'année de statistiques 2012 représente le nombre de logements total de la Municipalité. Seulement 195 logements ont accès à l'aqueduc. |  |  | SAINT-SIMON | 134289580701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Prévue |  | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | 195 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | 195 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 129.6989 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 3 | Ne s'applique pas |  | Oui | 1 | 3 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Notre eau provient de l'usine de filtration de la Ville de Saint-Hyacinthe. Nous avons un poste de chloration à l'entrée de la Municipalité. En 2005, à la demande de l'usine Olymel, nous avons entrepris les travaux d'aqueduc et suite àn la fermeture de l'usine en 2007, le débit leur étant réservé, nous avons beaucoup trop d'eau. Or, du fait qu'elle stagne dans les gros tuyaux, nous devons faire régulièrement des purges du réseau. C'est donc la raison pour laquelle nous ne restrignons pas nos citoyens dans leur consommation d'eau. Par contre, nous ne les incitons pas non plus à la gaspiller. Point 5.2: Le montant de 101 366$ représente le remboursement de la dette pour le financement de l'aqueduc payé par le secteur concerné. Points 6.5 et 6.6: L'avis d'ébulition et de non consommation a été donné par la Ville de Saint-Hyacinthe suite à une grande pluie et donc, un niveau de turbidité élevé. Les correctifs ont donc été faits par la Ville de Saint-Hyacinthe. | [11 empty] | 5 | 495 | 495 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 166 | 176 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 166 | 0 | 176 | 332.5321 | 20.0321 | 8.0128 |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.2 | 9220 | 176.5464 | 1666
| 11055 | SAINT-SIMON (01) | 1 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 159.82 | 6850 | 72.3634 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 452.7806 | 343.4711 |  | X | Le nombre de logements desservis est 122. Dans "Statistiques" 340 est le nombre total de logements dans la municipalité. Le système d'aqueduc dessert le périmètre urbain seulement. |  |  | Aqueduc municipal | 134371991701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 15 | 25 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 3 | 103 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 92.7757 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1187
| 05055 | SAINT-SIMÉON (11) | 11 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 1 | [21 empty] | 1 | 1070.88 | 10616 | 280.0765 | 139.2 | 71.4462 | 6.7301 | 25.5095 | 261.5386 | 368.9299 | X |  |  |  |  | Saint-Siméon | 134303921701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 2 | 5 | 5 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 2 | 0 | 7 | 521 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 227.6061 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Oui | 1 | 5 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Dans la mesure des moyens qui sont à notre disposition, nous tentons de maintenir une application des règles normales de contrôle et de surveillance qui nous incombent. Les explications sont données à la présentation budgétaire | [44 empty] | 3155
| 15058 | SAINT-SIMÉON (03) | 3 | 2012 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2012-04-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 18.18% | 25% | 29.73% | - Le débitmètre est à l'usine de chloration L'appareil était programmé pour une conduite de 8 pouces alors que nous avions une conduite de 6 pouces. Le débitmètre de la municipalité a été mal calibré en 2012, En mai 2013, la calibritation a été refaite. la vérifation devrait être correcte pour le bilan de 2013. | [14 empty] | 2 | 1450.53 | 12138 | 927.9126 | 234 | 135.3693 | 11.1525 | 14.5886 | 639.7059 | 372.9913 |  | X | En 2011, la municipalité avait calculé 2,27 personnes par logement en se basant que par logement, il y a plus de deux parsonnes.Il a donc repété le même taux de 2,27 pour 2012. | En 2011, la municipalité avait calculé 2,27 personnes par logement en se basant que par logement, il y a plus de deux parsonnes.Il a donc repété le même taux de 2,27 pour 2012. |  | Saint-Siméon ; Baie-des-Rochers | 134254750701 ; 134255661701 | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 1 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 25 | 7 | 579 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 241.1436 | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 1 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 748
| 35020 | SAINT-SÉVERIN | 4 | 2012 | 5 | 5 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1113 | 15200 | 296.3798 | 106.8 | 36.3153 | 2.3892 | 12.2529 | 266.2891 | 369.4463 |  |  | Population calculé en fonction de l'annexe 0.1RQEP le nombre de logement est calculé en unité equivalente |  |  | SAINT-SEVERIN | 134342790702 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 2 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | 9 | 24 | 1 | 0 | 0 | 338 | 9 | 24 | 1 | 0 | 5 | 338 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 223.776 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 24 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 9276
| 51030 | SAINT-SÉVÈRE | 4 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 384.06 | 21886 | 238.5886 | 58.8 | 32.774 | 1.4975 | 13.7366 | 621.2273 | 355.2055 |  | X | Le nombre de logements a été établi à 173 au lieu de 157, car nous desservons 16 résidences situées dans le rang Grand Bellechasse qui appartiennent à la municipalité de Charette avec qui nous avons une entente spéciale. Le taux d'occupation est celui du 2013 qui représente mieux la réalité. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. Il y a 3 bornes-fontaines sur le réseau. Une correction de +3m/borne-fontaine a été réalisée afin de tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau. La quantité d'eau distribuée par personne est élevée à cause des industries qui consomment de l'eau la nuit. Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun Municipalité exportatrice : Saint-Sévère Municipalité importatrice : Charette Pertes d'eau potentielles du réseau commun : 1,5 m³/(d*km) et 13,7 % Programme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : non Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun : 621 l /(pers.*d) |  |  | Saint-Sévère | 134248661701 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 5 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 31 | 4 | 0 | 0 | 2 | 144 | 31 | 4 | 0 | 0 | 2 | 144 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 119.5842 | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | Il n'y a pas de conduites d'égout ni d'usine de traitement des eaux usées. Saint-Sévère importe son eau de Charette et ne possède aucune installation d'approvisionnement et production (usine/poste de pompage). Pour les articles 6.1 à 6.3, les réponses sont celles de Charette, la municipalité exportatrice. La source d'approvisonnement est sur leur territoire. | [44 empty] | 731
| 56050 | SAINT-SÉBASTIEN (16) | 16 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 1 | [21 empty] | 1 | 364.42 | 6536 | 161.5383 | 87.6 | 63.7156 | 9.7484 | 39.443 | 443.2749 | 354.5029 | X | X | En 1.5, la case secteur non résidentiel est vide, car la consommation du secteur non résidentiel n'a pas été mesurée lors de la mesure du volume de nuit. Il y a deux industries et sept commerces avec des compteurs. La longueur du réseau de Saint-Sébastien est de 6467 m et il y a 5033 m appartenant à la Régie Intermunicipale d'Approvisionnement en Eau Potable Henryville-Venise (pour un total de 11 500 m comme le plan d'intervention l'indique). De plus, il y a 23 bornes-fontaines et une hypothèse de 3m/bornes-fontaines a été utilisée pour calculer la longueur totale du réseau de Saint-Sébastien. La longueur du réseau de Saint-Sébastien est donc : 6467 m + (3 x 23) = 6536 m -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réseau de la Régie Intermunicipale d'Approvisionnement en Eau Potable Henryville-Venise A - Longueur de la conduite principale : 22883 m B - Volume d’eau de la Régie pour 365 jours : 499 968 m³ C - Volume d’eau distribuée aux municipalités : 420590 m³ D - Pertes d’eau potentielles = [B – C] = 79 378 m³ E - Indicateurs de pertes d’eau potentielles = [D/(A*365/1000)] = 9,5 m³/ (d*km) F - Indicateurs de pertes d’eau potentielles = [D/B] x 100 = 16% Programme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : Non |  |  | St-Sébastien | 134289330701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 0 | 10 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 122 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 122 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 101.202 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non | 1 | 5 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | La longueur du réseau d'égout sanitaire est d'environ 4460 m, il y a 650 m d'égout pluvial appartenant à Saint-Sébastien et 1580 m d'égout pluvial appartenant au MTQ (cette section n'est pas comptabilisé dans la valeur de remplacement). Un coût unitaire de 700$/m a été utilisé pour la valeur de remplacement de l'égout sanitaire et 500$/m pour l'égout pluvial. La Municipalité de Saint-Sébastien possède en partage 8,40% de l'usine de la Régie (3 694 133$) et 4,77% des autres infrastructures (4 336 442$) pour un grand total de 517 155$. La valeur de remplacement du réseau de distribution de 6536 m a été estimée suivant le coût unitaire de 900$/m. Un avis d'ébullition de 5 jours a été émis pour des travaux sur la conduite maîtresse. Comme il est causé par des travaux, il n'est pas comptabilisé. | [44 empty] | 3149
| 30085 | SAINT-SÉBASTIEN (05) | 5 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 422 | 3785 | 147.4754 | 48 | 20.8366 | 5.505 | 14.1288 | 349.4678 | 356.4664 | [5 empty] | St-Sébastien | 144721040701 | Prévue | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 157 | 7 | 8 | 5 | 0 | 4 | 157 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 131.892 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Tous les résidences sont munis de compteurs d'eau. Et la consommation selon de compteur est de 1.10$ du 1000 gallons consommés. | [44 empty] | 6614
| 77043 | SAINT-SAUVEUR | 15 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 9000.6 | 51119 | 3999.1011 | 1776 | 397.1011 | 7.7682 | 9.9298 | 444.3149 | 397.4219 |  | X |  |  |  | Saint-Sauveur ; Dom Saint-Sauveur | 134274140702 ; 134273561701 | Prévue | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 10 | 20 | 10 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 256 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 256 | 3 | 0 | 9 | 4138 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 355.2045 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 7 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  |  | 2 | 9000.6 | 12884 | 12884 | 3999.1011 | 444.3149 | 31.0393 | 82.9611 | 2.6561 | 134 de la gare ; Domaine St-Sauveur | 134274144702 ; 134273562701 | 12 | 550.5 | 550.5 | 0 | 1296 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1297 | 0 | 1296 | 44 | 0 | 9 | 2250 | 3 | 3602 | 249.9833 | 150.2122 | 1.3332 |  | 36.0078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9000.6 | 51119 | 3999.1011 | 5303
42055 | 39145 | SAINT-ROSAIRE | 17 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 206.4 | 3290 | 136.7213 | 36 | 21.907 | 6.6587 | 16.0231 | 662.4095 | 346.8943 |  | X | Il n'y a pas de bornes-fontaines sur le réseau. Le taux d'occupation est le même que celui du formulaire 2011. En réalité, le taux d'occupation est plus élevé que la statistique dans les résidences connectées au réseau. Nous sommes présentement en étude pour faire des changements majeurs au niveau de l'aqueduc. Il y a encore de vieilles conduites qui datent de 1911... La quantité d'eau distribuée par personne est élevée (593 l/(pers*d) en 2011). Pour expliquer cette divergence, notre réseau compte de vieux segments et peu de logements. De plus, il y a une ferme et une école de connectées au réseau, des citoyens pourraient avoir laissé couler l'eau par moment pendant l'hiver pour éviter le gel et il y a eu divers tests sur le réseau pour l'étude sur le réseau d'aqueduc. |  |  | Saint-Rosaire | 159262980751 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 100 | 100 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 84 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 70.3736 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non | 1 | 3 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Il n'y a pas d'égout et pas d'usine de traitement des eaux usées. Il y a eu des remplacements de conduites d'eau potable dans les années 1990, mais il y a encore des segments de conduites qui datent de 1911. Ces vieux segments augmentent l'âge moyen du réseau. Les installations d'approvisionnement et de production d'eau potable compte un puits, un poste de pompage, un bassin et 12 pieds de conduite d'amenée. Pour la valeur de remplacement des conduites d'eau potable, un coût unitaire de 900$/m a été utilisé. Il y a eu un avis d'ébullition de 3 jours à cause de l'étude sur le réseau d'aqueduc. Il n'est pas comptabilisé parce qu'il a été causé par des <<travaux>>. Pour la valeur de remboursement de la dette de l'approvisionnement et production, la municipalité n'a pas été en mesure de valider les intérêts, mais la dette est maintenant payée au complet et la situation devrait être corrigée pour le prochain bilan. | [44 empty] | 7031
| 30100 | SAINT-ROMAIN | 5 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 232.5 | 4095 | 160.623 | 25.92 | 9.9622 | 2.4328 | 6.2022 | 690.8514 | 348.4879 |  | X |  |  |  | Saint-Romain | 134339331701 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 100 | 0 | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 139 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 139 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 110.6981 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 971
| 53040 | SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU | 16 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 1 | [21 empty] | 1 | 2024.64 | 34015 | 665.847 | 288 | 158.1985 | 4.6508 | 23.759 | 328.8718 | 377.4544 | X |  | L'eau importée provient de deux régies (Régie de Saint-Denis-sur-Richelieu et Régie intermunicipale de l'eau - Tracy Saint-Joseph et Saint Roch) via deux secteurs. Une correction de +3m/borne-fontaine a été réalisée afin de tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau. Il y a 105 bornes-fontaines sur le réseau. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. Le réservoir en réseau est en fonction seulement lorsqu'il y a un manque d'eau. On a tenu compte du réservoir lors de la mesure du débit de nuit. |  |  | St-Roch-de-Richelieu | 134274220701 | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 2 | 100 | 100 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | 2 | 20 | 5 | 0 | 5 | 813 | 2 | 20 | 5 | 0 | 5 | 813 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 271.8534 | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non | 1 | 1 |  | Non | 1 | 1 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | 13 750 m d'égout domestique. Il manque un enregistreur de données pour la conduite de la Régie de Tracy Saint-Joseph et Saint Roch. Il y a eu un avis d'ébullition d'une journée causé par des travaux. Il y a deux réservoirs (700 m³ et 500 m³) et un poste de supression. La valeur de remplacement d'approvisionnement et production d'eau potable contient la quote-part de 2,59% en actifs dans la Régie de Tracy, Saint-Joseph et Saint-Roch (valeur totale de l'usine de 5 289 900$), un poste de supression avec un réservoir de 700 m³ pour 750 000$ et un autre réservoir de 500 m³ pour 383 000$. La valeur de traitement représente 50% de l'usine qui est en copropriété avec Saint-Ours (valeur totale de l'usine de traitement de 2 850 000$). Saint-Roch est cliente de la Régie de Saint-Denis-sur-Richelieu (pas de quote-part dans les actifs). | [44 empty] | 32622
| 35045 | SAINT-ROCH-DE-MÉKINAC | 4 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 302.08 | 12590 | 57.7658 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 191.2267 | 351.9919 |  |  | La valeur du plan d'intervention n'est pas à jour. Il y a 11 640 mètres de conduites d'eau potable et 800 m de conduites d'eau potable sur le réseau du camping municipal. Une correction de +3m/borne-fontaine a été réalisée pour tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau. Il y a 50 bornes-fontaines sur le réseau. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré (aucun compteur). La mesure du débit de nuit a été réalisée en 2014. Les formulaires 2011 et 2012 ont été remplis en 2014. |  |  | St-Roch-de-Mékinac | 134347661701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 6 | 0 | 3 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 260 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 146.6437 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Il y a 2 puits (Le premier date de 1960 et le deuxième date de 2011) pour un âge moyen d'environ 27 ans. Il y a eu un bouclage du réseau d'eau potable en 2010 (ce n'est pas un rallongement). Il y a 800 mètres de conduites d'eaux usées sur le réseau du camping municipal. Le terrain de camping municipal possède une petite installation de traitement des eaux usées. Les conduites d'eaux usées et le traitement des eaux usées au camping ont été mis en place en 2011-2012. | [44 empty] | 946
| 63035 | SAINT-ROCH-DE-L'ACHIGAN | 14 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-02-20 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 1.529% | 0.4348% | 1.714% | Débitmètre situé à la sortie de l'usine de filtration sur la conduite de sortie qui alimente le réseau. | [14 empty] | 1 | 2929.86 | 16172 | 882.3169 | 360 | 173.1794 | 10.7086 | 19.6278 | 301.1465 | 382.4006 |  |  | Art.2.2: La variation de la population desservie entre ce bilan et celui de l’année dernière influence l’indicateur de la quantité d’eau distribuée par personne par jour. La variation de la population desservie s’explique par le taux d’occupation par logements réévalué de 2,35 à 2,46 personnes par logement selon la statistique canada. La variation de la population desservie entre ce bilan et celui de l’année dernière influence l’indicateur de la quantité d’eau distribuée par personne par jour. La variation de la population desservie s’explique par le nombre de logements occupés de façon permanente desservis par ce réseau. En effet en 2012, le nombre de logements est évalué à mais 1191 logements en 2012 tandis que en 2011 le nombre de logements était de1087 logements. |  |  | Résidentiel Mun. SRA | 134266060701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Prévue | Non prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 3 | 100 | 100 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 31 | 9 | 23 | 4 | 0 | 0 | 31 | 9 | 23 | 4 | 734 | Oui | 0.1 | Non | 0.1 | 292.2616 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Art:5.1: Valeurs de remplacement des immobilisation: réactualisation en fonction du formulaire 2013. | 1 | 2929.86 | 2355 | 1673 | 913.224 | 311.6955 | 54.586 | 92.8273 | 1.7006 | Usine de traitement de l'eau potable | X0008724 (134 266 065 701) | [33 empty] | 12732
| 53020 | SAINT-ROBERT | 16 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2012-02-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 5.816% | 0% | 0% | Débitmètre à la distribution | [14 empty] | 1 | 1834.38 | 61852 | 674.3087 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 367.5949 | 376.1336 |  |  | TRÈS COMPLIQUÉ À COMPLÉTER POUR UNE MUNICPALITÉ QUI N'A PAS LES RESSOURCES NÉCESSAIRES AINSI QUE LE BUDGET POUR DONNER LE TOUT À CONTRAT ET DE PLUS JE TROUVE CE DOCUMENT COMPLÈTEMENT INUTILE CAR PERSONNE N'EN TIENS COMPTE. |  |  | RÉSEAU - RIARY | 120283200701 | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue | Ne s'applique pas | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Ne s'applique pas | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 12 | 58 | 1 | 0 | 3 | 749 | 12 | 58 | 1 | 0 | 3 | 749 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 258.1344 | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 3934
| 08035 | SAINT-RENÉ-DE-MATANE | 1 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 243 | 2485 | 94.0628 | 36.8 | 21.0442 | 8.4685 | 22.3725 | 387.0899 | 349.0791 | X | X | Le nombre de personnes par logements est simplement obtenu en divisant la population totale au dernier recensement fédéral par le nombre de logements privés habituellement occupés par des résidents habituels (1089 personnes / 496 logements). On élimine ainsi les logements ayant une vocation de villégiature situés en dehors de la zone urbaine desservie par le réseau d'eau potable. |  |  | Saint-René-de-Matane | 219762531701 | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 100 | 100 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 7 | 94 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 84.4508 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 4133
| 68055 | SAINT-RÉMI | 16 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 6760.8 | 34342 | 1424.7022 | 621.6 | 198.1432 | 5.7697 | 13.9077 | 210.7298 | 393.5921 |  |  | Les puits sont connectés à un bâtiment doté d'un débitmètre à la sortie. Il y avait 5 puits en fonction en 2012. Une correction de +3m/borne-fontaine a été effectuée afin de tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau. Il y a 214 bornes-fontaines sur le réseau. Les formulaires 2011 et 2012 ont été remplis simultanément en juillet 2014. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. |  |  | St-Remi | 148323801701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 3 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée |  | 33 | 165 | 3 | 0 | 4 | 1516 | 33 | 165 | 3 | 0 | 7 | 1516 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 340.4894 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Oui | 8 | 56 | Déjà réalisée | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Aucun traitement à l'eau potable. 17400 m de conduites domestiques et 7200 m de conduites unitaires. Pour les conduites d'eau potable, un coût unitaire de 900$/m a été utilisé pour la valeur de remplacement du système de distribution. Pour les conduites d'eaux usées, un coût unitaire de 1200$/m a été utilisé pour la valeur de remplacement du système de collecte. Les avis de restriction ont été causés par un manque d'eau en période de canicule. Dans le rapport financier 2012 de Saint-Rémi, les charges avant amortissement, les services rendus et les frais de financement étaient combiné dans l'approvisionnement et la production d'eau potable. | 1 | 7085.4 | 1425 | 1425 | 1424.7022 | 201.0758 | 99.9791 | 68 | 0.68014 | VILLE DE SAINT-REMI | 68055 | [33 empty] | 963
| 34128 | SAINT-RAYMOND | 3 | 2012 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2012-04-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 4.838% | 4.838% | 4.838% | La précision des compteurs a été vérifiée selon le débit unique d'opération en continu. Vérification faite par Aquatech, firme spécialisée. Débitmètre au 101, Des Chaînes | 2012-04-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 2.719% | 2.719% | 2.719% | La précision des compteurs a été vérifiée selon le débit unique d'opération. Vérification faite par Aquatech, firme spécialisée. Débitmètre au 101, Des Chaînes | 2012-04-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 1.036% | 1.036% | 1.036% | La précision des compteurs a été vérifiée selon le débit unique d'opération. Vérification faite par Aquatech, firme spécialisée. Débitmètre au 101, Des Chaînes | 1 | 5324.5 | 54910 | 2938.5383 | 1092 | 687.7983 | 12.5259 | 23.4061 | 551.89 | 390.3957 | X | X | Le nombre de logements total est 4 234 tiré du rôle d'évaluation en excluant les chalets. 9 835 habitants / 4234 = 2.3 personnes / logement. 2315 est le nombre de logements desservi par l'aqueduc. |  |  | Saint-Raymond | 318461570701 | Non prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 6 | 50 | 50 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 6 | 26 | 0 | 17 | 0 | 1 | 15 | 124 | 6 | 45 | 5 | 1631 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 331.793 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 2 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Les valeurs de remplacement pour les conduites de distribution d'eau et de collecte d'eaux usées sont tirées du plan d'intervention préparé par BPR Infrastructure en 2007. Les montants présentés sont tirés des états financiers 2011. Les états financiers 2012 n'étaient pas disponibles. | [44 empty] | 3020
| 19082 | SAINT-RAPHAËL | 12 | 2012 | 6 | 6 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1432.76 | 14649 | 555.5574 | 135.66 | 42.7499 | 2.9183 | 7.695 | 387.7533 | 372.8263 |  | X | Le nombre de personnes par logements est issu de la taxe foncière. La longueur du réseau est est 14460 m si l'on intègre les conduites d'amenées. Le volume d'eau a été mésuré par des compteurs qui étaient au puits le temps d'installer les débitmètres. |  |  | Aqueduc St-Raphaël | 318375451701 | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Prévue | Prévue |  | 5 | 20 | 40 | Non prévue |  | Prévue | Ne s'applique pas | Prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 0 | 4 | 585 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 235.6772 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Oui | 4 | 120 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Point 2.1: Le rapport 2012 sera présenté au Conseil Municipal lorsqu'il sera approuvé par le Ministère. Point 3.1: Les 6 débitmètres seront installés dans le cadre de la mise aux normes, les travaux de mécanique de procédé sont prévus pour août 2013. pOINT 5.1 : Les valeurs de remplacement ont été estimées par une firme. | [44 empty] | 1879
| 28020 | SAINT-PROSPER | 12 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-04-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 2.909% | 3.667% | 0% | Les deux tests ont été réalisés au même débit (pompe à débit fixe) car la surface de la réserve permettait un test de 1 mètre de marnage mais inférieur à 2 heures.Les tests ont été réalisés par la firme Aquatech Services Techniques des eaux inc.Le débitmètre est localisé à la sortie du poste de désinfection au 2725, 14e Rue, St-Prosper. | [14 empty] | 1 | 2590.75 | 25400 | 855.3878 | 285.12 | 118.9827 | 4.6844 | 13.9098 | 330.17 | 380.7543 |  |  | Il y a 1 460 logements d'habitation au total dans notre municipalité (avec et sans le réseau), nous avons une population total de 3 517, donc 3 517 / 1 460 = 2.41personnes /logement. |  |  | Saint-Prosper | 134291701701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 6 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 41 | 6 | 23 | 6 | 1052 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 284.7223 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 7572
| 91035 | SAINT-PRIME | 2 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 2360.49 | 33053 | 1523.5847 | 602.4 | 241.5847 | 7.309 | 15.8563 | 645.4527 | 379.5085 |  | X | Entrer vos commentaires, s'il y a lieu.Il y a présence d une fromagerie qui opere la nuit, il y a 20 ferme laitiere et 1 poulailler alimentés par le réseau qui représente 1472 vaches.Plusieurs nouvelle constructions avec 2 et 3 enfants . La majorité des familles qui fréquente les deux écoles ont plus de 2 enfants.La concentration des jeunes famille sont dans le secteur déservi par l'eau potable.Les rangs et les secteurs de villégiature sont habitée par des personnes retraités. |  |  | Saint-Prime | 134374470701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 3 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 73 | 25 | 0 | 12 | 785 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 273.6897 | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  |  | 1 | 2360.49 | 4376 | 8640 | 1523.5847 | 645.4527 | 17.6341 | 26.6898 | 1.5135 | Saint-Prime | 134374470701 | 15 | 655 | 655 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 606 | 31 | 25 | 0 | 15 | 590 | 15 | 1282 | 249.9481 | 293.1595 | 12.7092 |  | 23.7129 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 35484.8481 | 2360.49 | 33053 | 1523.5847 | 1071
| 71020 | SAINT-POLYCARPE | 16 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-08-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 1.457% | 1.311% | 1.351% | Le débitmètre est situé au 2500 mtée de la Station, sur la conduite de distribution à 8 mètres avant la vanne régulatrice de pression. | [14 empty] | 1 | 2725.86 | 31700 | 834.4672 | 298.8 | 124.8176 | 3.9375 | 14.9578 | 306.1299 | 381.4347 |  |  | 1,2: le nombre de logements à Ste-Justine-de-Newton avait été omis soit : 247 logements pour Ste-Justine-de-Newton; 1,3: la longueur de racc. des poteaux d'incendie n'avait pas été comptabilisé; 1,4: nous n'importons pas et exportons pas de l'eau la valeur 0m3 devrait apparaître dans les cases correspondantes; 1,5: Il y a qu'un débitmètre à la distribution au 2500, Mtée de la Station. |  |  | Saint-Polycarpe | 271485760701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 1 | 100 | 100 | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 25 | 42 | 13 | 2 | 9 | 836 | 30 | 43 | 13 | 2 | 9 | 847 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 285.4882 | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 78 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  |  | 1 | 2725.86 | 1054 | 1683 | 834.4672 | 306.1299 | 49.5821 | 62.3292 | 1.2571 | Saint-Polycarpe | 271485764701 | [33 empty] | 964
| 72043 | SAINT-PLACIDE | 15 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 413.92 | 2904 | 142 | 79.488 | 52.8778 | 18.2086 | 37.2379 | 343.0615 | 356.2076 | X |  | Il y a 8 bornes-fontaines sur le réseau. La longueur totale du réseau a été bonifiée de 3m/borne-fontaine pour tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré (aucun compteur dans les ICI). |  |  | St-Placide | 134342120701 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 2 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 153 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 135.3243 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Il y a 4 313 m d'égout domestique. Le remboursement de la dette pour le traitement des eaux usées est de 0$ en 2012. Le débitmètre à l'installation de production d'eau potable a été installé en 2006. Il n'y a pas eu de mise aux normes depuis la construction de l'installation de production d'eau potable. La majorité des conduites d'eau potable datent des années 80 et sont en fonte ductile. Environ 70% des conduites domestiques d'égout ont été construites en 1959 et environ 30% en 1997. Pour le traitement des eaux usées, le coût de la bâtisse, du terrain et de l’installation des disques en 1999 s’élevait à : 350 000$. En 2013, la mise aux normes au coût de 2 550 000 $ du système de traitement des eaux usées s'est terminée. | [44 empty] | 2172
| 38065 | SAINT-PIERRE-LES-BECQUETS | 17 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1200 | 24062 | 730.8251 | 108 | 26.8647 | 1.1165 | 3.6759 | 609.0209 | 370.4536 |  | X | Le volume d'eau exportée va vers Sainte-Sophie-de-Lévrard. La valeur de comparaison pour la longueur du réseau est fausse. Selon le Plan d'intervention de 2012, le réseau d'aqueduc mesure bien 23 825 mètres. Une correction de +3m/borne-fontaine a été réalisée afin de tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau. Il y a 79 bornes-fontaines sur le réseau. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. |  |  | St-Pierre-les-Becquets | 246476120701 | Prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 2 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 13 | 6 | 0 | 7 | 556 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 239.1222 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Il y a 8 110 m de conduites domestiques. Le réseau d'égout date majoritairement de 1969, mais il y a eu des travaux aussi en 1972, 1975 et 1986. Les eaux usées sont rejetées directement dans la nature, mais l’assainissement des eaux usées est en processus et est prévu pour 2016. | [44 empty] | 17706
| 18055 | SAINT-PIERRE-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD | 12 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 636.62 | 14998 | 497.2623 | 101.952 | 57.539 | 3.8364 | 11.5712 | 781.0975 | 361.9694 |  | X |  |  |  | St-P.-de-la-Riv.du-S. | 134291390701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 2 | 0 | 20 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 0 | 3 | 274 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 161.8363 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Autre: Entretien du réseau | [44 empty] | 2484
| 31135 | SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON | 12 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2013-03-14 | Débitmètre à turbine | Méthode volumétrique | 2% | 2.5% | 5.556% | - Préciser l'emplacement du débitmètre en place et de la méthode de vérification sur site. L'emplacement du débitmètre se situe au poste de pompage et ce dernier est situé entre le puit et la distribution. Méthode de vérification selon un réservoir gradué de 300 litres. - S'il est inscrit "Autre" dans un des deux menus déroulants, préciser quelle méthode est utilisée. - Si l'écart mesuré est plus grand que 5 %, préciser si les conditions d'installation du fabricant des instruments de mesure sont respectées. Le débitmètre a été a acheté par une compagnie de Thetford Mines et cette dernière à fait venir un installateur du fabricant du matériel en question. Donc le tout doit respecter les conditions d'installation. | [14 empty] | 1 | 84.1 | 1200 | 17.7009 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 210.4741 | 334.878 |  |  | L'écart démontré au point 1,2 s'explique à cause qu'à Saint-Pierre-de-Broughton nous avons deux noyaux urbains, un noyau n'est pas encore desservi par l'aqueduc de la municipalité. Donc, les données inscrite à ce point représentent le deuxième noyau urbain qui ne représente qu'une petite partie de notre municipalité. C'est pour cette raison que la donnée est différente de la statistique, d'autant plus que ce noyau regroupe en grande partie des jeunes familles avec enfants. Pour ce qui est du point 1,5 j'ai inscrit le débit de nuit. Notre débit de nuit noté est de 0,14m3 ce que j'ai inscrit dans la case, cependant le système arrondi et indique 0. |  |  | Broughton Station | 145909211701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 26.9798 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Oui | 2 | 5 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | La raison pour laquelle il y a différence entre le Rapport financier de 2012 et notre somme indiquée comme charges avant amortissement est que nous avons soustrait un montant de 930,00$ parce que c'est le paiement du coût de l'aqueduc de la commission scolaire. Donc, ce n'est pas un coût pour le service d'aqueduc. Pour ce qui est du besoin d'investissement en maintien d'actif je n’ai pas indiqué de montant car, nous sommes conscients que le réseau date de plusieurs années, mais selon une étude effectuée dans les dernières années, le puits devrait suffire mais il est très difficile d'évaluer cette donnée. De plus, comme la population est peu dense, il est très difficile pour la municipalité de supporter un tel investissement sans subvention donc aucune investissement n’est prévu à court, moyen et long terme. D'autant plus que pour les prochaines années, tous nos investissements seront concentrés à l'installation de l'aqueduc et des égouts pour le noyau urbain principale de la municipalité. Nous avons obtenu la subvention en 2013 et les travaux à cet effet devraient débuter en début 2014. | [44 empty] | 711
| 32050 | SAINT-PIERRE-BAPTISTE | 17 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 77.22 | 1631 | 25.0082 | 8.4 | 3.4542 | 2.1178 | 13.8123 | 323.8565 | 333.7357 | [5 empty] | Saint-Pierre-Baptiste | 134330320701 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 3 | 50 | 25 | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 54 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 54 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 47.3923 | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 16 | 14 | Prévue |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 14472
| 49130 | SAINT-PIE-DE-GUIRE | 17 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 275 | 16006 | 82 | 29 | 12 | 0.74972 | 14.6341 | 298.1818 | 350.7349 |  |  | Pour le raccordement aux bornes fontaines, c'est très minime à peu près 1 mètre chaque et nous en avons 6 seulement. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume n'a pas été mesuré. Le débitmètre a été installé en décembre 2013. Les lectures ont été prises vendredi le 31 janvier 2014. Il manque 791 m pour arriver au total de 16.797 m du plan d'intenvention, car cette partie est approvisionnée par Saint-François-du-Lac, ce qui explique la différence entre la valeur de comparaison et la mention. | La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume non résidentiel n'a pas été mesuré. Le débitmètre a été installé en décembre 2013. Les lectures ont été prises vendredi le 31 janvier 2014. Il n'y a pas de bornes-fontaines sur ce réseau. L'eau importée provient de Saint-David (7290 m³) qui reçoit elle-même son eau de la Régie de l'aqueduc intermunicipale du Bas-Richelieu - R.A.I.B.R. |  | SAINT-PIE-DE-GUIRE ; SPDG - Rang 6 | 134277860701 ; 134277860702 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 107 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 107 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 139.0771 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non | 1 | 2 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Dans toutes les résidences des abonnés des deux réseaux, des compteurs d'eau sont déjà installés. Il y a eu un avis d'ébullition de 2 jours causé par des travaux. Comme il découle de travaux, il n'est pas comptabilisé. Un coût unitaire de 900$/m a été utilisé pour les conduites d'eau potable. Nous sommes des clients de Régie de l'aqueduc intermunicipale du Bas-Richelieu - R.A.I.B.R., nous n'avons pas de quote-part dans les actifs de la Régie. | [44 empty] | 49819
| 54008 | SAINT-PIE | 16 | 2012 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2012-11-07 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 3.182% | 3.182% | 3.182% | Les conditions de distance droite idéal pour l'ultra-son étants impossible sur le site, un erreur venant du débitmètre témoin d'un maximun de +/- 5% serait acceptable. Nous avons 3 débitmètres; 1 à la sortie de l'usine, 1 sur le réseau Petit Rang qui sépare les habitants de St-Hyacinthe et St-Pie et 1 à l'extrémité du réseau de St-Pie qui peut alimenté St-Hyacinthe. | [14 empty] | 2 | 4106.44 | 39943 | 1156.9426 | 152 | 3.7517 | 0.093926 | 0.32428 | 281.7386 | 386.9191 |  | X | 1.5 , Le débit de nuit minimum de l'année 2012 à été de 6 m3/h. Il n'y a pas d'autres réservoir après le débitmètre à la sortie de l'usine. Le seul réservoir que nous avons est celui de l'usine de filtration. (1000 m3) | 1.5 , J'ai pris les lectures sur le débitmètre durant la nuit du 16 juillet 2013 entre 1:00 et 4:00 hrs du matin. Il y a eu 1 m3 de consommé. 1.2 et 1.3 , La population par logement est moindre que celle de l'eau réseau, car ce n'est qu'une rue d'environ 15 maisons et l'eau provient du réseau de St-Hyacinthe. |  | Municipalité de St-Pie ; Mun. St-Pie/Petit Rang | 134269110701 ; 134253190702 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 4 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 72 | 44 | 5 | 30 | 2 | 1251 | 72 | 44 | 5 | 30 | 7 | 1251 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 315.8826 | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Aucun plan en place. | [44 empty] | 6494
| 14060 | SAINT-PHILIPPE-DE-NÉRI | 1 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2013-03-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 4.666% | 7.787% | 6.711% | Nos installations datent de 1976 et d'ici la fin de 2013 nous aurons effectués la mise aux normes de nos installations. | [14 empty] | 1 | 684 | 5874 | 199.4454 | 77.16 | 21.6269 | 3.6818 | 10.8435 | 291.5868 | 362.9302 | [5 empty] | St-Philippe-de-Néri | 134311270701 | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | Prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 7 | 3 | 260 | Non | 0.1 | Non | 0.1 |  | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Subvention dans le cadre du FIMR. | [44 empty] | 18575
| 67010 | SAINT-PHILIPPE | 16 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 4388.5 | 27300 | 1384.0765 | 384 | 103.389 | 3.7871 | 7.4699 | 315.3871 | 387.8082 |  |  | Correction du nombre de personne par logement |  |  | Saint-Philippe | 134304260701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 2 | 100 | 100 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 40 | 4 | 48 | 4 | 0 | Partiel | 0.1 | S.O. | 0.1 | 314.5666 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non | 1 |  |  | Oui | 1 | 7 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | 1- L'action # 3 au point 1.1 a été abondonné pour l'instant 2 - Les débimètres de notre municipalité sont sous la gestion de la Ville de Candiac et ceux-ci n'ont pas été vérifiés | [44 empty] | 73120
| 29065 | SAINT-PHILIBERT | 12 | [27 empty] | 55 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 1785
| 19005 | SAINT-PHILÉMON | 12 | 2012 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2013-06-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 3.856% | 0% | Le débitmètre est situé au poste de pompage principal de la municipalité (secteur village). La méthode de calibration a été faite à partir d'un débitmètre ultrasonique et il y a eu une seule vérification. Voir document annexé. | 2013-06-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 5.445% | 0% | Le débitmètre se trouve à la sortie du réservoir du Massif du sud qui est alimenté par les puits P-1 et et P-3. Il vient d'être installé avec les travaux de 2011-2012. Voir document annexé pour méthode de vérification. Selon la compagnie qui a fait la vérification, la configuration des conduites pourrait être la raison qui expliquerait ces résultats. | 2013-06-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 2.317% | 0% | Ce débitmètre est installé au puits P-I du Massif du Sud. Voir ducumnet annexé | 2 | 495.58 | 10270 | 152.2814 | 41.61 | 11.806 | 1.1496 | 7.7528 | 307.2792 | 358.6175 |  |  | 1.2 : Le nombre de logement est de 222. Le nombre de personnes par logement est de 1,89 et la population desservie de 420 personnes. 1.5 : Le débit de nuit a été mesuré le 7 juin 2013 à la sortie du réservoir entre 1h30 et 5h30 et le volume mesuré est de 1700 Gallons US. Les pompes d'alimentation étaient arrêtées. | 1.2 : Le nombre de personne par maison est de 2,0 1,5 Le débit de nuit a été mesuré aussi le 7 juin 2013 |  | Village ; Massif du sud | 134286850701 ; 134286851701 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 2 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 253 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 155.5666 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | 1.2.1 Journal "Le lien" 1.2.2 : affiches et dépliants au bureau et aux nouveaux arrivants. 1.2.3 : La commission scolaire a fait un petit vidéo. 1.3.1 Journal "Le lien" 1.3.2 : instaurer rabais pour bac de récupération 1.3.3 Journal "Le lien" 1.4.2 et 1.4.3 : par le journal municipal 1.5.1 et 1.5.2 : par le journal municipal 2.1.1 : Le règlement sera amendé en juillet 2013 2.2.2 : La municipalité fait de la sensibilisation mais pas d'avertissement ni d'infraction 3.1 : La calibration des débitmètres date du 6 juin 2013 Item 5.1 : L'âge moyen des immobilisations a été évalué en faisant une moyenne entre les années de construction du village(40 ans) et du massif (récent). Article 5,1 : Remboursement de la dette : Capitaux (399 460$) - Subvention provinciale FIMR (185 000$). | [44 empty] | 428
| 51060 | SAINT-PAULIN | 4 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1134.84 | 25370 | 459.9344 | 326.4 | 252.5604 | 9.9551 | 54.9123 | 405.2857 | 369.7064 | X | X | Art 1.3: Je ne sais pas d'où vient la valeur inscrite dans statistique 2012. Selon les indicateurs de gestion 2011, nous avions 24 970 mètres et en 2012, 2 tronçons de conduites ont été ajoutés (rue Plourde 247 mètres et rue Camille-Michaud, 150 mètres). Art 2.2: Dans la colonne statistique, la population totale de la municipalité y est inscrite alors que la population desservie est 1135 personnes. |  |  | Réseau St-Paulin | 266014840701 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 20 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 22 | 5 | 0 | 5 | 579 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 232.0682 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Prévue |  | Comme je l'ai expliqué dans le rapport 2011, plusieurs mesures ont été reportée en 2014. Aussi, afin de compléter le formulaire, j'ai répondu ce que le système voulait concernant le débitmètre à 3. 1. ainsi qu'à 3.2.3 concernant la détection et la réparation des fuites car à ce jour rien n'a été fait. Concernant le débitmètre, il y en a un pour la quantité distribuée, mais il ne calcule pas les débits de nuit etc. 5.1 Le montant estimé au niveau de la distribution correspond au coût des conduites actuelles inscrit au livre comptable. N.B. : Nous travaillons présentement avec une firme d'ingénieurs pour l'amélioration des données. La longueur du réseau d'égout est d'environ 16 206 mètres. | [44 empty] | 643
| 18030 | SAINT-PAUL-DE-MONTMINY | 12 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2012-06-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 1.43% | 0% | 3.861% | Le débitmètre est situé à la sortie du réservoir. La vérification a été faite par Aquatech et le rapport est joint en annexe. | 2012-06-01 | Débitmètre magnétique | Autre | 8.571% | 0% | 6.907% | Le débitmètre est situé à la sortie du puits.La vérification a été faite par Aquatech et le rapport est joint en annexe. La méthode de vérification sur le site a été faite avec un débitmètre magnétique. | [7 empty] | 1 | 568.1 | 13574 | 248.4672 | 72 | 34.8082 | 2.5643 | 14.0092 | 437.3653 | 360.4453 |  | X | Item 1.4: le volume d'eau distribué est de 15 % supérieur à l'année 2011 à cause d'une fuite majeure décelée en fin septembre 2012 qui a pu être réparée seulement en février 2013. Item 1.5 : Compte tenu du faible débit de fuite, il est impossible d'obtenir un marnage de un mètre sur une durée de 2 heures la nuit. Nous disposons de données de débit de nuit lorsque les pompes sont arrêtées.Le nombre d'unités de logements a été déterminé en cohérence avec notre nombre d'unités taxées pour le service d'eau potable. Le nombre de personnes par logement a été déterminé pour obtenir 75% de la population desservie. La longueur du réseau d'aqueduc provient des données du plan d'intervention de 2008 additionné des longueurs de conduites mises en place lors de la mise aux normes en 2009. Deux usagers majeurs (la Polyvalente et l'École primaire) vient fausser les résultats puisque plus de 50% des élèves et professeurs viennent de l'extérieur (plus ou moins 200 personnes). |  |  | SAINT-PAUL-DE-MONTMINY | 134292950701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 4 | 9 | 2 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 | 231 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 168.7353 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Des travaux majeurs d'assainissement sont présentement en cours et n'ont pas été considérés dans le tableau 5.1et un règlement d'emprunt est en cours.Un autre règlement d'emprunt est aussi en vigueur pour la mise aux normes de l'eau potable réalisée en 2009. | [44 empty] | 967
| 55015 | SAINT-PAUL-D'ABBOTSFORD | 16 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 547.52 | 4055 | 116.8909 | 56.64 | 22.3277 | 5.5062 | 19.1013 | 213.4915 | 359.9515 |  |  | Il y a 35 bornes-fontaines sur le réseau. Pour tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau, une correction de+3m/borne-fontaine a été réalisée. L'eau importée est achetée à la compagnie privée Trans-eau pour la période de temps où nous étions en pénurie d'eau (avant la construction du 5ème puits). Le débit de nuit a été calculé en se basant sur les mesures du débitmètre et de la sonde du réservoir de l'installation de production d'eau potable pendant la nuit du 6-7 février (23h à 3h du matin). En date du 9 juin 2014, il n'y a pas d'enregistreur de données et le débitmètre est situé avant le réservoir (Puits->Débitmètre->Réservoir avec sonde). La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. |  |  | St-Paul-d'Abbotsford | 134284531701 | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 6 | 8 | 10 | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 185 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 185 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 146.6437 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | L'enregistreur de données manquant sera installé avant octobre 2014. Il y a 5 720 m d'égout domestique. La valeur de remplacement d'approvisionnement a été estimé en tenant compte que des travaux majeurs entourant l'ajout d'un nouveau puits ont coûté 2 millions en 2012-2013. Nous avons 5 puits et un réservoir de 100 000 gallons impériaux. | [44 empty] | 992
| 61005 | SAINT-PAUL | 14 | 2012 | 2 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 3817.1 | 24997.8384 | 1362.5273 | 369 | 3.7335 | 0.14935 | 0.27401 | 356.9535 | 385.9411 |  | X | Il y a 127 bornes fontaines dans le réseau de distribution. L'eau importée vient de Joliette. | Il n'y a pas de bornes fontaines. Il y a des purges manuelles. L'eau produite est de nature souterraine. |  | Saint-Paul ; St-Paul Joliette ouest | 134260770701 ; 190397751751 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 1 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 2 | 1 | 5 | 1332 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 310.1919 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | La municipalité fait parti d'une régie d'aqueduc et des eaux usées. | [44 empty] | 3813
| 33025 | SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE | 12 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 570.71 | 5544 | 211.6858 | 19.872 | 0 | 0 | 0 | 370.9166 | 360.5067 |  | X |  |  |  | St-PatricedeBeaurivage | 234521621701 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 1 | 0 | 4 | 223 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 156.6356 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | À la section 5.2, ligne 206. Les montants inscrits à cette ligne correspondent à la tarification forfaitaire Dette Aqueduc-Égout. | [44 empty] | 2242
| 14018 | SAINT-PASCAL | 1 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2012-12-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 19.96% | 0% | Le débitmètre a été changé en mars 2013 car erreur de lecture | [14 empty] | 1 | 3516.48 | 26768 | 1180.6393 | 30 | 0 | 0 | 0 | 335.7446 | 384.8432 |  |  | Nous avons inclus les raccordements aux poteaux d'incendie, tel que vous nous le demandiez. |  |  | Ville de Saint-Pascal | 134262670701 | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 10 | 0 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54 | 16 | 0 | 7 | 1241 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Article 3.1 nous n'avons aucun régulateur de pression. Article 5.1 Comme nous connaissons nos coûts en besoin d'investissement nous n'avons pas à compléter ces cases de valeur de remplacement. Article 6.1 nous n'avons aucune source souterraine. | 1 | 3516.48 | 2880 | 2880 | 1180.6393 | 335.7446 | 40.9944 | 95.3125 | 2.325 | rang 4 Ouest St-Pascal | 134262673701 | [33 empty] | 298
| 17010 | SAINT-PAMPHILE | 12 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2012-04-01 | Autre | Autre | 5.053% | 5.263% | 1.98% | La vérification du compteur a été fait par les Compteurs Lecomte et ceux-ci arrivent à la conclusion qu'il respecte les normes de précision | 2012-04-01 | Autre | Autre | 0% | 0% | 0% | Un compteur neuf a été mis en place le 12 avril 2012 , nous convenons qu'Il rencontre les normes À 100%… | [7 empty] | 1 | 1924.25 | 19185 | 499.3497 | 280 | 126.3031 | 6.5834 | 25.2935 | 259.5036 | 376.7737 | X |  | Le relevé des débits a été effectué en février 2013; il est donc possible que l'estimation des débits du secteur résidentiel ne soit pas exact parce qu'il y a possibilité que certains propriétaires laissent couler l'eau pour ne pas que l'entrée gèle. |  |  | St-Pamphile | 134265721701 | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Prévue | Non prévue | Non prévue |  | Prévue | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 2 | 100 | 100 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 17 | 18 | 6 | 0 | 6 | 625 | 17 | 18 | 6 | 0 | 6 | 625 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 270.3229 | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | SECTION 8 - VALIDATION | [44 empty] | 1739
| 14070 | SAINT-PACÔME | 1 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1229.88 | 9035 | 344.9344 | 144 | 65.8955 | 7.2934 | 19.1038 | 280.4619 | 370.7828 | [5 empty] | Saint-Pacôme | 188647770701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 2 | 0 | 3 | 444 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 227.9454 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | LES FRAIS DE FINANCEMENT INDIQUÉ AU RAPPORT FINANCIER INCLUS LA PARTIE DU MAMROT TANDIS QUE CEUX INDIQUÉ AU TABLEAU 5.1 SONT CEUX DE LA COTE PART DE LA MUNICIPALITÉ | [44 empty] | 914
| 53032 | SAINT-OURS | 16 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1762.2 | 39922 | 817.5137 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 463.9165 | 375.5963 |  | X | 1.4 et 1.5 La municipalité qui nous alimentente en eau est la ville de Sorel-Tracy et celle vers laquelle on exporte de l'eau est la municipalité de Sainte-Victoire de Sorel. Pour ce qui du débit de nuit minimum, le chiffre de 8 mètre cube est bon. Pour ce qui est de 2011, l'on ne sait pas où le chiffre a été pris car ce n'est pas nous qui l'avions fait donc peut être attendre notre prochain formulaire pour pouvoir faire une comparaison convenable. |  |  | RÉSEAU ST-OURS | 293710510701 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 8 | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 162 | 7 | 0 | 0 | 4 | 672 | 162 | 7 | 0 | 0 | 7 | 672 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 269.8649 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 208
| 27035 | SAINT-ODILON-DE-CRANBOURNE | 12 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-10-15 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 2% | 3.6% | 2.778% | le débitmètre est situé au réservoir de la Municipalité. | [14 empty] | 1 | 764.61 | 9150 | 205.4563 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 268.7073 | 364.4213 | [5 empty] | St-Odilon | 134356721701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1 | 0 | 7 | 289 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 178.4723 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 8545
| 09055 | SAINT-OCTAVE-DE-MÉTIS | 1 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2012-03-13 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 0% | 2.242% | Le débitmètre est placé à l’entrée de nos bassins d’eau potable. | 2012-03-13 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 0% | 0.1689% | Le débitmètre est placé à la sortie de la station de pompage. Ce débitmètre sert à mesurer la consommation annuelle. | [7 empty] | 1 | 199.02 | 3900 | 62.2335 | 21.6 | 8.8809 | 2.2771 | 14.2703 | 312.6998 | 346.4069 | [5 empty] | St-Octave-de-Métis | 134380230 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 93 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 93 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 |  | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Nous avons environ 116 résidences branchées sur des puits sans compter les chalets. Le réseau d'égout mesure environ 2500 mètres. | [44 empty] | 461
| 39043 | SAINT-NORBERT-D'ARTHABASKA | 17 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 443.44 | 4300 | 215.7787 | 120 | 90.6964 | 21.0922 | 42.0321 | 486.6018 | 357.1296 | X | X |  |  |  | village Norberville | 134327450701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 75 | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 184 | Non | 0 | Non | 0 | 124.7389 | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | Prévue | Taxes foncières: 22 941$ | [44 empty] | 589
| 07100 | SAINT-NOËL | 1 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 304.29 | 4930 | 106.6257 | 28.8 | 9.2098 | 1.8681 | 8.6375 | 350.4081 | 352.0895 | [5 empty] | Saint-Noël | 134370820701 | Prévue | Ne s'applique pas | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 135 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 106.5566 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Les montants des lignes 182 à 184 représentent le total des 4 catégories. | [44 empty] | 2868
| 19045 | SAINT-NÉRÉE-DE-BELLECHASSE | 12 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 323.49 | 4620 | 83.877 | 24 | 5.2634 | 1.1393 | 6.2751 | 259.2879 | 352.9084 |  |  | La population desservie par le réseau provient du Directeur général des élections. Les données du débit de nuit ont été clarifiées avec M. Michel Brochu du MAMROT, elles proviennent des courbes illustrant la consommation de nuit. | La population desservie par le réseau provient du Directeur général des élections. On retrouve au lac Vert 27 résidents domiciliés, toutefois, en période estivale, la population est beaucoup plus importante puisque la majorité des habitations sont utilisées comme chalet. Les données du débit de nuit ont été clarifiées avec M. Michel Brochu du MAMROT, elles proviennent des courbes illustrant la consommation de nuit. |  | Réseau du village ; Réseau du lac Vert | 134283960701 ; 231399341751 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 209 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 146.6437 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 9 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | L'avis de restriction a été causé par le bris d'une pompe au puits du village. Est-il vraiment nécessaire de s'assurer annuellement de la précision de nos débitmètres? Nos équipements sont pratiquement neufs puisqu'ils ont été installés à la fin de l'année 2011. Ces coûts supplémentaires auront peu d'effet sur les municipalités plus grosses, mais à Saint-Nérée-de-Bellechasse et spécifiquement pour les contribuables du réseau d'aqueduc du secteur lac Vert chaque dépense à une incidence majeure sur le niveau de taxation, et ce, en raison du nombre peu élevé de bâtiments desservis. | [44 empty] | 2903
| 93045 | SAINT-NAZAIRE | 2 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1429.45 | 19090 | 579.1831 | 264 | 170.9932 | 8.9572 | 29.5232 | 405.179 | 372.7954 | X | X | nouveaux instruments de lecture en mode continu opérationnels en juillet 2013 |  |  | Saint-Nazaire | 134353670701 | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Prévue | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 6 | 30 | 30 | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | 475 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 229.7861 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Prévue |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 365 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Prévue |  | La municipalité s`est dotée d`une usine de filtration .Les travaux de construction ont commencés à l`automne 2012.Les premiers tests ont été réalisés en juin et juillet 2013.Nous devons changer la crépine qui fourni l`eau de surface à nos installations.Le changement est prévu fin septembre.En conséquent, les équipements de filtration sont en arrêt.Nous continuons à distribuer de l`eau chloré seulement .L`avis d`ébullition est toujours en vigueur. | [44 empty] | 3293
| 10015 | SAINT-NARCISSE-DE-RIMOUSKI | 1 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 444.15 | 4485 | 102.4863 | 48 | 20.0699 | 4.4749 | 19.583 | 230.7471 | 357.151 |  |  | Le nombre de personnes par logements est simplement obtenu en divisant la population totale au dernier recensement fédéral par le nombre de logements privés habituellement occupés par des résidents habituels (1017 personnes / 433 logements). On élimine ainsi les logements ayant une vocation de villégiature situés en dehors de la zone urbaine desservie par le réseau d'eau potable. |  |  | St-Narcisse-de-Riki | 134364980701 | Non prévue | Non prévue | Prévue | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 150 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 127.0169 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | La municipalité travaille depuis déjà plusieurs années à diminuer les consommations d'eau potable. Tellement que dès qu'il y a une consommation non habituelle comme le remplissage d'une piscine, ils le savent et font la vérication qui s'impose. | [44 empty] | 1394
| 33030 | SAINT-NARCISSE-DE-BEAURIVAGE | 12 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2012-06-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 0% | 7.577% | Le débitmètre est localisée directement à la sortie de l'usine. Il a été installé en 2004 et il est situé entre deux coudes ce qui fausse un peu les valeurs mesurées par le débitmètre. | [14 empty] | 1 | 772.9 | 6800 | 181.929 | 27.2544 | 0 | 0 | 0 | 235.3849 | 364.5656 | [5 empty] | Saint-Narcisse | 134307801701 | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 100 | 100 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 11 | 2 | 0 | 5 | 231 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 167.4539 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 722
| 37240 | SAINT-NARCISSE | 4 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1308.32 | 22600 | 333.5 | 96 | 13.3321 | 0.58991 | 3.9976 | 254.9071 | 371.6103 | [5 empty] | Saint-Narcisse | 134342951701 | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 2 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 16 | 44 | 10 | 0 | 0 | 559 | 16 | 44 | 10 | 0 | 7 | 559 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 239.7054 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 30 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Prendre note que d'important travaux seront réalisés à la fin de l'été 2013 et en 2014 afin de mettre à niveau nos installations d'eau potable. | [44 empty] | 1662
| 07095 | SAINT-MOÏSE | 1 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 297.14 | 3017 | 114.7678 | 73.44 | 54.177 | 17.9572 | 47.2058 | 386.2414 | 351.7712 | X | X | Mesures débit de nuit prises le 22-23-24 mai 2014 entre 1h00 et 3h00. Mesures prises manuellement du niveau d'eau dans le réservoir et conversion des mesures de pouce en m3 par calcul. Aucune référence de débit de nuit pour l'industrie (ferme laitière) et 1 commerce (service de transport). La consommation d'eau de ces propriétés durant la période de nuit de référence pourrait être importante. |  |  | Saint-Moïse | 133370741701 | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Prévue | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 2 | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 118 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 116.1972 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | Articles 5.2, nous avons un tarif combiné d'aqueduc et d'égout étant donné que les deux réseaux ont été construits en même temps. Les valeurs de frais de financement, de remboursement de la dette et de tarification forfaitaire sont originalement combinées. Elles ont été séparées selon une pondération avec les valeurs de remplacement des immobilisations. | [44 empty] | 1380
| 12020 | SAINT-MODESTE | 1 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-10-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 3.414% | 0.6242% | 1.984% | Le débitmètre est situé en aval du réservoir du puits Village, et mesure le volume d'eau distribué. | [14 empty] | 2 | 539.84 | 5429 | 160.8415 | 54 | 35.5176 | 6.5422 | 22.0824 | 297.943 | 359.7624 | X | X | Le volume d'eau de nuit de la municipalité a été mesuré entre 2h00 et 4h00 du matin.Nous n'avons pas de secteurs industriels et commerciaux. | Nous n'allons pas mettre en place de programme de détection et de réparation de fuites dans la mesure où il est prévu de réaliser les travaux de mise aux normes de l'aqueduc Audet à l'automne 2013. |  | Réseau Village ; Réseau Audet | 190402861751 ; 905613171751 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | 1 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 187 | Non | 0.1 | Non | 0.1 |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Oui | 1 | 120 |  | Oui | 1 | 120 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Les problématiques expliquant les restrictions et l'avis d'ébullition sont liées à une pénurie d'eau sur le réseau d'aqueduc Audet. Ce dernier a cessé de fournir de l'eau le 27 août 2012, et n'a été réactivé que le 23 octobre 2012. Entre le 27 août et le 22 octobre, le réseau Audet a été approvisionné en camions citernes par l'eau du puits Village. À la rubrique 5.2, nous avons fait une estimation de la répartition du service de la dette facturé aux utilisateurs (répartition 2/3 aqueduc et 1/3 égouts) . Le réseau Audet va faire l'objet de travaux de mises aux normes entre l'automne 2013 et le printemps 2014 (alimentation et distribution avec notamment une réfection complète des conduites). Il s'agit d'un dossier accepté par le MAMROT et financé en partie par le PIQM, la TECQ, et la municipalité. | [44 empty] | 1702
| 13065 | SAINT-MICHEL-DU-SQUATEC | 1 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 1 | [21 empty] | 1 | 552.72 | 14155 | 167.7322 | 24 | 0 | 0 | 0 | 303.4669 | 360.078 |  |  | En réponse à votre question à propos du point 1,2, veuillez noter que les statistiques 2012 font référence à l'ensemble de la population de notre municipalité alors que nos valeurs correspondent à la population desservie. |  |  | ST-MICHEL-DU-SQUATEC | 134313171701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 2 | 5 | 100 | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 3 | 0 | 4 | 282 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 163.1838 | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 324
34078 | 62085 | SAINT-MICHEL-DES-SAINTS | 14 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2012-09-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0.2451% | 1.34% | 1.568% | Localisé à la sortie du réservoir | 2012-09-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 22.88% | 0% | 500 rue Granger. Localisé après le poste de filtration. | [7 empty] | 1 | 2513.68 | 18660 | 1069.7213 | 636 | 471.8077 | 25.2844 | 44.1057 | 425.5599 | 380.3501 | X | X | les purges ont un perte de 3.2 l/s |  |  | St-Michel-des-Sts | 178201431701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 3 | 0 | 25 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Prévue | Non prévue |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 109 | 6 | 0 | 12 | 2307 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 333.812 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1084
| 19110 | SAINT-MICHEL-DE-BELLECHASSE | 12 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1071 | 16340 | 334.4481 | 63.96 | 0 | 0 | 0 | 312.2765 | 368.9314 | [5 empty] | ST-MICHEL-DE-BELL. | 134310101701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 3 | 0 | 4 | 456 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 222.8798 | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | NOTE: NOUS AVONS INSCRIT LE MONTANT DE LA LIGNE 24 PAGE 28-2 DU RAPPORT FINANCIER 2012. POUR CE FAIRE, NOUS AVONS DÛ DIVISER EN DEUX LES MONTANTS DES DEUX SECTIONS (APPROVISIONNEMENT/PRODUCTION ET DISTRIBUTION). PAR EXEMPLE LES MONTANTS DE 95 488$ X 2 = 190 976$) . NOTE 5.1: | [44 empty] | 1659
| 04010 | SAINT-MAXIME-DU-MONT-LOUIS | 11 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 912.83 | 16780 | 623.4617 | 245.04 | 102.3169 | 6.0976 | 16.4111 | 682.9987 | 366.7927 |  | X | La population totale de la ville est de 1123 habitants et se divise en trois secteurs; Mont-Louis, L'Anse-Pleureuse et Gros-Morne. Mont-Louis comporte 352 unités de logements, toutes desservis. L'Anse-pleureuse; 79 unités, aucun réseau municipal présent, et Gros-Morne, 139 unités de logement desservies, 34 non desservies. Le secteur Gros-Morne compte 430 habitants, (430 / (139+34) = 2.49 pers. par logements à Gros-Morne) | Pour obtenir le nombre de personnes par logement dans le reste de la municipalité, on soustrait le secteur Gros-Morne; 1123-430=693 personnes. 693 / (352 + 79) = 1.61 personnes par logement dans les secteurs Mont-Louis et L'Anse-Pleuseure. Cette différence avec le secteur Gros-Morne est corroboré par la municipalité, qui mentionne que les familles sont plus nombreuses à Gros-Morne. Tel qu'établi en 2011, l'épicerie consomme l'équivalent de 80 m3/d pour son système de réfrigération, soit 16,7 m3 sur une période de 300 minutes. Pour ce qui est de la quantité d'eau distribuée élevée par l/pers*d, elle s'explique en partie par l'épicerie et les entreprises Atkins et Cusimer qui consomme beaucoup d'eau mais qui fonctionne une partie de l'année seulement. |  | Gros-Morne ; Mont-Louis | 134295761702 ; 134295761701 | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 1 | 2 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 7 | 9 | 3 | 491 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 216.5148 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Dans le secteur de Mont-Louis, la municipalité a installé des compteurs dans les deux industries et le commerce principal qui est muni de système de réfrigération à l'eau. Les données sont compilées depuis le mois de janvier 2013 et les résultats sont probant, les débits ont nettement diminueés. Les utilisateurs ont donc déjà ajustés leurs séquipements. Toutefois, cette amélioration ne sera que constaté dans le bilan de 2013. | [44 empty] | 503
| 37230 | SAINT-MAURICE | 4 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 1 | [21 empty] | 1 | 2905.16 | 56383 | 949.7896 | 306 | 119.818 | 2.1251 | 12.6152 | 326.9319 | 382.2873 |  |  | Il y a 25 bornes-fontaines sur ce réseau. Une correction de +3 m par borne-fontaine a réalisée pour tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau. 56 308 m + (3 x 25) = 56 383 m. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. |  |  | Saint-Maurice | 122034931701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | 63 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1133 | 63 | 23 | 1 | 0 | 8 | 1133 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 294.6107 | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 2 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | 5920 m de conduites domestiques (la valeur de 3150 m du plan d'intervention n'est pas à jour). Pour la valeur de remplacement, un coût unitaire de 900$/m a été utilisé pour les conduites d'eau potable et un coût unitaire de 1200$/m a été utilisé pour les conduites domestiques. L'avis d'ébullition de 2 jours découle bien de contamination. | [44 empty] | 15269
| 51070 | SAINT-MATHIEU-DU-PARC | 4 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 240.38 | 5150 | 67.0847 | 32.4 | 17.1386 | 3.3279 | 25.5478 | 279.0777 | 348.934 | X |  | La statistique du taux d'occupation des logements est celle du formulaire 2013 qui représente mieux la réalité. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. Il n'y a pas de borne-fontaine sur ce réseau. | La statistique du taux d'occupation des logements est celle du formulaire 2013 qui représente mieux la réalité. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. Il y a une seule borne-fontaine sur ce réseau et elle n'est pas connectée au réseau d'aqueduc (sèche). |  | St-M-du-P (Montagne 1) ; St-M-du-P (village) | 134250871703 ; 134250870701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 100 | 100 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 129 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 91.0305 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 30 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Il y a deux installations de production d'eau potable (montagne =sans traitement et village avec chloration). Il n'y a pas de traitement, les eaux usées sont rejetées directement dans la rivière Shawinigan pour le réseau de la montagne. C'est aussi pour cette raison qu'il n'y a pas de revenu en 2012 pour la tarification des eaux usées. Il y a 1 040 m de conduites domestiques situées uniquement sur le réseau de la montagne. L'âge moyen des conduites d'eau potable et d'eaux usées a été réduit en considérant que le réseau de la montagne (eau potable et eaux usées) a été remplacé en 2009. Pour les deux réseaux, la mise aux normes du puits de captage s’est effectuée en 2010-2011. En date du 5 mai 2014, des travaux débutent pour l'installation d'une usine de traitement des eaux usées. Ces informations seront considérées dans le formulaire 2014. L'avis de restriction a été émis sur le réseau de la montagne le 19 novembre 2012 à cause de la baisse importante du niveau de l'eau dans le puits. | [44 empty] | 270599
| 11050 | SAINT-MATHIEU-DE-RIOUX | 1 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-10-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 0.7143% | 0% | 1.2 : Méthode volumétrique, 2 mesures durant jour (débit moyen) : Mesure 1: Mesure débitmètre : 600 l, Mesure volumétrique : 590 l. Mesure 2 : Mesure débitmètre : 800 l, Mesure volumétrique : 800 l. Moyenne : Mesure débitmètre : 700 l (0,7m3), Mesure volumétrique : 695 l (0,695m3). Le débitmetre est situé à la sortie du puits sur la conduite d’eau brute. Pourquoi les mesures n'ont pas été effectuées pour les autres types de débits ? Par méconnaissance : nous ne savions pas qu’il était nécessaire d’effectuer cette mesure sur plusieurs débits. Nous avons donc considéré suffisantes les deux mesures faites par le personnel d’Éco-l’eau. | [14 empty] | 1 | 346.94 | 3860 | 102.6667 | 53.44 | 31.3403 | 8.1192 | 30.5262 | 295.9205 | 353.845 | X |  | 1.2 Population desservie : Le réseau dessert 313 personnes habitant les 152 logements résidentiels connectés au réseau d’aqueduc. Le réseau dessert également 12 logements de nature commerciale, résidentielle ou industrielle de petite taille dont la consommation est estimée équivalente à un logement résidentiel et 2 logements institutionnel et commercial, soit l’école et le restaurant, dont la consommation a été évaluée selon le nombre d’élèves et de sièges à l’aide du tableau de consommation unitaire non résidentiel. 2.5 Débit de nuit : Le débit de nuit à été calculé entre 2 h à 5 h les 21, 22 et 23 novembre 2012 selon la différence de niveau de la réserve (8cm, 7,7 cm et 8 cm respectivement) par rapport à la surface et non selon la différence entre le volume de la réserve au début et è la fin de la période. La période (novembre) et la durée (de 2 à 5 h) ne respectent pas les recommandations du ministère pour la mesure du débit de nuit, ce dernier peut donc avoir une marge d'erreur significative. Surface des réservoirs : 84,5m2 Volume distribué (pour les 3 heures) 21 nov : 0.08 m x 84.5m2 = 6.76m3 22 nov. : 0.077 m x 84.5 m2 = 6.51 m3 23 nov. 0.08m x 84.5 m2 = 6.76 m3 Moyenne : 6,68 m3 En ce qui concerne les usagers majeurs, aucune entreprise, industrie ou institution n’est reconnue comme ayant une grande consommation de nuit. |  |  | St-Mathieu-de-Rioux | 134371400701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | 1 | 0 | 1 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 142 | Non | 0.1 | Non | 0.1 |  | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | 3.2 : Programme de détection et réparation des fuites Comme les mesures du débit de nuits n’ont pas été réalisées dans les conditions recommandées et que l’installation d’un enregistreur de données est prévue en 2013, les données pour le débit de nuit seront plus fiables l’an prochain. Le programme de détection et réparation des fuites sera alors mis en place si un des indicateurs de pertes d’eau potentielles dans le réseau dépasse encore la valeur de comparaison. Article 3,2 : Pensez-vous n'avoir pas de fuites sur votre réseau pour attendre d'avoir un enregistreur ? 30,5 % de pertes d'eau potentielles représentent quand même un gros chiffre et cela même si la quantité d'eau distribuée par personne est faible. Je vous recommande de mettre en place un programme de détection et de réparation de fuites en 2013. Ce programme peut être de faible étendu et ne cibler qu'un ou plusieurs sites suspects (au moins 10 % de votre réseau). Nous acquérons des connaissances sur notre réseau, les volumes distribués et les indicateurs de performance du réseau depuis moins de 2 ans. Nous ne nions pas les pertes potentielles mais cherchons d’abords à mieux connaitre le réseau et les techniques de détection des fuites justement pour bien cibler les sites et les interventions. Nous tentons de nous assurer de la validité des données d’eau distribuée, par la calibration et l’installation d’appareil de mesures selon vos recommandations et exigences. Cela entraine des frais qui n’ont pas toujours été planifiés et que nous devons ajouter au budget. L’état de la situation et le rapport sera présenté au nouveau conseil municipal pour que cette question soit prise en compte au budget de l’an prochain. D’autre part, une importante fuite a été détectée et réparée à la fin de l’année 2012 et nous tentons présentement d’évaluer si cela a influencé les quantités distribuées. Article 3,4 : Avez-vous des purges en continu sur votre réseau ? Non. Par contre nous supposons que certains résidents saisonniers laissent couler l’eau durant toute la saison hivernale. Article 4,1 : N'avez-vous pas de résidences à logements multiples ? Nous avons 1 HLM comptant 10 logements et une des résidence qui compte 2 logements. 5.1 : Coût des services de l’eau L’ensemble des coûts pour les services de l’eau sont calculés en une seule catégorie et ont donc été mis dans la colonne Approvisionnement et production d'eau potable. Article 5,1 : Votre rapport financier tel que présenté au MAMROT indique un montant de 707 $ en services rendus contre 7 107 $ dans ce tableau. Veuillez s'il vous plait confronter les montants et indiquer le bon montant en plus de la précision des services rendus en commentaires. Le montant a été corrigé pour 707 $. Votre remboursement de dette (capital de la dette) est exactement le même que celui de vos frais de financement (intérêts sur la dette). Est-ce normal ? Nous avons omis d’enlever les revenus de transfert. Le montant a été corrigé en conséquence : 24 053$ - 13 954 $ = 10 099 $ 5.2 Revenus et tarification des services de l’eau Un volet de la tarification forfaitaire est disponible par catégorie, soit 22 085 $ en eau potable et 15 113 $ en eau usées, mais une autre partie de 93 131 $ couvre les deux catégories et a donc été additionnée à la colonne Revenus totaux eau potable. La tarification foncière est également pour les deux types de service et a été mise en conséquence dans la colonne Revenus totaux eau potable. | [44 empty] | 1115
| 57045 | SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL | 16 | 2012 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2011-11-10 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 2.043% | 1.959% | 1.176% | IL Y A 1 DÉBIMÈTRE À LA CENTRALE DE TRAITEMENT D'EAU À ST-DENIS. IL ALIMENTE TOUTES LES MUNICIPALITÉS, SAUF L'ARC. | 2011-11-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 1.154% | 1.504% | 2% | IL Y A UN AUTRE DÉBIMÈTRE SUR UNE CONDUITE DISTINCTE QUI ALIMENTE UNIQUEMENT L'ARC ET 75 CITOYENS DE ST-DENIS -SUR-RICHELIEU. | 2011-11-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0.2924% | 0% | 1.907% | UN DÉBIMÈTRE EST INSTALLÉ AU LIMITE DE ST-DENIS ET L'ARC ( AFIN DE CONNAITRE L'EAU CONSOMMÉ DANS ST-DENIS ) | 1 | [5 empty] | 3.8018 | 13.9938 | 646.9463 | 399.2122 |  | X | Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun. Municipalité exportatrice: Sainte-Denis-sur-Richelieu Municipalité importatrice: Saint-Mathieu-de-Beloeil. Pertes d'eau potentielles du réseau commun: 3,8 m3/(d*km) et 14%. Programme de détection er de réparation de fuites requis: Non. Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun: 647 L/(pers*d). De plus la quantité d'eau distribuée par personne est très élevée, à cause de la grande consonnation d'une industrie à Saint-Denis-sur-Richelieu, soit: 437 585 mètres cubes. Nous prenons la lecture des compteurs d'eau de mai à avril de chaque année. |  |  | St-Math.-de-Beloeil | 134267880701 | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 5 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 10 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 10 | 185 | 1 | 0 | 5 | 1059 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | SECTION 8 - VALIDATION | [44 empty] | 2366
| 67005 | SAINT-MATHIEU | 16 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 812.91 | 13475 | 320.9891 | 72 | 19.213 | 1.4258 | 5.9856 | 394.8642 | 365.2411 |  | X | 1.5 La valeur de comparaison était erronnée en 2011. Celle de 2012 incluant, de plus, le branchement de BF. De plus, la valeur du débit quotidien moyen annuel est passé en 2012 a 320 m3/d plutôt que 304 m3/d, car le nb de personne/logement avait été calculé avec 2,70 soit celui de la municipalité de St-Philippe. Cette donnée a été modifiée cette année pour prendre celle de St-Mathieu indiquée dans l'onglet statistiques.L'augmentation de la quantité d'eau distribuée par personne dans le réseau s'explique de la même manière. |  |  | Saint-Mathieu | 134303840701 | Non prévue | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 30 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 343 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 181.9037 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas | [46 empty] | 64853
| 55065 | SAINT-MATHIAS-SUR-RICHELIEU | 16 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 4313.92 | 27780 | 1298.5546 | 180 | 0 | 0 | 0 | 301.015 | 387.5788 | [5 empty] | St-Mathias | 115094860701 | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 9 | 50 | 50 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 2 | 24 | 1 | 0 | 6 | 1514 | 2 | 26 | 1 | 0 | 6 | 1721 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 317.7051 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 5 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | À l'item 5.1 les montants inscrits à la ligne services rendus représentent les branchements aux services municipaux d'aqueduc et d'égout pour les nouvelles résidences. | [44 empty] | 3446
| 29045 | SAINT-MARTIN | 12 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2013-05-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 4.143% | 0% | Le débitmètre magnétique est en amont des puits juste avant la chloration . Il y a seulement une ligne de vérification car la méthode de fonctionnement du débitmètre est de puits en arrêt ( o L/S ) et/ou en marche ( environ 200 L/S fixe ) . Cette méthode est expliqué dans le fichier d`aide et j`ai confirmé avec le MAMROT au téléphone | 2013-05-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 3.75% | 0% | Le débitmètre magnétique est en amont des puits juste avant la chloration . Il y a seulement une ligne de vérification car la méthode de fonctionnement du débitmètre est de puits en arrêt ( o L/S ) et/ou en marche ( environ 375 L/S fixe ) . Cette méthode est expliqué dans le fichier d`aide et j`ai confirmé avec le MAMROT au téléphone | [7 empty] | 1 | 1980 | 21800 | 545.6885 | 141.7846 | 16.1635 | 0.74145 | 2.962 | 275.6003 | 377.156 |  |  | Nombre de personnes par logement < 2.2 > correspont bien à 2011 . Bizzarement , < 2,14 > ne correspont pas ? |  |  | Saint-Martin | 134371811701 | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 1 | 100 | 100 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 15 | 28 | 5 | 0 | 3 | 675 | 15 | 28 | 5 | 0 | 4 | 675 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 270.7772 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | 5,2: 37 741 $ = 19 261$ compensation réseau + 480$ compteur d'eau + 18 000$ ( appropriation du surplus réeau) Au point 1.1.1 , dans le rapport de la strategie 2011 , il; n`y avais aucunne action de prévu dans le rapport de 2011 contrairement à ce qui est affiché dans ce rapport . | [44 empty] | 387
| 57050 | SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU | 16 | 2012 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2011-11-10 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 2.043% | 1.959% | 1.176% | IL Y A 1 DÉBIMÈTRE À LA CENTRALE DE TRAITEMENT D'EAU À ST-DENIS. IL ALIMENTE TOUTES LES MUNICIPALITÉS, SAUF L'ARC. | 2011-11-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0.2924% | 0% | 1.907% | UN DÉBIMÈTRE EST INSTALLÉ AU LIMITE DE ST-DENIS ET L'ARC ( AFIN DE CONNAITRE L'EAU CONSOMMÉ DANS ST-DENIS ) | 2011-11-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 1.154% | 1.504% | 2% | IL Y A UN AUTRE DÉBIMÈTRE SUR UNE CONDUITE DISTINCTE QUI ALIMENTE UNIQUEMENT L'ARC ET 75 CITOYENS DE ST-DENIS -SUR-RICHELIEU. | 1 | [5 empty] | 3.8018 | 13.9938 | 646.9463 | 399.2122 |  | X | Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun. Municipalité exportatrice: Saint-Denis-sur-Richelieu Municipalité importatrice: Saint-Marc-sur-Richelieu. Pertes d'eau potentielles du réseau commun: 3,8 m3/(d*km) et 14%. Programme de détection er de réparation de fuites requis: Non. Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun: 647 L/(pers*d). De plus la quantité d'eau distribuée par personne est très élevée, à cause de la grande consonnation d'une industrie à Saint-Denis-sur-Richelieu, soit: 437 585 mètres cubes. Nous prenons la lecture des compteurs d'eau de mai à avril de chaque année. |  |  | St-Marc-sur-Rich. | 134254260701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 4 | 0 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 857 | 20 | 42 | 4 | 0 | 3 | 857 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | SECTION 8 - VALIDATION | [44 empty] | 1150
| 54125 | SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU | 16 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 597.5 | 29594 | 358.3149 | 84 | 43.6711 | 1.4757 | 12.1879 | 599.6902 | 361.1206 |  | X | L'été 2012 a été très chaude et peu de pluie. La municipalité a des fermes bovines, porcines, laitières, avicoles et des étables à veau de lait. Etc… |  |  | RARC | 225261490791 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 250 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 250 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 151.9304 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Oui | 1 | 30 |  | Oui | 1 | 4 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 242
| 13020 | SAINT-MARC-DU-LAC-LONG | 1 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-12-31 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 0% | 0% | Le débitmètre se trouve en aval du réservoir de l'installation de Production et distribution d'eau potable. | [14 empty] | 1 | 253.98 | 1900 | 102.2623 | 69 | 52.4829 | 27.6226 | 51.3219 | 402.6392 | 349.6706 | X | X | Art.1.5:Les données sont ceux de l'année 2013, car en 2012 les mesures ont mal été saisies. Les mesures sur le débit de nuit sont saisies dans le rapport quotidien de 0h à 4h. Le débitmètre se trouve en aval du réservoir de l'installation de production et distribution d'eau potable. L'eau potable est distribuée dans le réseau à parti du réservoir, quand le niveau bas du réservoir est atteint, l'a production reprends et l'eau potable est pompée dans le réservoir. Pendant la période de référence, la variation totale du volume d'eau de nuit mesurée est de 5,75 m3 dans 120 min les mesures sont prises par une sonde placée à l'intérieur du réservoir. |  |  | St-Marc du Lac Long | 134304180701 | Prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Prévue |  | Ne s'applique pas | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 100 | 100 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 127 | Non | 0.1 | Non | 0.1 |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 473
| 34065 | SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES | 3 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 2839.77 | 31320 | 1466.8219 | 1080 | 891.2785 | 28.4572 | 60.7626 | 516.5284 | 381.9826 | X | X | Le volume de nuit est mesuré d'une façon manuel, un relevé direct sur le totalisateur à la sortie du réservoir |  |  | St-Marc-des-Carrières | 134321410701 | Non prévue | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 5 | 2 | 8 | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 37 | 8 | 0 | 4 | 1002 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 295.7423 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Autre de la section 5.2: transfert (15 094$ pour l'eau potable et 119 500$ pour les eaux usées) | 1 | 2839.77 | 4888 | 4888 | 1466.8219 | 516.5284 | 30.0086 | 40.7529 | 1.358 | Ville de St-marc-des-Carrières | 134321410701 | [33 empty] | 1596
| 19025 | SAINT-MALACHIE | 12 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2013-12-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 3.667% | 0% | Ce débitmètre est localisé au poste de pompage principal de l'usine située au 146 route de Saint-Damien. Il s'agit du réseau d'aqueduc du Village de Saint-Malachie. Le rapport de 2013 de CWA est joint au présent document. Seule une mesure de débit a été réalisée parce que le débit est fixe à la sortie des pompes qui alimentent le réservoir. Les essais de 2012 étaient erronnés et ont été repris et c'est pourquoi ils ne sont pas utilisés. La municipalité devra faire installer un débitmètre à la sortie du réservoir gravitaire. | 2013-12-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 2.752% | 0.5128% | 1.127% | Ce débitmètre est situé dans le secteur de la Crapaudière. Le rapport de 2012 de CWA a été repris parce qu'il comportait seulement 2 plages de débits et les écarts mesurés étaient au delà de 5%. La municipalité a demandé des explications à CWA et elle a reçu un nouveau rapport. Ce sont ces dernières données de 2013 qui ont été indiquées dans le tableau. | [7 empty] | 2 | 1031.22 | 15700 | 406.6339 | 212.3274 | 145.3713 | 9.2593 | 35.7499 | 394.3231 | 368.4249 | X | X | Le nombre de personnes desservies par le réseau du village correspond à environ 60% de la population totale. Le nombre de personnes par logement a donc été modifié en conséquence. Par exemple, l'institution pour personnes âgées compte plusieurs personnes. Compte tenu des résultats obtenus, la municipalité a l'intention de faire une campagne de recherche de fuites. | Dans le secteur de la Crapaudière, il y a 17 unités de logement unifamiliales, 5 logements d'une pièce (bachelor), 18 condos et une institution de 50 lits. Le nombre de personnes desservies est estimée à 116 et le nombre de personnes par logement a été évalué en fonction de la population desservie connue. Il est très difficile de mesurer le débit de nuit parce que le marnage est très petit, ce qui peut induire des erreurs. Donc, le 20,3% est à considérer avec une certaine réserve. |  | Saint-Malachie ; La Crapaudière | 134344851701 ; 134344851702 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 1 | 0 | 80 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 3 | 3 | 4 | 431 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 210.475 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 6 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Item 1.1: Un urinoir a été ajusté pour éviter le gaspillage d'eau. 2 prises d'eau sèches ont été mises en place au cours des dernières années. Item 1.2: Des documents publicitaires sur la stratégie québécoise d'économie d'eau seront affichés au bureau municipal. Un article de sensibilisation est paru en avril 2012 dans le journal local. Il est mis en pièce jointe. Items 1.3, 1.4 et 1.5: La municipalité a publié dans son journal local "L'éveil" un article sur la sensibilisation à l'économie d'eau potable. Item 2.2: Le règlement est sur le site internet de la municipalité et a paru dans le journal local. Item 4.4: Le mixte ciblé correspond à des commerces avec résidence. Item 6.5: Il s'agit d'un avis d'ébullition préventif. Le pourcentage de réseau qui sera ausculté correspond au réseau du Village (p/r à la longueur totale Village + La crapaudière) et une campagne de recherche de fuites sera réalisée en 2014, et non en 2013. | [44 empty] | 2782
| 49095 | SAINT-MAJORIQUE-DE-GRANTHAM | 17 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 812.04 | 11800 | 216.4727 | 50.112 | 0 | 0 | 0 | 266.5788 | 365.2268 | [5 empty] | réseau 1 | 134281070701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 2 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | 3 | 23 | 1 | 0 | 1 | 293 | 3 | 23 | 1 | 0 | 1 | 293 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 170.0018 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | Au bilan financier 2012, un montant de 574 $ est incrit à la section charge avant amortissement de collecte des eaux usées pour le vidange des fosses septiques municipales (incrit 0 au tableau 5.1 considérant que la municipalité n'a pas de réseau d'égout). Les montants des 2 premières colonnes du bilan financier ont été aditionnés et transférés dans la colonne Distribution, car la Ville de Drummondville produit et approvisionne la municipalité en eau potable. La municipalité distribue cette eau potable sur son réseau d’aqueduc. | [44 empty] | 499
| 28075 | SAINT-MAGLOIRE | 12 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-12-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 0.4762% | 0.7143% | Débitmètre au puits #1 | [14 empty] | 1 | 228.69 | 3712 | 190.8415 | 6 | 0 | 0 | 0 | 834.4988 | 348.2668 |  | X | Fuite d'eau 3/4 pouce pendant plusieurs semaines sur un terrain privé Les particuliers laissent couler l'eau pour éviter le gel des conduites. Plus l'hiver est long, grande est la consommation d'eau par personne. |  |  | Saint-Magloire | 134288671701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 1 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 170 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 127.0169 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Oui | 1 | 30 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | La fuite d'eau a été constaté chez un citoyen et non sur notre réseau. Concernant les besoins d'investissement en maintient d'actif, le conseil municipal essaie de tenir en ordre et de renouveler les équipements en eau potable et en eaux usées le plus rapidement possible. Une grande partie des réseaux d'eau potable et d'eaux usées ont été inspectés il y a quelques années et ceux-ci étaient en bon état. Pour ce qui est du montant de 28229,04$ dans autres revenus, cela correspond au montant reçu pour défrayer le capital et les intérets reliés à la dette.La plupart des travaux d'infrastructure sont financés par le programme d'accise sur l'essence (TECQ).Une étude sur les aires de protection de captage de l'eau potable a été réalisée en 2001 (mise aux normes) | [44 empty] | 417
| 93080 | SAINT-LUDGER-DE-MILOT | 2 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 555 | 8165 | 260.2732 | 30.72 | 0 | 0 | 0 | 468.9608 | 360.1331 |  | X | Au point 1.2, le nombre de logement a été déterminé par le nombre de logements taxés en eau sur le rôle de perception, le nombre de personnes par logement est en majorité de 2 personnes soit le couple ou un parent avec un enfant. Il n'y a pas beaucoup de personne seule qui demeure à la Municipalité, la plus part repartent vers les villes lorsque le conjoint décède. Au point 1.4 le volume d'eau est plus précis que l'an passé car nous avons utilisé un débitmètre pour toute l'année et non un compteur d'eau. Au point 2.2 la quantité est plus élevée que la valeur de comparaison , nous avons un camping desservis qui a doublé en espace loué, les gens font encore coulé l'eau l'hiver, un ajout de sentier de patinage en plus de la patinoire, un été plutôt sec amène plus d'arrosage et également des purge de nettoyage du réseau ainsi que le lavage des rues. |  |  | St-Ludger-de-Milot | 134377021701 | Prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2 | 2 | 6 | 213 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 151.9304 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non | 1 | 5 |  | Oui | 1 | 5 | Déjà réalisée |  | Non | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Au point 5.2 les revenus de taxes comprennent les taxes pour les remboursement d'emprunt, les sommes excédentaires sont capitalisées dans le fonds d'amortissement de la dette à long terme pour être affecté au règlement d'emprunt lors du refinancement.Une partie des taxes sont sur un taux foncier et l'autre sur une tarification. un montant de 10855$ représente le revenu pour les Boues de fosses septiques (collecte et traitement).Au point 5.1 la charge pour le traitement des eaux usées représente la quote-part de la municipalité a la MRC pour la collecte des boues de fosses septiques. Aucune usine d'épuration des eaux mais un projet à venir donc nouvelle immobilisation et non remplacement d'immobilisations- demande de 2008 estimé à 1 500 000$.5%/an additionnel 1825000$ | [44 empty] | 320
| 30072 | SAINT-LUDGER | 5 | 2012 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2013-06-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 30% | 0% | Débitmètre à la sortie de l'usine | [14 empty] | 1 | 229.69 | 4015 | 54.9074 | 43.2 | 28.7323 | 7.1562 | 52.3286 | 239.0498 | 348.3252 | X |  | Nous allons revérifier le chiffre de 52.3 % car il nous parrait non fiable. Nous avons utilisé la méthode volumétrique et les chiffres ne correspondent pas à la réalité pour une consommation moyenne de 55 m3 par jour. |  |  | MUNICIPALITÉ ST-LUDGER | 134359201701 | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 1 | 100 | 100 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 94 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 94 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 81.3623 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 60 |  | Oui | 1 | 8 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 857
| 37225 | SAINT-LUC-DE-VINCENNES | 4 | [27 empty] | 553.28 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 7311
| 28060 | SAINT-LUC-DE-BELLECHASSE | 12 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 215.25 | 3121 | 68.5956 | 3.8048 | 0 | 0 | 0 | 318.6789 | 347.4562 | [5 empty] | Saint-Luc | 134353751701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0.1 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 112 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 93.3529 | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 2053
| 54120 | SAINT-LOUIS | 16 | 2012 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2012-10-17 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 0.113% | 0.5211% | St-Jude / St-Louis rang Salvail Nord | 2012-10-17 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0.3009% | 0.1601% | 1.356% | St-Jude / St-Louis rang Des 48 | [7 empty] | 1 | 777.6 | 36500 | 511.989 | 120 | 66.9441 | 1.8341 | 13.0753 | 658.422 | 364.6467 |  | X | L'été 2012 a été très chaude et peu de pluie. La municipalité a des fermes laitirères, porcines et avicoles et une usine de transformation des concombres. Etc……… |  |  | RARC | 225261490791 | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 2 | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 352 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 352 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 186.5762 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 30 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 759
| 63048 | SAINT-LIN-LAURENTIDES | 14 | [27 empty] | 5385.6 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 3514
| 63065 | SAINT-LIGUORI | 14 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 848.38 | 10530 | 262.9404 | 30 | 0 | 0 | 0 | 309.9323 | 365.8127 | [5 empty] | Saint-liguori | 134246191701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 1 | 0 | 0 | Non prévue | Prévue | Ne s'applique pas | Prévue | Prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 327 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 180.4878 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | non |  |  |  | Non | 0 | 0 |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Article 5,1 : Les depense de 350 $ c'est pour une vidange d'installation septique et le 10 916 $ c est pour etude a des fins de subventions | [44 empty] | 2506
| 54072 | SAINT-LIBOIRE | 16 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2012-07-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 13.04% | 9.375% | Il y a un débitmètre pour quantifier l'eau brute à l'entrée de l'usine et un débitmètre à la sortie de l'usine pour quantifier le volume distribué. Le débitmètre vérifié est celui à la sortie de l'usine. Les conditions d'installation du fabriquant des instruments sont respectées. | [14 empty] | 1 | 1576.35 | 9519 | 296.5574 | 61.56 | 0 | 0 | 0 | 188.1291 | 374.1046 |  |  | Le réseau n'a pas de bornes-fontaines sur le réseau. Le volume d'eau de 315 m³ consiste en des camions d'eau pendant la période de pointe qui correspond au remplissage des piscines. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. |  |  | St-Liboire | 134270670701 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 2 | 60 | 60 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Prévue | Ne s'applique pas |  | 4 | 12 | 7 | 1 | 2 | 565 | 4 | 12 | 7 | 1 | 2 | 565 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 229.7861 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non | 1 | 17 |  | Non | 1 | 17 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | La station de production d'eau potable a fait l'objet de travaux de mise à jour en 2011 pour un montant de 1 446 000 $ (projet FIMR # 610974). Il y a 9560,8 m de conduite d’égout sanitaire et 5263 m de conduite pluviale. Une hypothèse de 700$/m a été utilisée pour la valeur de remplacement des conduites d'égout sanitaire, 500$/m pour des conduites pluviales et 900$/m pour la valeur de remplacement des conduites d'eau potable. Il y a eu un avis d'ébullition de 17 jours sur le réseau Saint-Liboire causé par une erreur humaine. Comme l'avis ne découle pas de contamination, il n'est pas comptabilisé. En ce qui concerne les frais de financement, i faut savoir que les frais de financement de l’approvisionnement et la production représentent 3 981.86$ & et le remboursement de la dette représente 7 920 $ soit 44 % des frais reliés au règlement d’emprunt numéro 3. 56 % des frais sont relatifs au remboursement d’un prêt pour l’achat d’une autopompe incendie. Pour ce qui est des frais de financement de distribution, ils représentent une somme de 24 635.64 $ et les frais de remboursement de la dette, un somme de 69524 $, soit 2/3 de la dette totale dont le 1/3 a été payé par le FIMR. Pour le traitement, les frais de financement sont de 1218.84 $ et le remboursement de la dette 16 689.60$, soit les montants assumés SQAE. | [44 empty] | 1230
| 51035 | SAINT-LÉON-LE-GRAND | 4 | 2012 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2012-08-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 1.661% | 1.083% | 1.802% | L'emplacement du débitmètre sur le réseau de la Régie de Grand Pré et est à limite de la municipalité de Saint-Léon-le-Grand et Yamachiche et la vérification est fait par système ultrasonique. | 2012-08-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 7.235% | 9.868% | 0.128% | L'emplacement du débitmètre est sur le réseau de la Régie de Grand Pré et est à la limite de la municipalité de Saint-Léon-le-Grand et de Louiseville Est et la vérification est fait par système ultrasonique. Vous trouverez ci-joint les observations et conclusions de l'entreprise Endress + Haiser suite à la vérification de ce débitmètre « La lecture de l'instrument est en dehors des tolérances acceptables pour deux des trois points mais nous ne savons pas quel est le premier obstacle en amont du débimètre étalon parce que c'est une ligne sous-terraine. Si le premier obstacle est un agencement de deux coudes, cela peut créer de la turbulence sur une très longue distance et créer une erreur.» | [7 empty] | 2 | 884.45 | 36240 | 626.9454 | 195.6 | 38.6962 | 1.0678 | 6.1722 | 708.8534 | 366.37 |  | X | Réseau d'aqueduc St-Léon-le Grand / Régie A:Longueur de la conduite: 23.9 km de conduites. B: Volume d'eau produit: 461 mètres cubes par jour. Sur ce réseau d'aqueduc Saint-Léon-le-Grand / Régie, il y a 18 fermes d'élevage et une entreprises de transformation de patates . Dans la municipalité, environ 44 résidences ne sont pas raccordées aux réseaux d'aqueduc. | Sur ce réseau d'aqueduc, il y a 23 fermes d'élevage. Dans la municipalité, environ 44 résidences ne sont pas raccordées aux réseaux d'aqueduc. |  | St-Léon-le-Grand/Régie ; St-Léon / Chacoura | 134246201701 ; 134268201702 | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 6 | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 41 | 19 | 1 | 0 | 1 | 365 | 41 | 19 | 1 | 0 | 3 | 365 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 186.8445 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Le coût de remplacement pour la distribution de l'eau potable est différent des montants proposés dans la section « aide » qui devrait être situé entre 300$ et 2500$ le mètre, nous considérons que les coûts estimés sont réalistes car suite à des travaux effectués en zone rurale en 2012 sur le réseau, un coût d'environ 110$/m a été payé. | [44 empty] | 831
| 19020 | SAINT-LÉON-DE-STANDON | 12 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-08-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0.5% | 0% | 0.7143% | Le débitmètre est situé à la sortie des filtres du puits. | [14 empty] | 1 | 607.25 | 8550 | 162.6667 | 66 | 27.5317 | 3.2201 | 16.9252 | 267.8743 | 361.3373 |  |  | Population sur le réseau divisé par le nombre de logement |  |  | Saint-Léon-de-Standon | 177203560701 | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 1 | 0 | 5 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 1 | 18 | 7 | 0 | 7 | 347 | 3 | 18 | 9 | 0 | 14 | 347 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 183.0226 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1458
| 34115 | SAINT-LÉONARD-DE-PORTNEUF | 3 | 2012 | 2 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 327.67 | 3976 | 134.3443 | 24 | 2.6605 | 0.66914 | 1.9804 | 409.9987 | 353.0802 |  | X |  |  |  | Saint-Léonard Portneuf | 134322651701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 184 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 139.0771 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non | 2 | 3 |  | Oui | 2 | 3 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1310
| 50042 | SAINT-LÉONARD-D'ASTON | 17 | 2012 | 3 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 1495.2 | 13800 | 515.0656 | 114 | 10.3975 | 0.75344 | 2.0187 | 344.4794 | 373.3972 | [5 empty] | Municipalité ; COOP | 900115290701 ; 900115290702 | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 25 | 12 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 3 | 0 | 8 | 712 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 250.8494 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 782
| 19050 | SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE | 12 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-02-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 0% | 0.6667% | - Préciser l'emplacement du débitmètre en place et de la méthode de vérification sur site. - S'il est inscrit "Autre" dans un des deux menus déroulants, préciser quelle méthode est utilisée. - Si l'écart mesuré est plus grand que 5 %, préciser si les conditions d'installation du fabricant des instruments de mesure sont respectées. | [14 empty] | 1 | 758.7 | 6054 | 210.388 | 10.2 | 1.688 | 0.27882 | 0.80232 | 277.3006 | 364.3174 |  |  | Nous constatons qu'il y a plus de famille (enfants) dans le village que dans les rangs. Nous avons fait le décompte de nos résidents. |  |  | St-Lazare-de-Bell. | 134283471701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 100 | 100 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 4 | 34 | 2 | 10 | 4 | 223 | 4 | 34 | 2 | 10 | 5 | 223 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 162.8484 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | La piscine municipale (creusée) possède son puits, elle est hors réseau. Actuellement nos clients sont tous équipés de compteurs d'eau avec un tarif de consommation, nous ne constatons pas d'excès de consommation inutile. C'est pour cette raison que nous n'avons pas émis d'infractions de surconsommation. L'an dernier, en période sèche, nous avons surveillé quotidiennement le niveau de nos puits, qui ont suffi à la demande. Nous n'avons pas eu besoin d'aviser notre clientèle d'économiser l'eau. Notre plus gros consommateur d'eau l'école primaire consomme 10 000m³ par an, nous avons été vérifier sur place s'il y avait des fuites. Aucune fuite détectée au moment de la visite.L'école est équipée de toilette désuette et la commission scolaire n'a pas le budget nécessaire au remplacement. | 1 | 758.7 | 584 | 584 | 210.388 | 277.3006 | 36.0253 | 59.2466 | 1.6446 | Saint-Lazare-de-Bellechasse | 134283474701 | 10 | 379 | 379 | 14 | 26 | 34 | 0 | 6 | 128 | 208 | 14 | 26 | 34 | 0 | 6.2 | 128 | 0.5 | 208.7 | 168.7096 | 106.3662 | 8.8309 |  | 99.6646 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.7 | 6054 | 210.388 | 637
| 71105 | SAINT-LAZARE | 16 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 2 | [21 empty] | 3 | 20224.19 | 171764 | 5958.2869 | 2029.9569 | 761.4897 | 4.4333 | 12.7803 | 294.6119 | 408.2575 | X |  |  | Malheureusement en 2012 nous optimisions notre usine avec l'ajout d'un système de filtration au sable vert, changement de notre "chessell" avec un nouvel automate. Nous sommes présentement a faire un demande de prix pour le changement et remplacement de nos conduites de distribution et le remplacement de notre débitmètre. Selon Alain Sauvé, au moment de mesurer le débit de nuit, Saddlebrock alimentait également le réseau Saint-Louis (336 logements). C'est ce qui a fait bondir l'indicateur à 29,8%. L'année prochaine, cela sera pris en compte lors de la mesure du débit de nuit. Ainsi, l'indicateur sera environ égale à celui de 2011 de 5,4%. Le programme de recherche de fuites n'est donc pas nécessaire. |  | Sainte-Angélique ; Saddlebrook ; St-Louis | 134340140702 ; 134340140701 ; 134340141702 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 9 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 154 | 18 | 0 | 8 | 14950 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 366.1939 | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 3 | Déjà réalisée |  | Non | 1 | 3 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 907
| 26070 | SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON | 12 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-07-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 0.9091% | 0% | Le débitmètre est localisé dans le poste de distributiion. | [14 empty] | 1 | 2654.6 | 20111 | 664.1202 | 276 | 96.4225 | 4.7945 | 14.5188 | 250.1771 | 381.0801 | [5 empty] | St-Lambert-de-Lauzon | 118601030701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 5 | 25 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 1 | 14 | 3 | 844 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 280.7889 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 42 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 5218
| 58012 | SAINT-LAMBERT (16) | 16 | 2012 | 16 | 16 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 21671.97 | 105000 | 14917.929 | 5888 | 2429.7837 | 23.1408 | 16.2877 | 688.3513 | 409.1828 | X | X |  |  |  | Le Royer - St-Lambert | 114341800701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 39 | 100 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 9 | 136 | 25 | 63 | 24 | 0 | 9 | 136 | 25 | 63 | 24 | 10744 | Oui | 0.1 | Non | 0.1 | 374.1307 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Saint-Lambert n'a pas d'autres revenus que celui de la tarification volumétrique de 231 480$ pour 2012. | [44 empty] | 2442
| 87120 | SAINT-LAMBERT (08) | 8 | [27 empty] | 137.02 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 19958
| 51045 | SAINT-JUSTIN | 4 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-10-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 2.457% | 1.583% | 1.088% | [15 empty] | 1 | 437.92 | 17300 | 367.5983 | 207.7714 | 176.9012 | 10.2255 | 48.1235 | 839.4189 | 356.962 | X | X | Le volume d'eau de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. La forte consommation d'eau est en partie expliquée par les industries présentes sur le territoire. |  |  | Saint-Justin | 134254001701 | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | 3 | 10 | 25 | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 218 | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 218 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 147.4134 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau souterraine | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 609
| 13040 | SAINT-JUSTE-DU-LAC | 1 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-08-01 | Débitmètre à turbine | Méthode volumétrique | 0.9615% | 0.8811% | 1.605% | Le débimètre est installé à l'entrée du réservoir. | [14 empty] | 1 | 189.55 | 3060 | 47.8607 | 18 | 6.0287 | 1.9702 | 12.5964 | 252.4962 | 345.7544 | [5 empty] | St Juste du Lac | 133285210751 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 100 | 100 | Prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | Non | 0.1 | Non | 0.1 |  | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Le débimètre est installé au réservoir. À L'entrée. Art.5.1: Le montant aux É.F. est celui d'une quote part à une régie pour la gestion de la vidange des fosses septiques des résidences isolées. La municipalité est est cours de réalisation de la réfection complète de l'approvisionnement et de la distribution de l'eau potable en lien avec la mise aux normes obligatoires et avec le support financiersdu programme TECQ. Les travaux se terminent à l'été 2014.( programme retour de la taxe d'accise) | [44 empty] | 787
| 18005 | SAINT-JUST-DE-BRETENIÈRES | 12 | 2012 | 2 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 272 | 3355 | 121.6585 | 24 | 6.1593 | 1.8358 | 5.0628 | 447.2738 | 350.5881 |  | X | Relativement au nombre de personnes par logement, il faut considérer que le réseau dessert : une école (32 élèves), un restaurant (50 sièges), trois salon de coiffure, un garage plus un lave-auto, une épicerie, deux (2) résidences pour personnes âgées, les bâtiments municipaux(3 salles de réunion). Veuillez prendre note qu'à l'onglet précédent "vérification", les débitmètres ont été installés à la fin de l'année 2012, par conséquent les données d'eau distribuée ne sont pas tirées de ces nouveaux équipements. |  |  | St-Just-de-Bretenières | 134295270701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 10 | 60 | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 7 | 141 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 113.2251 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Le montant inscrit dans la case "besoin d'investissement en maintien d'actif estimé" correspond au projet de construction d'un nouveau réservoir d'eau potable présenté en 2012, dans le cadre du programme PIQM. Quant aux montants inscrits dans la case "autre" de la section 5,2 le revenu de 25893$ provient du programme TECQ alors que le montant de 126809$ provient du programme "les eaux vives du Qébec". | [44 empty] | 129
| 27055 | SAINT-JULES | 12 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 153.4 | 2935 | 21.1776 | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 138.0547 | 342.9223 | [5 empty] | Saint-Jules | 134373551701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 100 | 100 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 65 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 55.6589 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 2020
| 54110 | SAINT-JUDE | 16 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2012-10-17 | Débitmètre à turbine | Méthode volumétrique | 0% | 0.113% | 0.5211% | St-Jude / St-Louis rang Salvail Nord. Débitmètre de type mécanique. | 2012-11-27 | Débitmètre à turbine | Méthode volumétrique | 3.627% | 0.6623% | 0.4975% | St-Jude / St-Barnabé rang Michaudville. Débitmètre de type mécanique. | [7 empty] | 1 | 1280.16 | 43013 | 646.2155 | 156 | 71.1127 | 1.6533 | 11.0045 | 504.7927 | 371.319 |  | X | L'été 2012 a été très chaud avec peu de pluie ce qui a entraîné une consommation accrue en eau. La municipalité a des fermes laitières, bovines, porcines, avicoles et des étables à veaux de grain et de lait. Nous évaluons la consommation d'eau des fermes à 131 269 m.c./année. Aussi nous avons une population de travailleurs saisonniers d'environ 120 personnes qui ne sont pas inclus dans la détermination de la population. |  |  | RARC | 225261490791 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 2 | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 7 | 11 | 2 | 2 | 5 | 489 | 7 | 11 | 2 | 2 | 5 | 489 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 219.0058 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 30 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | 1.1.3 Des points d'eau brute pour le service des incendies ont été établis à l'été 2012. 3.2.1 Les 2 fuites d'eau étaient sur des entrées d'eau. 5.1 Nous sommes desservis par la Régie d'Aqueduc Richelieu Centre (RARC) en eau potable. Nous avons un débit réservé de 20.59%. A la section 5 ligne 187, La Régie d'Aqueduc Richelieu Centre nous a bien confirmé les montants de la valeur de remplacement pour le réseau d'eau potable. 6.3 et 6.7 Étant membre de la RARC, l'usine de filtration est opérée par l'Aqueduc intermunicipal du Bas-Richelieu (AIBR) à St-Denis-sur-Richelieu. | [44 empty] | 486
| 72025 | SAINT-JOSEPH-DU-LAC | 15 | 2012 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2012-04-30 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 1.288% | 1.511% | 1.988% | Station d'eau potable Distance en amont: 1,4478m, en aval: 0,273m | 2012-06-01 | Débitmètre à turbine | Débitmètre ultrasonique | 15.45% | 12.17% | 11.67% | Distribution 59eme Ave Distance en amont: 0,6m, en aval: 0,2m | 2012-06-01 | Débitmètre à turbine | Débitmètre ultrasonique | 0% | 11.76% | 10.29% | Distribution 13eme Ave Distance en amont: 0,6m, en aval: 1,2m | 1 | 4450.5 | 43940 | 2032.3671 | 721.92 | 354.6054 | 8.0702 | 17.4479 | 456.6604 | 387.9959 |  | X | Une correction a été appliquée sur la longueur du réseau pour tenir compte des conduites reliant les bornes-fontaines au réseau. Le réseau compte 266 bornes-fontaines et une hypothèse de 3 m de plus par borne-fontaine a été utilisée. En somme, 43142 + (3 x 266) = 43940m. De cette façon, la longueur du réseau de distribution est plus proche de la valeur réelle. Selon Stéphane Giguère, la longueur du réseau en 2011 était erronée, car il manquait la mesure d'un segment de conduites du réseau. |  |  | St-Joseph-du-Lac | 134345920701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 8 | 25.49 | 25 | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 9 | 78 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 134 | 5 | 56 | 1 | 2576 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 322.71 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | 1.3.4 & 1.4.1 - Le règlement est accepté, mais la campagne publicitaire sera réalisée en 2014. Il n'y a pas de station de traitement des eaux usées sur le territoire, c'est la Régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes qui s'occupe de Deux-Montagnes, Pointe-Calumet, Sainte-Marthe-sur-le-Lac & Saint-Joseph-du-Lac. La quote-part dans les actifs de la Régie est de 16%. La valeur totale des actifs de la Régie est de 12 477 915 $. En 5.1, Le coût de reconstruction de la station d’eau potable est de 1 000 000 $. En 5.2 , Il s'agit de subventions PADEM. De plus, pour l'eau usée, les revenus en surplus servent à faire une reserve pour les vidanges de boues. | [44 empty] | 21269
| 53050 | SAINT-JOSEPH-DE-SOREL | 16 | 2012 | 14 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | 13.3878 | 14.723 | 631.689 | 416.1275 |  | X | Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun Municipalité exportatrice : SOREL-TRACY Municipalité importatrice : SAINT-JOSEPH-DE-SOREL Pertes d'eau potentielles du réseau commun : 14 m3/(d*km) et 13 % Programme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : Non Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun : 731 l /(pers.*d) |  |  | St-Joseph-de-Sorel | 134274480701 | Prévue | Non prévue | Prévue | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 26 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Prévue |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 528 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 |  | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | La ville est alimentée en eau potable par Sorel-Tracy (Régie intermunicipale de l'eau (RIE) Tracy, Saint-Joseph, Saint-Roch) et pour ce qui est du traitement des eaux usées, il se fait par la Régie d'assainissement des eaux Richelieu / Saint-Laurent (RAERSL) | [44 empty] | 1353
| 31045 | SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE | 12 | 2012 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2012-05-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 0.2692% | 0% | Vérification effectuée à débit unique pendant 31 minutes car le fonctionnement se fait avec une pompe à débit fixe. Débitmètre au puits. | 2012-05-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 2.512% | 0% | Vérification effectuée à débit unique pendant 31 minutes car le fonctionnement se fait avec une pompe à débit fixe. Débitmètre au puits. | 2012-05-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 2.953% | 0% | Vérification effectuée à débit unique pendant 31 minutes car le fonctionnement se fait avec une pompe à débit fixe. Débitmètre au puits. | 2 | 1290.6 | 16100 | 506.3588 | 201.6 | 117.8345 | 7.3189 | 23.271 | 392.3437 | 371.4278 | X | X | Changer le nombre de personnes par logement pour atteindre le nombre de personnes approximatif du rapport officiel de 2011. Nous avons changé le système informatique et c'est pourquoi, nous avons 337 jours au lieu de 365. |  |  | Eau potable-Coleraine ; Eau potable - Vimy | 134314320701 ; 134314321701 | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0.1 | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 13 | 6 | 6 | 553 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 233.5007 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1455
| 27043 | SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE | 12 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2013-02-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 10.87% | 13.19% | 13% | Selon la calibration de e débitmètre en 2011, la marge d'erreur était de 1,04 m3/heure ( 0,017%). Selon le rapport de vérification, le débitmètre est fonctionnele et rencontre les spécifications du fabricant.Pour 2012, ce même débitmètre, l'équipement de vérification ( débitmètre en parallèle) et la méthode de calcul a été changée. La marge d'erreur est présente mais elle se maintient selon le volume mesuré. La méthode de vérification sera à valider pour l'an prochain. Les recommandations du fabricant ne sont pas respectées pour les performances élevées du débitmètre selon le dernier rapport de vérification. ( mars 2013) Localisation des débitmètres: les débitmètres sont situés en amont du réseau de distribution et du réservoir. | 2013-02-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 15.94% | 0.02515% | 4.744% | La marge d'erreur du débitmètre est élevée à faible débit car la vélocité est trop faible selon le dernier rapport de vérivfication ( mars 2013). Pour les autres volumes, le débitmètre est dans les normes. Avec le débitmètre de comparaison, la marge est de 0,03%. Les 2 débitmètres en place sont identiques. | [7 empty] | 1 | 4036.5 | 33462 | 1301.6858 | 456 | 197.5389 | 5.9034 | 15.1756 | 322.4788 | 386.6891 |  |  | La quantité d'eau par personne a diminuée considérablement |  |  | Saint-Joseph-de-Beauce | 134384520701 | Prévue | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | Prévue | Prévue | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Prévue | Prévue |  | 14 | 0 | 20 | Prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 74 | 8 | 79 | 5 | 1474 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 317.2828 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | SECTION 8 - VALIDATION | [44 empty] | 762
| 21020 | SAINT-JOACHIM | 3 | 2012 | 3 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 1320.9 | 20658 | 584.5347 | 289.8 | 207.0878 | 10.0246 | 35.4278 | 442.5276 | 371.7383 | X | X | Étant donné que le nombre de logements et que la population n'ont pas fluctués au cours de la dernière année, la valeur de personnes par logement est restée la même. De plus, la quantité d'eau distribuée par personne dans le réseau est élevée dû au fait qu'il y a de nombreuses fuites. | Dans la cas du réseau de la Miche, les résultats tant au niveau du taux de fuites que de la consommation journalière sont incohérents. Le bâtiment du puits et les composantes mécaniques doivent faire l’objet d’une mise à niveau et d’ajout d’équipement de télémétrie. La priorité des investissements est toutefois accordé aux infrastructures du réseau principale compte tenu que les plus grands volumes d’eau sont distribués par celui-ci. |  | saint-joachim ; St-Joachim (La Miche) | 134306080701 ; 134306081702 | Non prévue | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 10 | Déjà réalisée |  | Prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 3 | 0 | 3 | 483 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 234.5967 | Prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | pour le traitement des eaux usées, en régie avec Sainte-Anne-de-Beaupré, part de Saint-Joachim = 6,1% | [44 empty] | 1808
| 75017 | SAINT-JÉRÔME | 15 | 2012 | 16 | 15 | 0 | 0 | [21 empty] | 4 | 66479.1 | 335143 | 35643.3579 | 22176.744 | 17745.3931 | 52.9487 | 49.786 | 536.1589 | 424.1845 | X | X | Réseau de 2 puits de surface alimentant 53 maisons à Bellefeuille |  | La municipalité exporte de l'eau vers la municipalité de Mirabel. | Puits Bertrand ; Puit Jolibourg ; Aqueduc Principal ; St-Jérôme-des-Monts | 134272161701 ; 134272161702 ; 113229220701 ; 113229221701 | Prévue | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | 45 | 0 | 200 | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | 151 | 303 | 134 | 0 | 0 | 0 | 151 | 2596 | 134 | 0 | 59 | 32713 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 382.5332 | Prévue | Prévue |  | Eau de surface | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Article 5,2 : Autres revenus : Il s'agit de la quote-part des commerces et industries issu du réajustement de la taxe foncière. | [44 empty] | 1080
| 56083 | SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | 16 | 2012 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2013-05-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 5.813% | 1.773% | 1.772% | Il faut noter que nous avons deux débitmètres en parallèle qui mesurent l'eau distribuée à l'usine de la rive ouest donc cela explique que j'inscrit trois débitmètres et il y en a un seul pour l'usine de la rive est. Je n'ai pas d'explication poir le mauvais résultat à bas débit nous allons faire d'autres essais. Les deux débitmètres de l'usine ouest sont situés à la sortie des réserves juste avant le réseau. | 2013-05-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 3.103% | 2.578% | 1.688% | Le tableau de vérification 2 est pour le débitmètre de l'usine est. Le débitmètre est situé sur la conduite de sortie de l'usine, après le réservoir. | [7 empty] | 2 | 83935.92 | 505056 | 40994.0574 | 20088 | 14539.4191 | 28.7877 | 35.4671 | 488.3971 | 427.3052 | X | X | La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. Nous travaillons sur l’installation d’un réseau de collecte sans fils pour les compteurs ICI ce qui va nous donner le portrait de la consommation ICI de nuit. Nous sommes à remplacer les vieux compteurs et en 2015 nous allons pouvoir commencer à installer les antennes. Il y a 2035 bornes-fontaines sur le réseau et une correction de +3m/borne-fontaine a été utilisée pour tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau. L'indicateur de pertes d'eau potentielles est élevé à cause que la consommation de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesurée. L'indicateur de quantité d'eau distribuée par personne est élevé parce qu'il y a plus de 1000 bâtiments du secteur ICI de connectés au réseau qui augmentent le volume d'eau distribuée.. | La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. Nous travaillons sur l’installation d’un réseau de collecte sans fils pour les compteurs ICI ce qui va nous donner le portrait de la consommation ICI de nuit. Nous sommes à remplacer les vieux compteurs et en 2015 nous allons pouvoir commencer à installer les antennes. Le volume exporté va vers la municipalité de Saint-Anne de Sabrevois. Il y a 617 bornes-fontaines sur le réseau et une correction de +3m/borne-fontaine a été utilisée pour tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau. |  | StJeanRichelieu Rive O ; StJeanRichelieu Rive E | 113453940701 ; 113724140701 | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 155 | 100 | 100 | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | 96 | 343 | 45 | 0 | 10 | 0 | 192 | 978 | 159 | 481 | 151 | 25629 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 383.2702 | Prévue | Prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non | 10 | 20 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | La longueur du réseau d'égout est d'environ 455 km (349 600 m domestique et 104 800 m unitaire). En 5.1, le remboursement de la dette de 1 287 192$ pour le traitement contient aussi celui de la collecte, dans nos finances, il n'y a pas de distinction entre les deux. Nous avons 5 réservoirs dont deux de très grand volume. De la même façon, les revenus de 5.2 couvrent également les eaux usées puisque les valeurs sont combinées. Pour la section 5.1 pour la colonne approvisionnement et production nous avons deux usines . L'usine Est à été complètement rénovée en 2010. Les valeurs des deux usines de production d'eau potable sont de 17 478 720 $ et de 49 210 920 $. Pour la valeur de remplacement des immobilisations de collecte, un coût unitaire de 1200$/m a été utilisé. Il y a eu 10 avis d'ébullition pour une durée totale de 20 jours. Comme ces avis découlent de travaux, ils ne sont pas comptabilisés. Le revenu autre de 6405831$ correspond à la taxe d'eau sur le compte de taxe, mais cette information est également combinée avec le traitement d'eau usée soit 101,80 $ pour l'eau potable et 114,00 $ pour l'eau usée. | [44 empty] | 8912
| 17070 | SAINT-JEAN-PORT-JOLI | 12 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2012-05-12 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 11.86% | 0% | l'installation du débitmètre est conforme au norme d'installation du fabricant selon l'annexe 1B du rapport de vérification. - Préciser l'emplacement du débitmètre en place et de la méthode de vérification sur site : Dans une salle réductrice de pression à l'entrée de St-Jean-Port-Joli sur la route 204. La méthode de vérification sur le site est la méthode par comparaison avec débitmètre étalon. - S'il est inscrit "Autre" dans un des deux menus déroulants, préciser quelle méthode est utilisée. - Si l'écart mesuré est plus grand que 5 %, préciser si les conditions d'installation du fabricant des instruments de mesure sont respectée : oui les conditions d'installation du fabricant sont respectées. | [14 empty] | 1 | 2530 | 24900 | 1093.1257 | 288 | 122.5359 | 4.9211 | 11.2097 | 432.0655 | 380.4367 |  | X | Section 1.2 : pour 2012, la population desservie par le réseau a été réajusté par rapport à 2011 où l'on avait inscrit la population totale. Le taux d'occupation pour 2012 a été ramené à 2.24 tel que suggéré par Statistiques Canada. |  |  | Saint-Jean-Port-Joli | 134296750701 | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 5 | 5 | 5 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 16 | 84 | 4 | 53 | 3 | 746 | 16 | 84 | 4 | 53 | 3 | 747 | Oui | 0.1 | Partiel | 0.1 | 296.5181 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau de surface | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 2 | 6 | Déjà réalisée |  | Non | 2 | 6 | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | A la section 6.5, les 2 avis d'ébullition étaient à titre préventif suite à des travaux. A la section 4.1, les données 2012 ont été corrigées par rapport à 2011. Au tableau 4.1, sur le réseau de distribution d'eau potable TOUS les immeubles possèdent un compteur d'eau à l'exception de 1 résidence (d'où le ''0'' dans la colonne). | [44 empty] | 248
| 62015 | SAINT-JEAN-DE-MATHA | 14 | 2012 | 5 | 5 | 0 | 0 | [21 empty] | 4 | 882.32 | 11565 | 431.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.3984 | 366.3377 |  | X |  |  |  | St-J. Matha, municipal ; St-J M, Belle Montagne ; St-J. M, Cascades ; St-J. Matha, du Quai | 134267621701 ; 014 024 761 701 ; 014 024 831 701 ; 014 024 781 701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 1 | 0 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 6 | 495 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 225.1898 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1232
| 11010 | SAINT-JEAN-DE-DIEU | 1 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-07-02 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 0.7042% | 1.046% | Le débitmètre magnétique est placé après la rencontre des conduites de refoulement des deux pompes de distribution qui pompent les eaux tratées dans le réservoir de distribution situé au sous-sol de l'usine (réservoir utilisé pour la méthode volumétrique). Suite au passage de l'eau à travers le débitmètre, l'eau est directement disribuée. Le débit étalonné est rencontré par l'ajustement de la vanne de contrôle de pression, opération assurée par l'opérateur. Il n'y a pas de débit minimum (de nuit). Le débit varie entre 450 l/min et 650 l/min. | [14 empty] | 1 | 1454.64 | 9035 | 448.8251 | 113.8512 | 20.9625 | 2.3201 | 4.6705 | 308.5472 | 373.0292 |  |  | Le nombre de personnes par logements est simplement obtenu en divisant la population totale au dernier recensement fédéral par le nombre de logements privés habituellement occupés par des résidents habituels (1606 personnes / 704 logements). On élimine ainsi les logements ayant une vocation de villégiature situés en dehors de la limite urbaine desservie par le réseau d'eau potable. LA MUNICIPALITÉ A FAIT DURANT LES DERNIERES ANNÉES DES RÉFECTIONS MAJEURES SUR SON RÉSEAU ET LES CONSAMMATIONS SONT ASSEZ STABLES DEPUIS. |  |  | Saint-Jean-de-Dieu | 134364490701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 100 | 100 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 | 4 | 0 | 10 | 516 | Non | 0.1 | Non | 0.1 |  | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | CORRECTION APPORTÉE AUX EAUX USÉES POUR LA CHARGE AVANT AMORTISSEMENT ET LES SERVICES RENDUS. POUR LES FRAIS DE FINANCEMENT IL S'AGIT DE CEUX DE LA MUNICIPALITÉ POUR LEUR COTE PART CAR LE MONTANT DU RAPPORT FINANCIER INCLUS LA PARTIE D'INTÉRÊTS DU MAMROT. | [44 empty] | 743
| 57033 | SAINT-JEAN-BAPTISTE | 16 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 2760 | 34000 | 2241.9454 | 456 | 262.3757 | 7.7169 | 11.703 | 812.299 | 381.6012 |  | X | Les données inscrites au sommaire du rôle d'évaluation pour le nombre de logement inclus les roulottes sur les terrains de camping. Par ailleurs, seule une partie de la population est desservie par le réseau d'aqueduc.Une industrie d'abattage de dindes consomment plus de 390 200 mètres cubes. Au total c'est environ 460 000 mètres cubes qui sert aux industries, agriculteurs, commerces et aux activités récréotouristiques. La quantité d'eau distribué par personne dans le réseau est donc de 357 l/pers*d au lieu de 812 l/pers*d. Le nombre de personne par logement (2,4) provient de Statistiques Canada pour l'année 2011. De plus, nous estimons que l'eau consommer par les travaux publics et le service des incendies est environ 22 700 mètres cubes par année pour les fins de rinçage du réseau d'aqueduc, les incendies et les pratiques. De plus, nous estimons qu'environ 75 % des compteurs d'eau ont plus de 35 ans et qu'ils n'enregistrent que 70 % de la consommation d'eau. De là, le très écart entre l'achat d'eau de la Régie et l'eau comptabilisé par les compteurs à la sortie. Nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de fuite sur notr réseau, à moins d'être très petite puisque nous suivons régulièrement notre consommation d'eau et la pression dans le réseau. |  |  | Saint-Jean-Baptiste | 115092390701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 4 | 70 | 70 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 20 | 42 | 2 | 23 | 3 | 725 | 20 | 42 | 4 | 23 | 6 | 725 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 289.7268 | Prévue | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Oui | 1 | 3 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | La Municipalité de Saint-Jean-Baptiste achète son eau de la Régie intermunicipale de l'eau de la Vallée-du-Richelieu qui elle, s'alimente à partir de l'eau de la rivière Richelieu.Toutes les analyses d'eau sont réalisés par la Régie.(pointe 6.3.1 et 6.7) . Annuellement, la Municipalité confie un mandat pour la préparation d'un diagnostic de son réseau de distribution d'eau potable par l'inspection et l'analyse des bornes fontaines. Étant donné la trop grande distance entre certaine borne fontaine, 70 % du réseau peut ainsi être vérifié. Un avis de restrictionde l'utilisation de l'eau a été émis par la Régie de l'eau par suite de la trop grande consommation d'eau des usagers et de la baisse des réserves de la régie ( période de canicule ). Le coût de remplacement de l'usine d'eaux usées inclue le traitement des eaux de l'industrie (environ 50% de la charge) | [44 empty] | 4242
| 63013 | SAINT-JACQUES | 14 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-10-24 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 3.774% | 3.5% | 2.972% | les débitmètres ont été vérifié le 25 octobre 2012: faible débit:2h13 à 2h43am, moyen débit de 5h14 à 5h44 am, fort débit de 19h30 à 20h00 Le débitmètre est situé à la sortie de la centrale d'approvisionnement en eau. Donc à la distribution (CM) | [14 empty] | 1 | 4182.16 | 29250 | 1619.4317 | 559.68 | 288.5075 | 9.8635 | 17.8154 | 387.2238 | 387.1636 |  | X | Article 1.5- il est difficile d'évaluer la quantitée d'eau de la réserve d'emmagasinage de nuit car aucun débitmètre n'y est installé et que cette réserve se remplie de nuit à même le réseau. Certains citoyens de Ste-Julienne étant désservis par notre réseau, le sont directement par notre conduite principale. Donc seulement 1 réseau. Le nombre de logement et la longueur du réseau ont été bonifiés afin de tenir compte de la portion de Ste-Julienne qui est alimenté. Il y a 44 logements de desservis à Ste-Julienne sur une longueur de réseau de 3,7 km. |  |  | St-Jacques | 134246920701 | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 8 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1393 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 315.9166 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 23824
| 41012 | SAINT-ISIDORE-DE-CLIFTON | 5 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2013-04-01 | Débitmètre à turbine | Méthode volumétrique | 5.714% | 4.762% | 3.465% | Débitmètre à la sortie de la pompe principale | [14 empty] | 1 | 252.76 | 5777 | 114.5492 | 24 | 17.347 | 3.0028 | 15.1437 | 453.1935 | 349.6062 |  | X | Le débit de nuit non résidentiel est approximatif, il s'agit de la consommation d'un troupeau laitier (55 têtes). D'ailleurs, la consommation totale des 253 personnes inclue la consommation de ce troupeau laitier et de 2 autres troupeaux d'élevage bovins. |  |  | ST-ISIDORE-DE-CLIFTON | 134321901701 | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | 1 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 128 | 9 | 6 | 1 | 0 | 6 | 128 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 103.9046 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Non |  |  |  | Oui | 1 | 18 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  |  | 1 | 252.76 | 400 | 400 | 114.5492 | 453.1935 | 28.6373 | 58.75 | 2.0515 | St-Isidore-de-Clifton | 134321901701 | 10 | 680 | 680 | 10.2623 | 4.6175 | 0 | 0 | 0 | 60.3224 | 75.2022 | 10.2623 | 4.6175 | 16 | 0 | 5 | 60.3224 | 1 | 97.2022 | 238.6549 | 145.9083 | 23.7379 |  | 77.3668 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.76 | 5777 | 114.5492 | 2503
| 67040 | SAINT-ISIDORE | 16 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 1 | [21 empty] | 1 | 1548.69 | 12025 | 543.5984 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 351.0053 | 373.8677 |  |  | Mise au norme de la station de pompage et de distribution d'eau potable - fin année 2013 et début 2014 (fin des travaux). Programme de remplacement d'anciens compteur d'eau prévu en 2014-2015. Il y a 75 bornes fontaines |  |  | St-Isidore | 134302440701 | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 2 | 2 | 10 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Ne s'applique pas |  | 10 | 19 | 2 | 0 | 0 | 596 | 10 | 19 | 2 | 0 | 0 | 596 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 239.4144 | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 2 | 40 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Prévue |  | 11 181 m d'égout domestique. Mise au norme de la station de pompage et de distribution d'eau potable - fin année 2013 et début 2014 (fin des travaux). | [44 empty] | 503
| 15005 | SAINT-IRÉNÉE | 3 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-12-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 1.209% | 0% | À la distribution | [14 empty] | 1 | 291.58 | 5960 | 459.8415 | 258 | 204.7572 | 34.3552 | 44.5278 | 1577.0681 | 351.5184 | X | X |  |  |  | Saint-Irenee | 134271820701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 100 | 100 | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Prévue |  | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 194 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 147.7965 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  |  | 1 | 291.58 | 1200 | 813 | 459.8415 | 1577.0681 | 56.5611 | 73.3087 | 1.2961 | Usine Traitement | 134271820701 | [33 empty] | 353
| 52045 | SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA | 14 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1862.25 | 30600 | 912.5995 | 76 | 0 | 0 | 0 | 490.0521 | 376.3354 |  | X | L'eau importée vient de Berthierville et nous avons exporté de l'eau à I'ïle Dupas. |  |  | St-Ignace-de-Loyola par Berthier | 134259130702 | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 3 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 944 | 1 | 10 | 2 | 0 | 5 | 944 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 275.5518 | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Quant à l'approvisionnement et la production d'eau, en 2004 nous avons fait un règlement d'emprunt au montant de 515 000$ qui est valide jusqu'en 2026. Par la suite, il a été convenu avec la ville de Berthier qu'il emprunte seul et qu'il nous inclue les frais dans leur facturation car nous pourrions avoir un problème si le règlement d'emprunt ne passait dans une municipalité. | [44 empty] | 7648
| 54048 | SAINT-HYACINTHE | 16 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2012-11-02 | Débitmètre magnétique | Autre | 0% | 0.6948% | 0.6958% | Le débitmètre est installé à la sortie de la réserve R-3 Méthode de vérification : Étalon calibrateur 720 Fluke Calibrateur Foxboro 8120-6 | 2012-11-02 | Débitmètre Venturi | Autre | 0% | 0.2849% | 0.309% | Le débitmètre est installé à la sortie de la réserve R-4 Méthode de vérification : Étalon calibrateur 726 Fluke Étalon module pression série 700 Fluke Pompe pneumatique basse pression si instruments. | [7 empty] | 1 | 54017.6 | 345270 | 30127.2377 | 13097.4 | 4374.9535 | 12.6711 | 14.5216 | 557.73 | 421.4063 |  | X | Le volume d'eau potable exportée de l'usine de filtration va vers St-Simon #134289580701, St-Dominique #134262340701 et #St-Pie (Ville/Petit rang) #134253190702. Le débit minimal provient de la lecture des débitmètres de l'usine de filtration entre 2h00 et 4h00 le 30 décembre 2013 et tient compte du réservoir Douville (remplissage ou vidange). La longueur du réseau est utilisée est celle calculée pour les indicateurs de gestion 2012 à laquelle a été ajoutée la longueur de conduite des poteaux d'incendie. Le volume annuel d'eau potable inclut le débit occasionné par le bris d'une conduite 400 mm sous la rivière Yamaska entre le 29 octobre et le 2 décembre et qui est évalué à ± 380 800 m³. Pour ce qui est de la quantité d'eau distribuée par personne qui est élevée, cela découle de l'impact majeur du secteur non résidentiel. Plusieurs industries importantes opèrent 24 h sur 24 à la même intensité (Saputo, Olymel Sainte -Rosalie, Agropur, Baxters, Olymel Saint-Hyacinthe, Barry Callebaut, Aliments Liberté, Imprimerie Transcontinentale, Nutrisoya, Biena). Le volume de nuit du secteur non résidentiel a été obtenu en utilisant les données mesurées des compteurs de toutes les industries mentionnées ci-dessus dans le cadre d'une nuit typique. Ce calcul a été réalisé par Michel Brodeur, ingénieur à la Ville de Saint-Hyacinthe. |  |  | Saint-Hyacinthe | 151935190701 | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 106 | 10 | 10 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 194 | 668 | 79 | 0 | 32 | 0 | 194 | 668 | 79 | 0 | 32 | 14184 | Oui | 0.1 | Non | 0.1 | 381.6113 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 10 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | En 4.1.2, l'installation de compteur à court et moyen terme n'est pas prévue par la Ville. Il y a 179 km de réseau domestique et 114 km de réseau unitaire. Pour l'âge moyen des conduites, nous avons utilisé les données existantes (type de réseau (unitaire et domestique seulement), diamètre, date d'installation et longueur) sur notre système de géomatique Sigim. Pour la valeur de remplacement des usines de filtration et d'épuration, les valeurs indiquées ont été fournies par le service des Finances et correspondent à la valeur non amortie et non indexée des bâtiments et des équipements. Pour la valeur de remplacement des réseaux de conduite, nous avons utilisé les données tirées de notre système géomatique Sigim et les prix unitaires utilisés sont ceux du programme PRECO que nous avons adaptés et indexés en fonction des diamètres que l'on retrouve dans nos réseaux. Il faut noter que le calcul des prix unitaires ne tenait pas compte du remplacement simultané dans la même tranchée des conduites d'eau potable et d'égout. En 5.2, le revenu de 91 875$ est pour la taxe d'eau des propriétaires de piscines. L'avis de restriction de 10 jours est pour une sécheresse (bas niveau de la rivière). Les opérateurs et techniciens de l'usine sont inscrits à une formation sur le Règlement sur la qualité de l'eau potable. Des travaux majeurs de mises aux normes à la station d'épuration sont à prévoir dans les prochaines années (engagement 39 - politique nationale de l'eau). | 1 | 54017.6 | 103000 | 66256 | 31171.6066 | 577.0639 | 47.0472 | 65.6061 | 1.3945 | Saint-Hyacinthe - station purif. | 151935190701 | [33 empty] | 11116
| 54100 | SAINT-HUGUES | 16 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 809.6 | 22383 | 383.4973 | 120 | 66.6303 | 2.9768 | 17.3744 | 473.6873 | 365.1865 |  | X | Pour ce qui est des débits de nuit, il est à noter que nous avons plusieurs fermes (porcines, avicoles, laitières et bovines) sur le territoire déservi. |  |  | RARC | 219326030701 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 1 | 25 | 25 | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 368 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 368 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 188.7023 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 60 |  | Oui | 2 | 10 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | Les actions 3.3.1 et 6.7 sont réalisées par la régie. Les fermes sont desservies à partir des compteurs résidentiels. On évalue à environ 15 fermes desservies. 5,2: Les citoyens sont taxé de 10$ par année par compteur pour l'entretien | [44 empty] | 620
| 12010 | SAINT-HUBERT-DE-RIVIÈRE-DU-LOUP | 1 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-07-05 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 2.041% | 3.101% | Le débitmètre magnétique est placé après les 3 pompes de distribution de l'usine de filtration d'eau potable. Suite au passage de l'eau à travers le débitmètre, l'eau est directement disribuée. Le débit étalonné est rencontré par l'ajustement de la vanne de contrôle de pression, opération assurée par l'opérateur. Il n'y a pas de débit minimum (de nuit). Le débit varie entre 10 m3/h et 45 m3/h. | [14 empty] | 1 | 767.19 | 8988 | 335.1485 | 120 | 69.7792 | 7.7636 | 20.8204 | 436.852 | 364.4664 | X | X | Le nombre de personnes par logements est simplement obtenu en divisant la population totale au dernier recensement fédéral par le nombre de logements privés habituellement occupés par des résidents habituels (1235 personnes / 517 logements). On élimine ainsi les logements ayant une vocation de villégiature situés en dehors de la limite urbaine desservie par le réseau d'eau potable. La mise en service était toujours en cours au début de l'année 2012. Par conséquent, il manque 2 mois de données. Note importante, depuis la réparation d'une fuite en 2013 le débit moyen est de ± 200 m3/d. |  |  | St-Hubert-de-RDL | 118940030701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 3 | 100 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 2 | 0 | 5 | 255 | Non | 0.1 | Non | 0.1 |  | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 320
| 29038 | SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY | 12 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-07-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 5% | 0% | - Préciser l'emplacement du débitmètre en place et de la méthode de vérification sur site. - S'il est inscrit "Autre" dans un des deux menus déroulants, préciser quelle méthode est utilisée. - Si l'écart mesuré est plus grand que 5 %, préciser si les conditions d'installation du fabricant des instruments de mesure sont respectées. | [14 empty] | 1 | 1590.88 | 9344 | 432.3115 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 271.7436 | 374.2274 | [5 empty] | St-Honoré-de-Shenley | 134378680701 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 3 | 20 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 6 | 51 | 1 | 0 | 6 | 359 | 6 | 51 | 1 | 0 | 6 | 359 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 242.9718 | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | tarification eau potable au compteur: 0,25$ du mètre cube. Au tableau 5.1, les besoins d'investissement de la collette sont inclus dans le traitement. | [44 empty] | 2518
| 94240 | SAINT-HONORÉ | 2 | 2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 5325.12 | 79665 | 4614.8798 | 3399.6 | 2062.4068 | 25.8885 | 44.6904 | 866.6246 | 390.3973 | X | X | Pris les données du mois de décembre pour les débit de nuits. La Mine Niobec à fini d'utilisé l'eau de la municipalité le 9 novembre 2012. Nous avons également trouvé une fuite de 500 m³/d qui coulait depuis x nombre de temps. Les valeur du mois de décembre sont les valeur qui représente le mieux le réseau. |  |  | Saint-Honoré | 134357971701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 11 | 0.003 | 2 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Prévue |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 58 | 4 | 0 | 4 | 1748 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 326.1092 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Autres: Taxe de secteur, service rendu subventions gouvernementales: 30 497$ pour l'eau potable et 10 000$ pour les eaux usées. | 1 | 5325.12 | 9033 | 6000 | 3360.9727 | 631.1544 | 56.0162 | 110.5333 | 1.9732 | Saint-Honoré | 134357972701 | [33 empty] | 1217
| 75045 | SAINT-HIPPOLYTE | 15 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 138.58 | 2700 | 56.3607 | 16.416 | 7.3967 | 2.7395 | 13.1239 | 406.7012 | 341.5625 |  | X |  |  |  | St-Hippolyte | 134272570701 | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 100 | 100 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 64 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 67.6724 | Prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 5 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1454
| 16050 | SAINT-HILARION | 3 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2013-07-19 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 10.7% | 10.29% | 10.16% | Débitmètre magnétique positionné à l'entrée de l'usine de traitement. Vérification effectuée par comparaison d'un appareil de mesure (Transit-Time). | [14 empty] | 1 | 1212.5 | 5600 | 200.2923 | 97.08 | 21.8263 | 3.8976 | 10.8972 | 165.1896 | 370.5923 | [5 empty] | Saint-Hilarion | 134266301701 | Ne s'applique pas | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 100 | 0 | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 | 2 | 212 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 239.1222 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Il y a 4 607 m d'égout domestique. | [44 empty] | 1364
| 44015 | SAINT-HERMÉNÉGILDE | 5 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-05-10 | Débitmètre à turbine | Méthode volumétrique | 0% | 0.8876% | 0% | Débitmètre situé à l'entrée du réservoir. | [14 empty] | 1 | 81.26 | 1406 | 20.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.0239 | 334.4182 | [5 empty] | St-Herménégilde | 244519081701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 28 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 31.2561 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 7456
| 93070 | SAINT-HENRI-DE-TAILLON | 2 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 485.11 | 20254 | 469.6721 | 199.2 | 164.2225 | 8.1082 | 34.9653 | 968.1766 | 358.3317 | X | X | Art 1.4: Eau importée de l'Ascension de Notre-Seigneur, la municipalité de Saint-Henri-De-Taillon possède le débitmètre pour mesurer le volume d'eau Art 2.2: Il y a plusieurs fermes, deux campings et une marina sur le réseau |  |  | Saint-Henri-de-Taillon | 134380720701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 100 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 1 | 0 | 7 | 349 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 183.5775 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  |  | 0 | [43 empty] | 1175
| 19068 | SAINT-HENRI | 12 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 3876.58 | 32665 | 1938.1967 | 120 | 65.4967 | 2.0051 | 3.3793 | 499.9759 | 386.1481 |  | X | Dans un premier temps, pour le bilan 2012, nous avons maintenant disponible les données de consommation en temps réel pour Olymel, ce qui nous permet d'évaluer de façon précise notre pour la consommation de nuit. Également, la réfection de certaines rues en 2012 nous a également permis de diminuer notre consommation de nuit. |  |  | Saint-Henri | 155900860701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 3 | 10 | 20 | Non prévue |  | Prévue | Ne s'applique pas |  | Prévue | Non prévue |  | 42 | 40 | 6 | 0 | 9 | 1447 | 42 | 40 | 6 | 0 | 11 | 1447 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 312.6481 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Les point 1.2, 1.3 1,4 ont été corrigés. Aux point 5.1, il n'y à pas d'erreur, il n'y a aucun frais d'intérêt pour le traitement des eaux usées, aucun emprunt. Également au point 5.1 pour la valeur de remplacement des secteurs DISTRIBUTION et COLLECTE, la longueur de ces conduites à été multipliée par la valeur indiquée dans l'AIDE de ce document, soit 900$/m. Toujours au même point, l'âge moyen des immobilisations a été inscrit dans le bon format. | 1 | 3876.58 | 5172 | 5172 | 1938.1967 | 499.9759 | 37.4748 | 59.7834 | 1.5953 | Saint-Henri | 155900860701 | 7.5 | 390 | 415 | 1040 | 111 | 15 | 0 | 15 | 687.7 | 1868.7 | 1040 | 111 | 15 | 0 | 15 | 687.7 | 4 | 1872.7 | 177.3986 | 305.6818 | 4.9012 |  | 99.7864 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3876.58 | 32665 | 1938.1967 | 5651
| 49113 | SAINT-GUILLAUME | 17 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 1201.56 | 8911 | 498.474 | 84.48 | 9.5677 | 1.0737 | 1.9194 | 414.8557 | 370.471 |  | X | Une correction de +3m/borne-fontaine a été réalisée afin de tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau d'aqueduc. Il y a 27 bornes-fontaines sur ce réseau. La quantité d'eau distribuée par personne par jour sur le réseau dépasse la valeur de comparaison à cause de la consommation du secteur non résidentiel. | Il n'y a pas de bornes-fontaines sur ce réseau. Le compteur est réglé pour une lecture précise au m³ près. La lecture de nuit minimale est celle du 30 novembre 2013. La quantité d'eau distribuée par personne par jour sur le réseau dépasse la valeur de comparaison à cause de la consommation du secteur non résidentiel (notamment une fromagerie). |  | Saint-Guillaume ; S-G Régie Richelieu | 318465530701 ; 318465530702 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 3 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 423 | 8 | 12 | 2 | 0 | 4 | 423 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 223.2394 | Non prévue | Déjà réalisée |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Il y a 8 550 m de conduites domestiques. L'âge moyen en approvisionnement et production est très faible puisqu'il y a eu une mise aux normes pour l'ajout d'un procédé au sable vert en 2009-2010. Saint-Guillaume est cliente depuis 1985 de la Régie d’Aqueduc Richelieu Centre - A.R.C. Elle n'a pas de quote part. Nous avons 3 puits, un réservoir à l’usine de 189,3 m³, un château d’eau de 378,5 m³ et aucun poste de supression. | [44 empty] | 624
| 33035 | SAINT-GILLES | 12 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1277.15 | 12382 | 346.1475 | 24 | 0 | 0 | 0 | 271.0312 | 371.2875 | [5 empty] | Saint-Gilles | 134310280701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 4 | 5 | 6 | 586 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 238.8289 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 4 | 2 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | Prévue | Section 5 Renevus et tarification / Le revenu autre est la subvention PIQM (53490$ pour l'eau potable et 53491$ pour les eaux usées). | [44 empty] | 554
| 34060 | SAINT-GILBERT | 3 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 249.6 | 6960 | 154.1503 | 27.36 | 10.4571 | 1.5025 | 6.7837 | 617.5892 | 349.4378 |  | X |  |  |  | Saint-Gilbert | 134320831701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 0 | 70 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 81.985 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Autre: Taxe sur les piscines | [44 empty] | 2752
| 19075 | SAINT-GERVAIS | 12 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-06-06 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 0% | 1.486% | Les test de validation ont été fait à l'aide d'un débimètre à ultrason et d'un enregistreur. Ce débimètre a été installé en amont du débimètre magnétique FIT-1008; soit le débimètre de la distribution de l'eau potable. Les données ont été prises entre 15 h 00 et 16 h 00 | [14 empty] | 1 | 1292.28 | 11750 | 620.5328 | 120 | 34.7065 | 2.9537 | 5.593 | 480.1845 | 371.4452 |  | X |  |  |  | Saint-Gervais | 134280991701 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | 3 | 20 | 20 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 29 | 3 | 0 | 2 | 522 | 0 | 29 | 3 | 0 | 2 | 522 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 224.486 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | SECTION 8 - VALIDATION | [44 empty] | 1068
| 49048 | SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM | 17 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2012-12-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 5.795% | 0% | La vérification s'est effectuée en décembre 2012 avant la demande officielle d'effectuer des vérifications à 3 débits si applicable. Depuis décembre 2012 la surface des réserves d'emmagasinages a été confirmée par mesure au laser lors de la vidange. La vérification à 3 débits s'effectura courant 2013 ou début 2014 avant l'envoi du prochain formulaire. | [14 empty] | 1 | 3820.22 | 40032 | 1070.2978 | 223.92 | 0 | 0 | 0 | 280.1665 | 385.9521 |  |  | Le volume d'eau distribuée considère l'eau en provenance des puits et aussi l'eau achetée (22 966 m3 par citerne) qui est vidée directement dans le réservoir Rhéaume et donc comptabilisée par son débitmètre de sortie. Le débit minimum nocturne a été calculé pendant le mois d'Octobre 2012 en sortie du réservoir Rhéaume et lorsque aucun débit entrant ou sortant n'est constaté au réservoir des Artisans (aval du réservoir Rhéaume). Il faut aussi considérer la consommation de 7 branchements ( 6 résidences + 1 ferme) entre le puits et le réservoir Rhéaume. La consommation de nuit de ces 7 branchements n'est pas calculable du fait que seules les données à l'entrée du réservoir Rhéaume sont enregistrées et pas celles des compteurs au départ des puits. |  |  | St Germain de Grantham | 318461160701 | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Non prévue | Prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 65 | 83 | 2 | 0 | 6 | 1522 | 65 | 83 | 2 | 0 | 6 | 1522 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 308.738 | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 365 | Prévue | Oui | 1 | 2 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Le règlement sur l'utilisation de l'eau est en cours de finalisation et il est prévu de l'adopter pour le mois de septembre 2013. Article 5.2 : Aucune foncière n'est établie pour l'eau. En ce qui concerne les frais de financement, les chiffres ont été pris dans le rapport financier 2012, cependant, j'ai refait l'exercice et j'ai recalculé chaque règlement d'emprunt et divisé par un pourcentage ce qui allait dans l'eau usée et l'eau potable. | [44 empty] | 4073
57068 | 14045 | SAINT-GERMAIN | 1 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-02-01 | Autre | Méthode volumétrique | 2.841% | 0.6145% | 3.955% | L'emplacement du débimètre est en aval des deux réservoirs d'eau potable. La méthode utilisée est la méthode volumétrique. Nous possédons un débimètre ultrasonique depuis août 2003.Nous avons corrigé le type d'instrument car nous devions mettre autre parce que dans le menu déroulant il n'y avait pas la mention débimètre ultrasonique. | [14 empty] | 1 | 93.15 | 1306 | 45.5082 | 12 | 5.8421 | 4.4733 | 12.8376 | 488.5475 | 336.2459 |  | X | Le débit de nuit a été faussé à cause d'une fuite qui a été difficile à trouver sur le réseau et qui a durée plus d'un mois. La municipalité possède déjà un équipement pour l'aider à détecter s'il y a une fuite sur le réseau.Une perte de 12m3/j ce qui représente une perte de 0.5m3/h. La donnée concernant la population a été prise sur le site du MDDEFP. Nous n'avons pas de secteur non résidentiel.Après vérification avec l'opérateur de la station il m'a fourni un bas volume de nuit après la réparation de la fuite. |  |  | STATION D'EAU POTABLE | 134260281701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 1 | 0 | 10 | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38 | Non | 0.1 | Non | 0.1 |  | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 3 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Le montant de 978 $ au rapport financier concerne l'égout pluvial. La municipalité n'a pas de réseau d'égout sanitaire. Les frais de financement nous devrions lire 1047 $ et non 1308$ je me suis trompé de colonne au rapport financier. Le réseau d'aqueduc a été acheté en 1967. Le coût de construction de la station d'eau potable en 2003 s'élevait à 264 906 $. Le coût de remplacement du réseau d'aqueduc est de plus ou moins 350 000 $ et sera remplacé en 2015 (voir le courriel de l'ingénieur). Le montant des autres revenus correspond au revenu de taxe spéciale pour le service de la dette (règlement d'emprunt) Le réseau d'aqueduc a une longueur d'environ 1 250 mètres. | [44 empty] | 198
| 53085 | SAINT-GÉRARD-MAJELLA | 16 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 282 | 21580 | 171.9945 | 25.2 | 6.1301 | 0.28406 | 3.5641 | 609.9097 | 351.0713 |  | X | Saint-Gérard-Majella fournit de l'eau à 10 maisons dotées de compteurs d'eau de Saint-Pie-de-Guire (3739 m³ en 2012). Les maisons sont connectées au réseau de Saint-Gérard-Majella. Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun Municipalité exportatrice : Saint-Gérard-Majella Municipalité importatrice : Saint-Pie-de-Guire Pertes d'eau potentielles du réseau commun : 0 m³/(d*km) et 0 % Programme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : non Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun : 610 l /(pers.*d) |  |  | St-Gérard-Majella RARC | 134285780701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 1 | 30 | 30 | Déjà réalisée |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 91.6146 | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | La municipalité est cliente de la Régie d'Aqueduc Richelieu Centre (non-membre), elle n'a pas d'actifs ni de pourcentage. C'est pourquoi la tarification en place est faible. | [44 empty] | 12740
| 56010 | SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE | 16 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 495.42 | 15000 | 157.0902 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 317.0848 | 358.6132 | [5 empty] | Clarenceville | 281528660701 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Prévue | Ne s'applique pas |  | Prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1060 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 186.3073 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 3 | 4 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | La valeur d'approvisionnement et production est la quote part dans la R.I.A.E.P.H.V. | [44 empty] | 5990
| 29073 | SAINT-GEORGES | 12 | 2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | [21 empty] | 3 | 25907.4 | 210720 | 9522.4261 | 3143.5141 | 1470.0398 | 6.9763 | 15.4377 | 367.5562 | 411.572 | X |  | Nous avons des réserves d'emmagasinage sur le réseau après les 2 débitmètres de l'usine de filtration. Afin de calculer le débit de nuit, nous compilons les volumes sortants de chaque réserve. L'usine de filtration alimente les réserves par deux conduites d'adduction sans distribution (soit une vers l'est de la ville et l'autre traversant la rivière dans l'ouest) et seules les réserves sont utilisées pour calculer les débits de nuit. Bien que les deux conduites d'adduction ne sont pas incluses dans le débit de nuit, veuillez noter que nous avons un programme de détection de fuite et que l'auscultation complète de notre réseau est fait à chaque année. | Nous avons une réserve d'emmagasinage sur le réseau après le débitmètre, par contre nous l'utilisons afin de calculer le débit de nuit. Nous éteignons la pompe envoyant l'eau au réservoir et notons le niveau de ce dernier aux différents intervalles de temps afin de calculer l'utilisation. Il faut par contre notez qu'il y a des adoucisseurs d'eau dans chaque résidence qui requièrent une forte quantité d'eau lors de leurs lavages de nuit et qui , du même coup, nuisent au calcul de débit de nuit . Veuillez noter qu'un programme de détection et réparation de fuite est mis en place et que le réseau est ausculté annuellement. Aucune fuite n'a été détectée récemment. Aussi, le réseau sera raccordé à l'usine de filtration en 2013 qui permettra l'élimination des adoucisseurs. | Nous avons une réserve d'emmagasinage sur le réseau après le débitmètre, par contre nous l'utilisons afin de calculer le débit de nuit. Nous éteignons la pompe envoyant l'eau au réservoir et notons le niveau de ce dernier aux différents intervalles de temps afin de calculer l'utilisation. Nous avons des adoucisseurs d'eau dans chaque résidence qui requièrent une forte quantité d'eau lors de leurs lavages de nuit et qui nuisent au calcul de débit de nuit. Veuillez noter qu'un programme de détection et réparation de fuite est mis en place et que le réseau est ausculté annuellement. Aucune fuite n'a été détectée récemment. Aussi, le réseau sera raccordé à l'usine de filtration en 2013 qui permettra l'élimination des adoucisseurs. Une période de 30 min a été utilisé pour éliminer le plus possible les conséquences des adoucisseurs d'eau sur le réseau. | Saint-Georges ; Aubert-Gallion 1 ; Aubert-Gallion 2 | 287209440701 ; 134372311701 ; 254054321752 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 35 | 100 | 100 | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | 47 | 440 | 22 | 0 | 22 | 0 | 49 | 454 | 22 | 0 | 29 | 8201 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 374.8615 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Oui | 1 | 531 | Prévue |  | Déjà réalisée |  | L'avis de non consommation s'est produite sur le réseau Aubert-Gallion 2 (39e rue) lors de l'entrée en vigueur du nouveau règlement sur la qualité d’eau potable en février 2012 par l’abaissement de la concentration d’arsenic à 10 microgramme/litre. Les deux réseaux Aubert-Gallion seront bientôt raccordés à l’usine d’eau potable de Saint-Georges ce qui permettra en autre de distribuer de l’eau potable de qualité et ainsi lever l’avis de non-consommation du réseau de la 39e Rue. Pour répondre à vos question: -Article 3.3 et 3.4, nous avons des régulateurs et des purges en continu sur nos réseaux; -Article 4.1, le nombre de résidences a été corrigé (la question a été mal perçu). Aussi, une correction a été fait au nombre d'immeubles non résidentiels avec et sans compteurs (distraction); -article 5.1, les montants ont été inversés tel que demandés et voici la distribution du 111991$ = Frais de raccordement 13 013$ + Pose égout 21 659$ + Frais de const et rac 33 831$ + test de sol 60$ + remb réparations diverses 1 925$ + remb réparations diverses 41 503$. | [44 empty] | 2751
57068 | 29013 | SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE | 12 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-04-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 4.442% | 0% | Le débitmètre magnétique est en amont des puits juste avant la chloration . Il y a seulement une ligne de vérification car la méthode de fonctionnement du débitmètre est de puits en arrêt ( o L/S ) et/ou en marche ( environ 175 L/S fixe ) . ( Débit constant ) | [14 empty] | 1 | 1917.5 | 26260 | 640.5109 | 269.64 | 122.5836 | 4.6681 | 19.1384 | 334.0344 | 376.7267 |  |  | Le nombre de personnes par logement correspond aux données de statistiques canada 2011. |  |  | Saint-Gédéon | 134358881701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 2 | 20 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 8 | 28 | 7 | 0 | 8 | 605 | 8 | 28 | 8 | 0 | 8 | 605 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 257.3511 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Notes : Les 84 Industries sans compteur déclaré dans le bilan 2011 est une erreur . Après vérification complète de la liste , le décompte enregistré dans ce rapport est le bon décompte . | [44 empty] | 617
| 93035 | SAINT-GÉDÉON | 2 | [27 empty] | 1855 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 483
| 22025 | SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER | 3 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 744.51 | 8526 | 402.7814 | 108 | 58.2946 | 6.8373 | 14.473 | 541.002 | 364.0647 |  | X |  |  |  | St-Gabiel-de-V-C | 244573760701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 1 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 299 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 168.7353 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non | 1 | 21 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas | [46 empty] | 570
| 09025 | SAINT-GABRIEL-DE-RIMOUSKI | 1 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 685.93 | 5600 | 201.724 | 173.0472 | 129.3699 | 23.1018 | 64.1321 | 294.0884 | 362.9679 | X |  | Le nombre de personnes par logements est simplement obtenu en divisant la population totale au dernier recensement fédéral par le nombre de logements privés habituellement occupés par des résidents habituels (1180 personnes / 493 logements). On élimine ainsi les logements ayant une vocation de villégiature situés en dehors de la zone urbaine desservie par le réseau d'eau potable. |  |  | St-Gabriel-de-Rimouski | 272003510701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 2 | 2 | 100 | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 1 | 0 | 4 | 225 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 164.8456 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Prévue |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Comme la municipalité est en attente d'une aide financière pour la mise aux normes des installations d'eau potable, il n'aurait pas été judicieux de mettre à jour les coûts de l'installation d'eau potable de 1974 puisque celle-ci sera complètement remplacée par de nouveaux ouvrages. Par conséquent, le montant consédéré dans le tableau 5.1 au niveau du besoins d'investissement en maintien d'actif est celui de l'estimation des nouvelles installations à venir. | [44 empty] | 1597
| 52085 | SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON | 14 | 2012 | 5 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | 18.0935 | 52.4622 | 400.8937 | 386.5126 | X | X | La Mun. St-Gabriel-de-Brandon est présentement en train d'installer 5 chambres de compteur aux limites de avec la ville exportatrice voisine. Pour le moment, il n'est pas possible d'établir de valeurs de débit de nuit du au manque d'appareil de lecture. Comme l'an dernier (rapport 2011) il y a une Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun. Mun. Exportatrice: Ville St-Gabriel Mun Importatrice : Mun. St-Gabriel-de-Brandon. Perte d'eau potentielles du réseau commun : 18.1 m³/j/km et 52.5%. Le programme de détection de fuite = non, voir raisons cité plus haut. La qts d'eau distribuée par personne = 401 l/pers/jour |  |  | ST-GABRIEL-DE-BRANDON | 134264241701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Prévue | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 4 | 424 | Non | 0.1 | Non | 0.1 |  | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Oui | 1 | 1 |  | Oui | 5 | 5 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | Il y eu une restriction de l'utilisation de l'eau à cause d'un problème de pompe à la ville qui nous approvisionne. Il y eu 7 avis d'ébullition dont 5 à cause de problèmes sur le réseau de la Ville voisine et 2 pour réparer des entrées d,eau sur notre territoire. Des affiches de la statégie sont présents sur les murs de l'HdeV. La Paroisse a aussi informée les gens via des bulletins municipaux. | [44 empty] | 16849
| 52080 | SAINT-GABRIEL | 14 | 2012 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2012-07-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 5.769% | 0% | Les conditions d'installation respecte les exigences du manufacturieur | 2012-07-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 8.904% | 0% | Les conditions d'installation du manufacturier sont respectées | 2012-07-01 | Débitmètre magnétique | Autre | 0% | 1.331% | 0% | Les vérifications sont réalisées à l'aide d'une sonde pression | 1 | 3983.6 | 46305 | 1597 | 1096.8 | 837.8215 | 18.0935 | 52.4622 | 400.8937 | 386.5126 | X | X | Actuellement la paroisse installe des compteurs d'eau à l'extrémité de la ville et de la paroisse de sorte que dans un avenir très rapproché nous serons en mesure de connaitre la situation du village et de la paroisse et de porter un jugment sur chacun des réseaux et des solutions à apporter s'il y a lieu. Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun Municipalité exportatrice : Ville de Saint-Gabriel Municipalité importatrice : Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon Pertes d'eau potentielles du réseau commun : 18,1 m³/(d*km) et 52,5 % Programme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : oui, mais non envisagé. Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun : 401 l /(pers.*d) |  |  | réseau municipal | 134264241701 | Prévue | Ne s'applique pas | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 14 | 10 | 10 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 78 | 18 | 0 | 8 | 1340 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 328.5307 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 7 |  | Oui | 15 | 3 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | a) À l'article 3.2 action 3 il est suggéré d'ausculter un plus grand terrioirre que prévu puisque les indicateurs sont dépassés.Sur ce point il faut tenir compte fait que le réseau regroupe la ville et la paroisse. Dans ce contexte il faut connaitre les résultats séparés de la ville de la paroisse pour porter un jugment adéquat afin de déterminer lequel des deux territoires possèdent des indicateurs supérieurs aux exigences. Il est à noter que dans les prochaines usermaines la municipalité doit installer des débitmètres à la limite de leur territoire de sorte que l'an prochain nous serons en mesure de connaitre l'implication de chacun des territories et dea actions à prendre. b) en ce qui concerne l'article 4.1 les données furent revues et modifiées. Ces valeurs ne tiennent compte de la ville de Saint-Gabriel | [44 empty] | 951
| 94235 | SAINT-FULGENCE | 2 | 2012 | 3 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1624.8 | 24600 | 527.459 | 381.96 | 157.3988 | 6.3983 | 29.8409 | 324.6301 | 374.5098 | X |  | Point 1,2 Données de population et de logement total dans la municipalité : Population totale de la municipalité : 2100 selon le répertoire des municipalités et pour les logements: 880 (donnée fournie par la municipalité).Calcul du nombre de personnes par logements : 2 100 personnes / 880 foyers = 2.4 personnes par logements. Point 1,5 j'ai vérifié avec un débimètre que notre dégrilleur (système de traitement des eaux usée) consomme en permanence 1,4 litre seconde ou 10,04 mètre cube d'eau pour 2 heures (donc enlever pour le débit de nuit.Débit de nuit est calculé avec le 11 novembre 2012 |  |  | Saint-Fulgence | 134361260701 | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 2 | 53 | 10 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2 | 0 | 6 | 652 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 246.3621 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | 53% (13 000m) du réseau est fait à neuf en 2011 et 47% (11 600 m)sur l'ancien réseau.On peut donc considérer que 53% du réseau est déjà osculté. | [44 empty] | 3702
| 27065 | SAINT-FRÉDÉRIC | 12 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 895.86 | 12400 | 429.5519 | 103.2 | 44.079 | 3.5548 | 10.2616 | 479.4855 | 366.5415 |  | X |  |  |  | SAINT-FREDERIC | 134373711701 | Non prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 10 | 100 | 100 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 38 | 5 | 0 | 3 | 241 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 191.2973 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Oui | 3 | 42 |  | Oui | 4 | 56 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 4554
| 50128 | SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC | 17 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 1 | [21 empty] | 1 | 1967.037 | 49968 | 787.623 | 480 | 46.1325 | 0.92324 | 5.8572 | 400.4108 | 377.0681 |  | X | 4 résidences de Saint-Pie-de-Guire sont desservies par le réseau de Saint-François-du-Lac. Le nombre de logements a été bonifié de 4 logements et de 791 mètres pour tenir compte du réseau sur le territoire de Saint-Pie-de-Guire. Il y a l'entente partielle suivante entre les municipalités. Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun Municipalité exportatrice : Saint-François-du-Lac Municipalité importatrice : Saint-Pie-de-Guire Pertes d'eau potentielles du réseau commun : 0,9 m³/(d*km) et 5,9 % Programme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : non Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun : 400 l /(pers.*d) |  |  | Saint-François-du-Lac | 134284950701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Prévue | Prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 1 | 0 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | 56 | 33 | 1 | 0 | 4 | 894 | 56 | 33 | 1 | 0 | 4 | 894 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 287.5863 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 3 | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1222
| 91015 | SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES | 2 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 601.34 | 17034 | 339.9617 | 156 | 115.6701 | 6.7905 | 34.0244 | 565.3403 | 361.2064 | X | X | nous savons qu`il y a un problème de consommation (trop élevé).Beaucoup d`efforts ont été et sont faites pour en trouver la cause.Nous soupçonnions des propriétaires de laisser couler l`eau l`hiver par peur du gel sauf qu`au décompte total et final après le 31 décembre 2012,la consommation est quelque peu plus élevée que pour 2011,ce qui n`est pas normal après beaucoup d`efforts et de suivi. Pour l`item 2.2 le décret des population a diminué la population de 60 personnes ce qui se répercute sur la quantité d`eau consommée par personne sauf qu`on est pleinement conscient du problème et beaucoup d`efforts sont faites afin de détecter cette perte d`eau.A ce jour nous avons réussi à isoler le secteur potentiel où se situerait cette perte sauf qu òn ne repère aucune eau à la surface du sol ni d`augmentation de débit dans les ruisseaux ou fossés du secteur à l`étude. |  |  | st-françois-de-sales | 118961070701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 4 | 0 | 11 | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 18 | 5 | 239 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 162.8484 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1332
| 18060 | SAINT-FRANÇOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD | 12 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1070.1 | 13384 | 835.9071 | 517.44 | 0 | 0 | 0 | 781.1486 | 368.9202 |  | X | Une fuite a été corrigée. |  |  | ST-FRANCOIS-RIV-DU-SUD | 118780480701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 401 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 204.8839 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 30 |  | Oui | 1 | 7 | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Concernant l'avis d''ébullition, c'est suite à une réparation majeure d'une conduite. La Municipalité a décidé d'émettre un avis d'ébullition préventif. Donc, cette décision ne relevait pas d'une analyse d'un laboratoire. C'était de son propre chef, elle ne voulait courir aucun risque. | [44 empty] | 857
| 06055 | SAINT-FRANÇOIS-D'ASSISE | 11 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 490 | 5250 | 216.7896 | 72 | 39.8901 | 7.5981 | 18.4004 | 442.4278 | 358.4659 |  | X | On calcule 2 personnes par logement |  |  | St-François-d'Assise | 137860171701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 6 | 75 | 25 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 227 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 150.0692 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non | 0 | 0 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 2012
| 31030 | SAINT-FORTUNAT | 12 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 137.5 | 2300 | 30 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 218.1818 | 341.4578 |  |  | À l'item 1.4, la consommation totale pour l'année a été établie à partir d'une série de mesures de débit au cous de l'année 2012 qui nous avait permis d'estimer la consommation moyenne journalière à 30 mètres cubes par jour. À l'item 1.5, le débit minimum de nuit de 1,92 m.cu. a été obtenu à partir d'une lecture de compteur en 2008. Les calculs s'amélioreront dès que les travaux de mise aux normes seront réalisés. |  |  | Saint-Fortunat | 134307151702 | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 3 | 0 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 49 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 48.1608 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non | 0 |  |  | Oui | 26 | 365 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 20781
| 33052 | SAINT-FLAVIEN | 12 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-05-08 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 2.778% | 1.37% | 2.778% | - Préciser l'emplacement du débitmètre en place et de la méthode de vérification sur site. - S'il est inscrit "Autre" dans un des deux menus déroulants, préciser quelle méthode est utilisée. - Si l'écart mesuré est plus grand que 5 %, préciser si les conditions d'installation du fabricant des instruments de mesure sont respectées. | [14 empty] | 1 | 687.69 | 8675 | 234.8415 | 96 | 68.8415 | 7.9356 | 29.314 | 341.4933 | 363.0022 | X |  | Le volume de nuit est mesuré au débitmètre à la sortie du réservoir de l'usine |  |  | Saint-Flavien | 134311920701 | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 2 | 40 | 20 | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 3 | 9 | 3 | 21 | 3 | 283 | 3 | 9 | 3 | 21 | 3 | 283 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 163.5181 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue |  | Oui | 1 | 60 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Régie pour l'eau potable et les eau-usées pour Saint-Flavien et Laurier-Station 27% est la quote-part pour l'eau potable 27% est la quote-part pour les eaux-usées | 1 | 3380.04 | 1500 | 1500 | 923.5164 | 273.2265 | 61.5678 | 95.0667 | 1.5441 | Usine d'eau potable de la R.I.A.E.L.C. | 199554423791 | 7.5 | 400 | 420 | 1 | 1 | 30 | 13 | 2 | 119 | 166 | 1 | 1 | 30 | 13 | 2 | 119 | 0 | 166 | 173.0431 | 68.3447 | 2.9083 |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.69 | 8675 | 234.8415 | 298
| 21010 | SAINT-FERRÉOL-LES-NEIGES | 3 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 2345.69 | 36461 | 1167.8005 | 657.6 | 502.2611 | 13.7753 | 43.0092 | 497.8495 | 379.4243 | X | X |  |  |  | St-Ferréol-les-Neiges | 134290710701 | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 2 | 0 | 1 | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 1 | 0 | 3 | 1747 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 320.1659 | Prévue | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 2654
| 32013 | SAINT-FERDINAND | 17 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 941.85 | 16504 | 482.7541 | 80.424 | 18.5577 | 1.1244 | 3.8441 | 512.5594 | 367.2116 |  | X | Pour tenir compte des raccordements des bornes-fontaines, une correction de +3m/borne-fontaine a été appliquée. Il y a 48 bornes-fontaines sur le réseau. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. | Seulement 17 résidences sont desservies par ce réseau. Il n'y a pas de borne-fontaines sur le réseau. La case du secteur non résidentiel est vide, car il n'y a pas de ICI sur ce réseau. Comme ce réseau est en avis d'ébullition permanent, il est possible qu'il y ait du gaspillage. |  | Bernierville ; Vianney | 134317621701 ; 134317961701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 585 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 233.0262 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 366 | Prévue |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | L'avis d'ébullition est pour le réseau Vianney (en vigueur depuis 2009/06/25). Il y a une conduite d'amenée de 3,8 km pour acheminer l'eau brute et un petit bâtiment pour l'ajout de chlore. L'installation de Bernierville peut produire 545 m³/d d'eau potable et celle de Saint-Ferdinand 340 m³/d. Ces installations datent de 1984. Il y a 7,188 km de conduites de refoulement sous-pression. et 11,402 km de conduite gravitaire pour les conduites d'égout. | [44 empty] | 1438
| 94225 | SAINT-FÉLIX-D'OTIS | 2 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 287.5 | 5800 | 132.7771 | 36.6 | 17.2103 | 2.9673 | 12.9618 | 461.8335 | 351.3298 |  | X | 1.2 - Même statistique que formulaire 2011. |  |  | Saint-Félix d'Otis | 134382620701 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 5 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 206 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 94.5004 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Prévue | [46 empty] | 409528
| 62007 | SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS | 14 | 2012 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2013-02-13 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 2.94% | 0.9533% | 1.571% | - Préciser l'emplacement du débitmètre en place et de la méthode de vérification sur site. - S'il est inscrit "Autre" dans un des deux menus déroulants, préciser quelle méthode est utilisée. - Si l'écart mesuré est plus grand que 5 %, préciser si les conditions d'installation du fabricant des instruments de mesure sont respectées. | [14 empty] | 2 | 4739.28 | 49325 | 2002.3484 | 517.2 | 159.8138 | 3.24 | 7.9813 | 422.5006 | 388.8374 |  | X | Item 1.5 -Le débit de nuit minimum de la municipalité est enregistré a chaque jours durant l'année en gal.imp./min.La troisième plus basse lecture a été retenue et convertie en m.cu./heure. | Mise en service de la nouvelle station de pompage le 12-02-2012. |  | Réseau Félix ; Réseau Belleville | 905249501701 ; 905249501704 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 13 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 37 | 40 | 2 | 23 | 2 | 0 | 50 | 77 | 11 | 52 | 11 | 1924 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 328.965 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Article 5,2 : Autres : Pour l'eau potable il s'agit de la taxe d'eau pour les piscines et pour les eaux usées il s'agit d'une facturation à un commerce pour un problème d'eau usée dans ces conduites. | [44 empty] | 13586
| 88060 | SAINT-FÉLIX-DE-DALQUIER | 8 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 503.8 | 5500 | 171.7562 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 340.9213 | 358.8376 |  |  | 1,2 Nombre de logement 200. Nombre d'électeur pour le village 460. Nombre d'adulte par logement 2,30 et plus de 60 % des logements sont occupés par des familles ayant 2 enfants (4 personnes). De ce fait, (200*60 %*4=480+80=2,8 personnes); 1,3 Prolongement d'un réseau d'acqueduc pour une distance de 1 000 mètres. |  |  | St-Félix-de-Dalquier | 134362331701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 1 | 100 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 200 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 140.3033 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non | 1 |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1006
| 91042 | SAINT-FÉLICIEN | 2 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2012-11-01 | Autre | Débitmètre ultrasonique | 10.57% | 7.782% | 9.253% | L'emplacement du débitmètre existant est adéquat. La méthode de vérification est adéquate. La vérification est réalisée par un technicien de Endress & Hauser. Une certaine imprécision de mesure est causée par le non-respect des longueurs droites avant le débitmètre étalon. Le débitmètre existant est de type à pression différentiel. Cet équipement est désuet. Des travaux correctifs aux conduites seront réalisés 2013 et un débitmètre neuf "de type magnétique" sera installé en 2014. | 2012-11-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 9.819% | 9.978% | 9.656% | L'emplacement du débitmètre existant est adéquat. La vérification est réalisée par un technicien de Endress & Hauser. Cette méthode de vérification doit être revue en raison de la précision obtenue avec le débitmètre étalon. Une très grande imprécision de mesure est causée par le non-respect des longueurs droites avant le débitmètre étalon. À notre avis le débitmètre existant est plus précis que le débitmètre étalon. | [7 empty] | 1 | 8404.2 | 112500 | 7062.6366 | 5148 | 2551.465 | 22.6797 | 36.1262 | 840.3699 | 396.5043 | X | X | Le débit de nuit des usagers majeurs a été estimé suite à un inventaire détaillé incluant 2 usagers munis de débitmètre. Présence d'une usine de cogénération qui consomme environ 2 200 m³/d (opère 24h/d), d'un zoo (usager sans compteur), d'une usine de production de bleuets, de 17 usagers agricoles (fermes = 2530 têtes) et de 6 écoles. L'installation de débitmètres est planifiée chez certains usagers majeurs (zoo, etc.) pour mieux expliquer l'écart avec la valeur de comparaison (art. 2.1). Le nouveau règlement adopté en 2013 permettra d'éliminer les climatiseurs à l'eau, les urinoirs à chasse automatique, etc. Cependant, la priorité du conseil municipal (2012 et 2013) est la construction de la conduite d'amenée d'eau brute pour délester l'usine de cogénération du réseau d'eau potable. |  |  | Saint-Félicien | 159261320701 | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 2 | 0.5 | 1 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 230 | 6 | 22 | 36 | 3838 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 353.5734 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  |  | 1 | 8404.2 | 17712 | 10947 | 7062.6366 | 840.3699 | 64.5166 | 115.8217 | 1.7952 | Saint-Félicien | X0010098 | [33 empty] | 662
| 78047 | SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ | 15 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 3078 | 33303 | 1134.8825 | 480 | 127.534 | 3.8295 | 11.2376 | 368.7078 | 383.0608 |  |  | Nous avons modifié notre méthode de calcul pour le nombre de population desservie par le réseau, car ce n'est pas totalité de la population qui est desservi par le réseau. Nous avons pris le nombre total de logement desservi par l'aqueduc et avons estimé un taux d'occupation à 2,7 personnes/logement dans le le périmètre urbain. Nous avons 81 habitations sur le réseau qui servent de chalet saisonnier ou qui servent à de la location à court ou moyen terme. Selon Monsieur Letarte, le réseau fournit de l'eau à environ 3000 personnes. Une correction a été appliquée sur la longueur du réseau pour tenir compte des conduites reliant les bornes-fontaines au réseau. Le réseau compte 101 bornes-fontaines et une hypothèse de 3 m de plus par borne-fontaine a été utilisée. 33000 + (101x3)=33303 m. Le volume de nuit du secteur non résidentiel a bien été mesuré. |  |  | St-Faustin-Lac-carré | 318467361701 | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | 6 | 26 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 27 | 3 | 3 | 8 | 1221 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 289.088 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Il y a 15 km de conduites d'eaux usées. La longueur du réseau d'aqueduc est environ 33 km. Environ 62 % des conduites sont en PVC et 32 % sont âgées de plus de 37 ans. Environ 49 % des conduites sont en PVC et 32 % sont en béton. Environ 44 % des conduites ont été installés entre 1970 et 1990. Pour la valeur de remplacement des conduites d'eau potable, un coût unitaire de 900$/m a été utilisé. Presque la totalité des conduites ont été inspectées en 2006 à la caméra à téléobjectif. Les deux revenus autres de l'énoncé 5.2 proviennent du service de la dette. En 2005, il y a eu l'installation d'un nouveau puits et la mise aux normes de l'installation de production d'eau potable pour 500 000$ dans le cadre du programme d'Infrastructures Québec. En 1997, il y a eu le remplacement de certaines installations (lagunes, 2 km de conduites d'eaux usées) dans le cadre du programme PADEM. | [44 empty] | 2264
| 18015 | SAINT-FABIEN-DE-PANET | 12 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2012-05-01 | Autre | Débitmètre ultrasonique | 0% | 0% | 9.757% | Autre = Débitmètre mécanique Modèle : MW130-100 NK no série : 04169135 Manufacturier : Lecomte Date de fabrication : N/D Les distances avant le débitètre étalon n'ont pas pu être respectées, ce qui peut occasionner une erreur de lecture (Rapport Endress + Hauser) Les mesures au rapport sont en litres minute, elles ont été converties (suite à une discussion avec M. Michel Brochu et M. Frédéric Fortier de la municipalité) en m3 | [14 empty] | 1 | 405.02 | 4720 | 137.9344 | 82.2857 | 56.2603 | 11.9196 | 40.7877 | 340.562 | 355.9167 | X |  | Le débit de nuit a été pris le 22 septembre 2012 entre 1h45 et 3h30 (Au rapport débit minimum 1,3 L./min et sur place vérification 0 L./min) Les unités de taxation ont été calculées de la façon suivante : 1 résidence = 1 unité, 1 logement = 1 unité, 1 aqueduc service (ex salon coiffure) = 1 unité 1 aqueduc commerce = 1,6 unités et 1 aqueduc agricole - 2,8 unités. Après vérifications avec la liste électorale (octobre 2013), nous avons évalués la population desservies à 384 personnes + 21 chambres ou personnes (CHSLD) = 405 personnes et 2 unités (services) + 17,6 unités (commerces) + 2,8 unités (ferme) + 5 unités (municipalité), ce qui donne un total de : 27,4 unités x 1,72 = 47, ce qui nous donne un grand total de 452 (population). Nous avons donc ajustés le nombre de logement à 263 pour balancer la population à 452 personnes. |  |  | St-Fabien-de-Panet | 134293861701 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 1 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 5 | 252 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 156.6356 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Nouvel employé (Frédéric Fortier) en poste depuis janvier 2013, a travaillé sous la supervision de M. Gérard Bolduc et travaille maintenant sous la tutel de M. Stéphane Mimeault (Compagnon Lac-Etchemin) dans le cadre de la formation en eau potable 2OTUND-01 (détenteur de la carte apprentie)"Traitement d'eau souterraine sans filtration et réseau de distribution". Au niveau de la taxation une taxe foncière sur l'évaluation de l'immeuble est imposée. Une tarification pour l'eau potable est aussi imposée par service (ex. logements, commerces, services etc...) Au niveau des eaux usées les coûts indiqués inclus aussi les charge de vidange de fosse septique hors réseau même chose au niveau des revenus. Une taxe de frontage est aussi chargée sur le frontage d'une propriété sur le réseau. | [44 empty] | 285
| 10070 | SAINT-FABIEN | 1 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1292.6 | 13000 | 716.9836 | 180 | 93.4817 | 7.1909 | 13.0382 | 554.6833 | 371.4485 |  | X | Le nombre de personnes par logements est simplement obtenu en divisant la population totale au dernier recensement fédéral par le nombre de logements privés habituellement occupés par des résidents habituels (1906 personnes / 829 logements). On élimine ainsi les logements ayant une vocation de villégiature situés en dehors de la zone urbaine desservie par le réseau d'eau potable. À noter que la fermeture de 2 purges et la baisse de pression peuvent expliquer la diminution de la consommation par rapport à l'année dernière. |  |  | Saint-Fabien | 134371240701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 2 | 30 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 5 | 0 | 6 | 562 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 229.2883 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Prévue |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 3 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | L'avis d'ébulition n'était que préventif. En fait, quand le lac cale et que la turbidité augmente, un avis est envoyé à titre préventif seulement. | [44 empty] | 3341
| 53025 | SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL | 16 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 2541.5 | 60790 | 1007.0738 | 216 | 50.9216 | 0.83766 | 5.0564 | 396.2517 | 380.4974 |  | X |  |  |  | sainte-victoire | 134273070701 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 2 | 100 | 100 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 976 | 6 | 25 | 1 | 0 | 6 | 976 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 289.7268 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas | [46 empty] | 5447
| 72005 | SAINT-EUSTACHE | 15 | 2012 | 6 | 5 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 45316.92 | 193194 | 22054.623 | 7225.92 | 3439.222 | 17.8019 | 15.5941 | 486.6752 | 419.0557 | X | X | Une correction a été appliquée sur la longueur du réseau pour tenir compte des conduites reliant les bornes-fontaines au réseau. Le réseau compte 1398 bornes-fontaines et une hypothèse de 3 m de plus par borne-fontaine a été utilisée. En somme, 189 000 m+ (3 x 1398) = 193194 m. De cette façon, la longueur du réseau de distribution est plus proche de la valeur réelle. La consommation de nuit du secteur non résidentiel a bien été mesurée par les compteurs en place. |  |  | Saint-Eustache | 113844430701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Prévue | Prévue |  | 15 | 33 | 66 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | 55 | 65 | 3 | 0 | 3 | 0 | 606 | 723 | 18 | 10 | 23 | 18300 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 379.4543 | Prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non | 1 | 5 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | La longueur totale du réseau d'égout est d'environ 179 956 m. Pour les valeurs de remplacement, un coût unitaire de 900$/m a été utilisé pour les conduites d'eau potable , un coût unitaire de 1200$/m a été utilisé pour les conduites d'égout mixte, 700$/m pour les conduites unitaires et 500$ pour les conduites pluviales. La répartition est d'environ 1/3 pour chaque type de conduite d'égout. Il y a eu un agrandissement et une mise aux normes de l'usine de production d'eau potable en 2006 qui justifie l'âge moyen de 6 ans. Le débit de conception de l'usine d'eau potable est de 55 000 m³/d. Il y a eu un avis d'ébullition de 5 jours causé par des travaux sur une conduite principale. Il n'est pas comptabilisé, car il découle de travaux. | [44 empty] | 2341
| 51040 | SAINTE-URSULE | 4 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 1247.9 | 31187 | 724.1694 | 120 | 36.0739 | 1.1567 | 4.9814 | 580.3104 | 370.9774 |  | X | Le taux d'occupation a été déterminé selon le nombre de logements connectés au réseau et le nombre de personnes. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. | La statistique du taux d'occupation est celle du formulaire 2013 qui représente mieux la réalité. L'eau importée provient de la Régie de Grand Pré (sect.Ouest). Il y a 39 bornes-fontaines sur ce réseau. 19200 + (39 x 3) = 19 317 mètres. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. |  | FONTARABIE ; STE URSULE VIA RÉGIE | 134253431701 ; 134253431702 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 3 | 0 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 | 3 | 5 | 3 | 457 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 221.7913 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non | 4 | 69 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Pour la valeur de remplacement des installations de production d'eau potable, il y a 102 900$ de quote-part dans la régie de Grand-Pré et l'installation de Fontarabie (400 000 $) qui produit 379 m³/d (sans traitement). Pour la valeur de remplacement des conduites d'eau potable, un coût unitaire de 900$/m a été utilisé. Pour la valeur de remplacement des conduites d'eaux usées, un coût unitaire de 1200$/m a été utilisé. Il y a 3800 m d'égout domestique. Il y a eu 4 avis d'ébullition pour un total de 69 jours. Ils ne sont pas comptabilisés puisqu'ils découlent de travaux. | [44 empty] | 711
| 85085 | SAINT-EUGÈNE-DE-GUIGUES | 8 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 101.4 | 4200 | 57.9891 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 571.8843 | 337.3817 |  | X |  |  |  | st-eugène de guigues | 134347901701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 0 | 5 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 60 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 51.9518 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 6359
53052 | 92065 | SAINT-EUGÈNE-D'ARGENTENAY | 2 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2013-10-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 17.52% | 0% | Débitmètre à la sortie de l'installation de production d'eau potable. | [14 empty] | 1 | 372.86 | 9445 | 231.3306 | 86.004 | 60.7408 | 6.431 | 26.2571 | 620.4221 | 354.8094 | X | X |  |  |  | St-Eugène-d'Argentenay | 134377690701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 6 | 12 | 3 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 170 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 123.3529 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 4793
| 51090 | SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS | 4 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 2161.53 | 23624 | 825.2295 | 348 | 207.9928 | 8.8043 | 25.2042 | 381.7803 | 378.33 | X | X |  |  |  | Saint-Étienne-des-Grès | 134248411701 | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 6 | 0 | 10 | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 17 | 8 | 987 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 278.1538 | Prévue | Prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Oui | 1 | 18 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Prévue |  | Eau potable : Revenus subvention PIQM (50 775 $) | [44 empty] | 1364
| 02010 | SAINTE-THÉRÈSE-DE-GASPÉ | 11 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 517.5 | 7450 | 1327.1831 | 336 | 288.3602 | 38.7061 | 21.7272 | 2564.6049 | 359.1967 | X | X |  |  |  | Ste-Thérèse-de-Gaspé | 134298400701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 2 | 0 | 20 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 1 | 0 | 2 | 215 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 151.9304 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Oui | 8 | 90 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 2012
| 73010 | SAINTE-THÉRÈSE | 15 | 2012 | 12 | 12 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 26390 | 114637 | 20031.3934 | 3456 | 1622.2076 | 14.1508 | 8.0983 | 759.0524 | 411.819 |  | X | La longueur des conduites de raccordement des poteaux d'incendie n'est pas incluse dans la longueur des conduites normalement rapportée aux rapports. Nous avons 660 poteaux d'incendie à Sainte-Thérèse, ce qui représente environ 2300 m de conduites de raccordement. La municipalité alimente en eau potable les municipalités de Blainville, Boisbriand, Mirabel et Rosemère. |  |  | Sainte-Thérèse | 113259090701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 29 | 0 | 5 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 14 | 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 222 | 43 | 0 | 21 | 7300 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 376.2584 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Les revenus Autre aux montants de 27 502$ (eau potable) et 161 055$ (eaux usées) dans le Formulaire de l’usage de l’eau potable 2012 représentent des subventions de fonctionnement (plus précisément, il s’agit des intérêts versés par le gouvernement du Québec sur les subventions qu’il nous verse sur 10 ou 20 ans pour des investissements antérieurs). | [44 empty] | 12239
| 35050 | SAINTE-THÈCLE | 4 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 2513.79 | 21722 | 769.5574 | 144 | 0 | 0 | 0 | 306.1343 | 380.3507 | [5 empty] | Sainte-Thècle | 279163600701 | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 5 | 10 | 10 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 2 | 0 | 6 | 1350 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 311.093 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1120
| 63030 | SAINT-ESPRIT | 14 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2013-11-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 1.6% | 1.279% | 1.871% | Ce débitmètre est localisé à la sortie de la station de distribution qui alimente le réseau de la municipalité de St-Esprit. | 2013-11-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 1.786% | 2.526% | 2.712% | Ce débitmètre mesure l'eau exportée vers le réseau du secteur Ste-Julienne. | [7 empty] | 1 | 1317.93 | 15353 | 549.4235 | 274.8 | 188.8564 | 12.3009 | 34.3736 | 416.8837 | 371.7082 | X | X | À l'item 1.2, Le nombre de logements desservis a été corrigé par rapport à 2011 suite la réalisation d'un inventaire systématique des logements et des compteurs en place. L'eau exportée va vers Ste-Julienne. Une correction de +3m/borne-fontaine a été réalisée afin de tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau. Il y a 61 bornes-fontaines. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume n'a pas été mesuré. Notre parc industriel compte des industries importantes, cela explique pourquoi la quantité d'eau distribuée par personne par jour est plus élevée que la valeur de comparaison. |  |  | Réseau municipal | 134248330701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 1 | 0 | 0.1 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 24 | 22 | 8 | 5 | 1 | 519 | 25 | 22 | 9 | 5 | 8 | 555 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 233.9724 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | À l'item 1.1.2, aucun compteur n'a été installé en 2012. À l'item 5,2 le montant de 63 534$ inscrit en autre revenu pour les eaux usées provient des services à l'abattoir OLYMEL. La longueur du réseau d'égout est de 7452 m. Il y a eu une rénovation majeure de l'usine de production d'eau potable en 2011-2012. 0% du réseau a été ausculté en 2013. | [44 empty] | 140931
| 32023 | SAINTE-SOPHIE-D'HALIFAX | 17 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 107.18 | 939 | 22.5956 | 12 | 5.2868 | 5.6302 | 23.3972 | 210.8194 | 338.1236 | X |  | Une correction de +3m/borne-fontaine a été réalisée afin de tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau d'aqueduc. Il y a 3 bornes-fontaines connectées au réseau d'aqueduc. Il n'y a pas d'industrie connectée au réseau d'aqueduc et tous les bâtiments ont des compteurs d'eau. Comme nous n'avions pas de débitmètre en 2012 à la distribution, le volume annuel a été déterminé en compilant les données des compteurs d'eau. Cette approche sous-estime le volume annuel. Il faudra probablement corriger ce volume lorsque nous aurons une meilleure idée du volume annuel en consultant les données mesurées par le débitmètre. Nous avons peu de données sur le débit de nuit. C'est le mieux que nous pouvons faire pour 2012. |  |  | STE-SOPHIE-D'HALIFAX | 134318041701 | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 100 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 46 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 46 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 41.1166 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | La longueur du réseau d'égout est d'environ 800 mètres. Les réseaux d'aqueduc et d'égout ont été mis en service en 1952. Les eaux usées vont dans une fosse sceptique municipale qui est vidée deux fois par année. Notre réservoir vaut environ 800 000$. L'eau est traitée au chlore. En 5.2, le revenu forfaitaire est combiné dans la réalité. Nous avons fait l'hypothèse de 50% par secteur pour ventiler les montants. | [44 empty] | 103
| 38040 | SAINTE-SOPHIE-DE-LÉVRARD | 17 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 445.2 | 5638 | 230.7678 | 84 | 54.4034 | 9.6494 | 23.575 | 518.3463 | 357.1826 | X | X |  |  |  | Ste-Sophie-de-Lévrard | 134318201701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 3 | 25 | 25 | Ne s'applique pas |  | Prévue | Prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 209 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 136.1681 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 243
| 75028 | SAINTE-SOPHIE | 15 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 1501.14 | 9330 | 601.1858 | 297.6 | 200.0168 | 21.438 | 33.2704 | 400.4862 | 373.4503 | X | X | Le volume d'eau de nuit de la municipalité a été déterminé en février 2014 pour l'ensemble du réseau. Une correction a été appliquée sur la longueur du réseau pour tenir compte des conduites reliant les bornes-fontaines au réseau. Le réseau compte 69 bornes-fontaines et une hypothèse de 3 m de plus par borne-fontaine a été utilisée. 8120 + (3 x 69) = 8327 m . Sur ce réseau, il y a une industrie et c’est une conserverie. Production de betterave, dill pickle, etc. l’industrie utilise l’eau périodiquement pour leurs marinades exclusivement donc leur utilisation de l’eau est en moyenne de 25 à 100m³/d de 7h00 à 17h00 seulement. L’industrie n’est jamais en fonction durant la nuit, donc normalement aucune consommation d’eau. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. | Une correction a été appliquée sur la longueur du réseau pour tenir compte des conduites reliant les bornes-fontaines au réseau. Il y a une seule borne-fontaine pour le rinçage. Une hypothèse de 3 m de plus par borne-fontaine a été utilisée. 1000 + (3 x 1) = 1003 m. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. |  | Ste-Sophie ; Ste-Sophie Pineault | 134271170701 ; 265360941751 | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 2 | 0 | 0.1 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 490 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 233.9724 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 2 | 8 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | En 3.2, le formulaire a été rempli en 2014 et aucune conduite n'a été osculté en 2013, c'est pourquoi nous avons mis 0%. En 5.1 le remboursement de la dette pour l'approvisionnement et la production d'eau potable est de 0 à cause qu'il y a une taxe de secteur en place. Il y a environ 5 550 m d'égout domestique. Pour les valeurs de remplacement, les usines de filtration d'eau potable ont une valeur de remplacement de 783 359$ pour l'usine de 1977 et de 2 456 970$ pour l'usine de 2012 pour un total de 3 240329$. | [44 empty] | 5
| 94230 | SAINTE-ROSE-DU-NORD | 2 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-10-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 2.673% | 1.677% | 1.152% | Le débimètre est situé à l'extérieur du bâtiment des pompes, il se situe dans un puit chauffé accolé aux réservoirs d'eau potable.La méthode utilisée est celle de comparaison avec un débit mètre ultrasonique étalons certifiés. Le respect des dimensions d'installation du débimètre étalon ne peuvent être respecté due à la configuration de l'installation du débit mètre magnétique. La présence de réduit de 8 pouces à 3 pouces et la présence d'une vanne papillon requiert une longueur de 24 X le diamètre (24 X 3 pouces = 72 pouces) pour une installation optimal du débitmètre étalon. Toutefois, face aux résultats observés, l,installation ne semble pas avoir causé d'erreur de mesure du débitmètre. | [14 empty] | 1 | 200 | 5700 | 112.1639 | 30 | 16.598 | 2.9119 | 14.7979 | 560.8197 | 346.4727 |  | X | Je tiens à préciser que la consommation d'eau durant la nuit ne tient pas compte de la consommation faite par un agriculteur possédant des animaux de boucherie, soit une quinzaine de vaches plus les veaux naissants. Cette ferme est située dans le périmètre urbain et l'étable est directement branché sur le réseau d'aqueduc de la municipalité. Donc, la consommation de nuit ne réflète pas la réatité du débit de nuit et la réalité des pertes potentielles de nuit.De plus, nous sommes un centre d'intéret touristique régionale et nous recevons beaucoup de visiteurs. Point 1.2 Nous considérons que le nombre de 2 personnes par logement est plus significatif de la réalité de Sainte-Rose-du-Nord. |  |  | Sainte-Rose-du-Nord | 134385100701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 100 | 0 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 95 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 79.4789 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 30 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 719
| 12030 | SAINT-ÉPIPHANE | 1 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 572.46 | 9216 | 126.4044 | 24 | 0 | 0 | 0 | 220.8091 | 360.5476 |  |  | Le volume d'eau de nuit de la municipalité a été mesuré grace à l'horodateur de niveau du réservoir. Le volume d'eau de nuit du secteur non-résidentiel est nul car les commerces, institutions et industries n'ont pas de quart de soir , ni de nuit. La différence de logement entre 2011 et 2012 n'est du qu'à une faute de frappe, désolé.Le bon chiffre est 282. |  |  | Saint-Épiphane | 134269521701 | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Prévue | Déjà réalisée |  | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 218 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 218 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 163.1838 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Dans la section 5.2 , il y a une case vide, c'est parce que les montants des revenues ne sont pas divisés entre l'eau potable et l'eau usée, le revenue de 81928$ représente l'ensemble des deux secteurs. Dans la section 4.1 il y a une entreprise industrielle qui n'a pas de compteur d'eau car non connecté au réseau. le 1264 $ représente des frais de connection au réseau d'aqueduc pour des nouvelles résidences. | [44 empty] | 10736
| 29112 | SAINT-ÉPHREM-DE-BEAUCE | 12 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1602.72 | 18647 | 554.3197 | 240 | 136.9078 | 7.3421 | 24.6983 | 345.8618 | 374.3267 | X |  | Note: Un petit changement au niveau des mètres d'eau consommé pendant la nuit estimé à 24 m3 mais suite à la lecture à l'usine par l'inspecteur mun. la nuit dernière j'ai inscrit la consommation réelle selon la lecture des compteurs de l'usine soit 20 m3. Je vous avais dit que deux usines consommaient de l'eau entre 2h00 et 4h00 le matin mais après vérification il n'y a pas aucune consommation pour ces usines. Le nombre de borne fontaine pour la Municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce est ± 73 bornes fontaines |  |  | Saint-Éphrem-de-Beauce | 134382961701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 8 | 0 | 0.1 | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | 18 | 35 | 3 | 0 | 3 | 498 | 18 | 35 | 3 | 0 | 3 | 498 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 240.7151 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Autre = Reg-2009-91 mise aux normes - voir le montant 93,550$ | [44 empty] | 1322
| 50050 | SAINTE-PERPÉTUE (17) | 17 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 693 | 9760 | 267.0104 | 49.44 | 4.5224 | 0.46336 | 1.6937 | 385.2964 | 363.1051 |  | X | Il y a un compteur à la sortie du puits (eau distribuée), un compteur à l'entrée et à la sortie du réservoir. Pour savoir le volume d'eau qui va vers la porcherie de Sainte-Brigitte-des-Saults, il y a également un compteur qui a mesuré 20749 m³. En réalité, la quantité d'eau distribuée par personne est en-dessous de 363 l/(pers*d) si on retire ce qui est consommé par la porcherie. Il y a 20 bornes-fontaines sur le réseau. On a donc ajouté 3 m de plus par borne-fontaine à la longueur totale du réseau. Lors de la mesure du volume de nuit, les pompes des puits n'étaient pas en marche. Le volume du réservoir allant sur le réseau et vers la porcherie était donc de 4,1 m³ pour 120 minutes. Les lectures de compteurs de la porcherie, de l'industrie de produits du poisson et des commerces n'ont pas été effectuées lors de la mesure du volume de nuit, c'est pourquoi la case du secteur non résidentiel est vide. |  |  | Sainte-Perpétue | 134317880701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 0 | 20 | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 2 | 22 | 0 | 0 | 1 | 209 | 2 | 22 | 1 | 0 | 2 | 209 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 169.0533 | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Il y a 3 900 m de conduites domestiques selon le plan d'intervention et il y a eu 700 m de rallongement depuis pour un total de 4600 m. Le frais de financement de 18852$ du rapport financier 2012 est une erreur de la part de la comptabilité de la municipalité. En effet, c'est un frais de financement pour un projet domiciliaire qui n'a rien à voir avec les infrastructures d'eau potable et d'eaux usées. Il s'agit d'une erreur qui ne peut être corrigée. Pour ce qui est du frais de financement de 5458$ pour le traitement des eaux usées, le remboursement de la dette est nul en 2012 tel que spécifié par la directrice générale de Sainte-Perpétue. | [44 empty] | 1267
| 17030 | SAINTE-PERPÉTUE (12) | 12 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1256.6 | 16770 | 440.8825 | 109.5408 | 28.6338 | 1.7074 | 6.4946 | 350.8535 | 371.0704 |  |  | Prévue d'installer débimètre avec lecteur sandisk pour les lectures de débit |  |  | Sainte-Perpétue | 118646340701 | Ne s'applique pas | Prévue | Ne s'applique pas | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 100 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 1 | 16 | 4 | 592 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 236.8935 | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Subvention pour l'eau potable: (38 524$) Vidange de fosse septique | [44 empty] | 4059
| 50057 | SAINTE-MONIQUE (17) | 17 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 3 | 380.8 | 24039 | 242.0109 | 42 | 16.1269 | 0.67086 | 6.6637 | 635.5329 | 355.0914 |  | X | L'eau potable est importée de Bécancour. Il y a 12 bornes-fontaines sur ce réseau. Une correction de +3 m par borne-fontaine a réalisée pour tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau. La case du secteur non résidentiel est vide puisque les lectures n'ont pas été effectuées lors de la mesure du volume de nuit. La quantité d'eau distribuée par personne par jour dépasse la valeur de comparaison à cause des fermes, il y en a 6 sur ce réseau. | L'eau potable est produite à l'usine de Nicolet et elle est importée sur notre territoire en passant par Baie-du-Febvre. Il n'y a pas de borne-fontaine sur ce réseau. La case du secteur non résidentiel est vide puisque les lectures n'ont pas été effectuées lors de la mesure du volume de nuit. La quantité d'eau distribuée par personne par jour dépasse la valeur de comparaison à cause des fermes, il y en a 3 sur ce réseau. | L'eau potable est produite à l'usine de Nicolet et elle est importée sur notre territoire en passant par Baie-du-Febvre. Il y a 1 borne-fontaine sur ce réseau. Une correction de +3 m par borne-fontaine a réalisé pour tenir compte du raccordement de la borne-fontaine au réseau. La case du secteur non résidentiel est vide puisque les lectures n'ont pas été effectuées lors de la mesure du volume de nuit. Eau importée de La-Visitation-de-Yamaska. La quantité d'eau distribuée par personne par jour dépasse la valeur de comparaison à cause des fermes, il y en a 7 sur ce réseau. | S-M (aqueduc 97) ; S-M BAS-DE-L'ILE ; S-M CORDEAU | 905131690701 ; 905131690703 ; 905131691702 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | 16 | 3 | 3 | 4 | 2 | 138 | 16 | 3 | 3 | 4 | 2 | 138 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 113.2251 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 4 | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Il y a 1 943 mètres de conduites domestiques. Un coût unitaire de 900$/m a été utilisé pour la valeur de remplacement des conduites d'eau potable. Un coût unitaire de 1200$/m a été utilisé pour la valeur de remplacement des conduites d'eaux usées. L'eau est importée pour les 3 réseaux et Sainte-Monique possède seulement un poste de pompage et un réservoir de 100 000 gallons. Le poste est en fonction depuis 1973 et l'âge moyen a été diminué pour tenir compte des ajouts récents comme les débitmètres, enregistreurs de données etc... Au niveau du traitement, les eaux usées sont malheureusement rejetées sans aucun traitement. La municipalité est en attente de financement depuis les années soixante-dix pour remédier à la situation. L'avis d'ébullition de 4 jours découle bien de contamination bactérienne. | [44 empty] | 1498
| 93075 | SAINTE-MONIQUE (02) | 2 | 2012 | 3 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 665.28 | 29635 | 506.067 | 126 | 79.7574 | 2.6913 | 15.7602 | 760.6828 | 362.5588 |  | X |  |  |  | Sainte-Monique | 134381300701 | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 3 | 50 | 50 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 2 | 372 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 191.2973 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 501
| 61050 | SAINTE-MÉLANIE | 14 | 2012 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2014-02-18 | Autre | Méthode volumétrique | 0% | 0.2373% | 0% | Réseau municipal 1280 Sainte-Mélanie, vérification à moyen débit seulement réalisé par Alain Lajeunesse (Inspecteur municipal & Technicien en génie civil). | [14 empty] | 3 | 1189 | 12368 | 498.9935 | 193.2 | 115.6226 | 9.3485 | 23.1712 | 419.6749 | 370.3303 | X | X | Note: 1.3 Longueur de réseau de distribution = 10 000 m + 56 bornes-fontaines. Une hypothèse de +3m/borne-fontaine a été utilisée pour tenir compte dans la longueur totale du réseau des raccordements des bornes-fontaines au réseau. La case du secteur résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. Il y a 3 grosses fermes, une porcherie, une ferme de volailles et une bergerie sur ce réseau. De plus, l'hiver a été froid et certains logements ont laissé l'eau couler pour éviter le gel des conduites. Il y avait une fuite dans une entrée privée également qui a été colmatée à la fin décembre. De plus, il y a eu deux purges pendant l'année. Attention, on peut avoir l'impression que les fuites sont importantes, mais dans les 5 dernières années la municipalité a réhabilité près de 50 % de ces conduites. | Il n'y a pas de bornes-fontaines sur ce réseau. | Réparation d'une fuite dans un sous-sol dans la semaine du 20 août 2012. Sensibilisation de la consommation au citoyen après 8-9 m³/d. Il n'y a pas de bornes-fontaines sur ce réseau. Le volume importé provient de Saint-Félix-de-Valois. | Réseau municipal ; Domaine Carillon ; Réseau Belleville | 134267211701 ; 134267211702 ; 134267211703 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 2 | 0 | 0.001 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 38 | 3 | 0 | 2 | 560 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 232.2287 | Non prévue | Prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non | 1 | 45 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Il y a 5415 d'égout sanitaire selon le plan d'intervention et depuis 2007, 300 mètres ont été ajoutés dans les nouveaux développements pour un total de 5715 m. La valeur de remplacement des installations d'approv. et production d'eau potable tient compte de la valeur de l'usine (2 usines), des trois puits et des conduites d'amenée (20 m de longueur). De plus, la valeur de remplacement et l'âge moyen tiennent compte de l'ajout d'un bâtiment en 2006 d'une valeur de près de 1 000 000$. 0% du réseau a été ausculté en 2013. Pour votre information, 18 % du réseau d'eau potable a été installé en 1968. Pour la valeur de remplacement des conduites d'eau potable, un coût unitaire de 900$/m a été utilisé. | 3 | 1189 | 1874 | 1874 | 497.5655 | 418.4739 | 26.551 | 64.9669 | 2.3525 | Réseau municipal ; Belleville ; Carillon | 134267211701 ; 134267211703 ; 134267211702 | [33 empty] | 1101
| 70012 | SAINTE-MARTINE | 16 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 4375.36 | 34268 | 2174.3661 | 1416 | 1126.2988 | 32.8674 | 51.799 | 496.9571 | 387.768 | X | X |  |  |  | Ste-Martine | 134357630701 | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 4 | 50 | 50 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 45 | 3 | 63 | 7 | 1808 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 318.9732 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 234517
| 72015 | SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC | 15 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 16795.35 | 84445 | 4449.7951 | 1632 | 568.6566 | 6.734 | 12.7794 | 264.9421 | 405.771 |  |  | La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume n'a pas été mesuré. L'eau importée provient de Deux-Montagnes. La faible quantité d'eau produite est quantifiée par les 8 débitmètres aux puits (eau brute). Il n'y a pas de débitmètre à la sortie de l'usine pour quantifier l'eau potable, il s'agit d'une erreur de conception. Il ne sera jamais possible physiquement d'installer un débitmètre à la sortie de l'usine pour calculer le débit d'eau distribué directement (normes du fabricant pour les vérifications = non respectées). Les installations actuelles ne permettent pas assez d'espace pour la pose d'un tel débitmètre. Aucune modification ne sera possible de ce côté. Nous sommes donc en processus de préparation d'un devis afin de construire les nouveaux équipements permettant de modifier le traitement de l'eau selon les recommandations de la chaire CRSNG en eau potable de l'École Polytechnique de Montréal. Lors de cette construction, nous allons installer un débitmètre sur une nouvelle conduite à l'entrée du système de prétraitement. Toute cette eau sera distribuée donc ce débitmètre nous indiquera précisément le débit qui sera distribué dans le réseau. |  |  | SMSLL | 134345500701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 6 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 3 | 0 | 12 | 6056 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 365.3152 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non | 4 | 14 | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Les frais de financement à l'approvisionnement et production proviennent de la mise en service de l'usine de SMSLL. La Municipalité ne possède pas d'installations pour le traitement des eaux usées et les étangs appartiennent à la Régie qui regroupe les villes de Deux-Montages, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, St-Joseph-du-Lac et Pointe-Calumet. La valeur de remplacement de 5 Millions en approvisionnement et production d'eau potable est pour le raccordement du réseau d’aqueduc aux nouveaux puits d’eau potable qui ont été mis en service. Les derniers travaux pour la réalisation des travaux de réfection des systèmes de ventilation, de remplacement des aérateurs de surface par un système d’aération à fines bulles, de réparation et acquisition d’aérateur de type Aire-02 et d’installation de débitmètres pour l’usine d’épuration des eaux usées ont coûté 2 901 481$ en 2010 et la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a une quote-part de 17%. Il y a eu 4 avis d'ébullition causés par des travaux pour une durée totale de 14 jours. | [44 empty] | 9493
| 71110 | SAINTE-MARTHE | 16 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 288.92 | 7200 | 124.5492 | 24 | 5.1079 | 0.70944 | 4.1011 | 431.0854 | 351.3957 |  | X | Il n'y a pas de borne-fontaine sur le réseau. La case du secteur non résidentiel est vide, car la consommation de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesurée (aucun compteur d'eau). La quantité d'eau distribuée par personne par jour est peut-être élevée à cause de la consommation des 3 fermes connectées au réseau. |  |  | Ste-Marthe | 193416271701 | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 120 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 93.9278 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Il y a deux immeubles de 3 logements connectés au réseau, les autres résidences sont d'un logement seulement. Il y a eu des travaux importants sur l'installation de production d'eau potable en 2003. Le débit de conception est de 75 gallons/min. Le réseau d'aqueduc compte des segments plus vieux d'une cinquantaine d'année, l'âge moyen est diminué par les derniers allongements de réseau. Pour la valeur de remplacement des conduites d'eau potable, un coût unitaire moyen de 900$/m a été utilisé. Il n'y a pas d'égout et pas d'usine de traitement des eaux usées dans la municipalité. | [44 empty] | 1322
| 54030 | SAINTE-MARIE-MADELEINE | 16 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 3 | 3026.25 | 45073 | 913.1404 | 212.4 | 40.7117 | 0.90324 | 4.4584 | 301.7399 | 382.8338 |  | X | L'eau importée provient de Saint-Hilaire et de la Régie I.E.V.R. Ott.(Park)-st.purif. Une correction de +3m/borne-fontaine a été réalisée afin de tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau d'aqueduc. Il y a 55 bornes-fontaines connectées au réseau d'aqueduc. | L'eau provient de la station de purification Saint-Hyacinthe. Une correction de +3m/borne-fontaine a été réalisée afin de tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau d'aqueduc. Il y a 42 bornes-fontaines connectées au réseau d'aqueduc. | La diminution importante du débit est due à une recherche de fuite et à des réparations sur le réseau. L'eau importée provient de la R.A.I.B.R. (St-Denis) -sta.purif via Saint-Charles. Une correction de +3m/borne-fontaine a été réalisée afin de tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau d'aqueduc. Il y a 5 bornes-fontaines connectées au réseau d'aqueduc. | RIEVR (dom.lac Huron) ; Secteur Douville ; (4e Rang) - RAIBR | 134276460701 ; 134276460702 ; 134276460703 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 8 | 33 | 33 | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 170 | 27 | 0 | 11 | 2 | 970 | 170 | 27 | 0 | 11 | 2 | 970 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 288.1138 | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | 8 432 m de conduites domestiques. Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu (RIEVR). Régie d'assainissement des eaux Sainte-Madeleine Sainte-Marie-Madeleine. Une valeur de remplacement de 450$/m a été utilisée pour les conduites d'eau potable et 650$/m pour les conduites d'eaux usées. L'usine de traitement des eaux usées appartient à Sainte-Madeleine et Sainte-Marie-Madeleine (50% chacune) | [44 empty] | 875
| 38015 | SAINTE-MARIE-DE-BLANDFORD | 17 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 313.65 | 7805 | 183.5191 | 24 | 3.2888 | 0.42137 | 1.7921 | 585.108 | 352.4949 |  | X | L'eau importée est mesurée et provient de Bécancourt. Sainte-Marie-de-Blandford est propriétaire de son réseau. |  |  | Secteur Village ; Secteur Lac Rose | 159260900702 ; 159260901701 | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 2 | 80 | 60 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 205 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 134.0481 | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non | 1 | 10 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | En 5.1, la valeur d'immobilisation d'approvisionnement et production est une estimation et contient la valeur du puits, de la conduite d'amenée du poste de pompage (pas de réservoir). La longueur du réseau d'égout est d'environ 3600 mètres. Les débitmètres n'ont pas été étalonnés en 2012 et 2013, mais ce sera fait d'ici le décembre 2014. | [44 empty] | 7462
| 26030 | SAINTE-MARIE | 12 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 11118.2 | 77411 | 5918.3115 | 1717 | 139.7291 | 7.5 | 9.8 | 532.3084 | 400.2499 |  | X | Au point 1.4 Volume d'eau net distribué (pendant la période de référence), nous avons inscrit la quantité mesurée à la sortie de l'usine de production en 2012 soit 2 166 102, cependant, si nous soustrayons de ce montant les ICI (536 457), nous obtenons un volume net de 1 629 645 pour une quantité d'eau distribuée par personne de 400 l/(pers.*d) Tests de débits de nuit effectués au printemps 2013. |  |  | Sainte-Marie | 169757730701 | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 12 | 0 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | 40 | 125 | 30 | 90 | 5 | 0 | 40 | 169 | 30 | 90 | 5 | 3467 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 358.5733 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau de surface | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Au point 3.2 Programme de détection et de réparation de fuites à mettre en place, nous avons indiqué 0 % relativement au pourcentage du réseau qui a été ausculté en 2012 et qui sera ausculté en 2013 car il n'y a pas eu d'auscultation par caméra. Cependant, deux (2) fois par année (printemps et automne), nous procédons au rinçage en entier du réseau d'aqueduc, ce qui permet de vérifier certaines sections du réseau ainsi que le bon fonctionnement de toutes les bornes-fontaines et certaines vannes d'aqueduc. Formulaire très complexe et pas évident à remplir. | [44 empty] | 947
| 77012 | SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON | 15 | 2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1009.5 | 20500 | 777.2404 | 216 | 145.7145 | 7.108 | 18.7477 | 769.9261 | 368.1399 |  | X | Le taux d'occupation est celui du formulaire 2013 puisqu'il représente mieux la réalité. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré (aucun compteur). La longueur entrée tient compte du nombre de bornes-fontaines. |  |  | Ste-Marg.-du-Lac-M. | 134274630701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 7 | 100 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 6 | 11 | 7 | 533 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 245.8304 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 60 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Les deux puits ont 10 ans et le réservoir de 200 000 gallons a environ 45 ans. Il y a 2,5 km de conduite d'amenée d'un âge moyen de 10 ans également. Environ 38 % des conduites sont en fonte ductile et 60 % en PVC. Environ 5 % des conduites d'eau potable sont âgées de plus de 40 ans et 58 % plus de 30 ans. La longueur du réseau d'égout est d’environ 9,3 km. Toutes les conduites d'égout sont en PVC et âgées de moins de 20 ans. Les revenus de tarification volumétrique proviennent de notre eau exportée vers Estérel. | [44 empty] | 1676
| 26035 | SAINTE-MARGUERITE | 12 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-05-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 0% | 0% | Les débitmètres sont installés au bâtiment d'eau potable situé sur la rue Industrielle | [14 empty] | 1 | 440.19 | 6090 | 142.4153 | 33.6 | 5.4084 | 0.88808 | 3.7976 | 323.5314 | 357.0312 | [5 empty] | Sainte-Marguerite | 134363991701 | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Prévue | Prévue | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 3 | 10 | 20 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 207 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 139.8959 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 2 | 30 | Prévue | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Un troisième opérateur en eau potable a été formé en 2012; les deux opérateurs déjà formés ont reçu leur renouvellement d'accréditation à l'automne 2012 | [44 empty] | 2804
| 62030 | SAINTE-MARCELLINE-DE-KILDARE | 14 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 318 | 5500 | 105.0383 | 16.008 | 0.43787 | 0.079612 | 0.41686 | 330.309 | 352.6793 |  |  |  | Deux fuites ont eu lieu pendant l'année 2012, une au mois de septembre et l'autre au mois d'octobre. Elles ont été réparées le 23 septembre et le 22 octobre 2012. |  | Municipale ; Réseau Morin | 134267471701 ; 144670471751 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 2 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 157 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 131.892 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 30 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 25670
| 04005 | SAINTE-MADELEINE-DE-LA-RIVIÈRE-MADELEINE | 11 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 259.6 | 13500 | 183.2541 | 73.32 | 55.4533 | 4.1077 | 30.2603 | 705.9095 | 349.9636 | X | X | Mise en opération de la nouvelle usine de traitement et distribution d`eau potable le 23 janvier 2013 | installation d`un débit-mètre en octobre 2013 et d`un nouveau système de télémétrie en décembre 2013 |  | Secteur Madeleine ; Manche d`Épée | 134295920701 ; 134295921702 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 5 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 230 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 146.6437 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 2 | 14 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Nouvelle usine de traitement et de distribution d`eau potable pour le secteur Madeleine-Centre et Rivière-Madeleine en opération depuis le 23 janvier 2013 | [44 empty] | 3460
| 54025 | SAINTE-MADELEINE | 16 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 2603.38 | 18735 | 708.6721 | 180 | 14.9388 | 0.79737 | 2.108 | 272.2123 | 380.8193 | [5 empty] | Sainte-Madeleine | 134276870701 | Non prévue | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 7 | 73 | 4 | 0 | 3 | 979 | 7 | 73 | 4 | 0 | 6 | 979 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 283.2277 | Prévue | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Oui | 1 | 5 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | Nous sommes membres de la Régie Intermunicipale de l'eau de la Vallée du Richelieu (RIEVR). C'est à ce lieu que se trouve l'usine de production d'eau potable. 5,2: les autres revenus proviennent des surplus 2011 des Régie Ass. Des eaux et du RIEVR | [44 empty] | 2068
| 26022 | SAINT-ELZÉAR (12) | 12 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1412.04 | 12004 | 474.985 | 115.2 | 24.5403 | 2.0443 | 5.1665 | 336.3821 | 372.6314 | [5 empty] | Saint-Elzéar | 318458941701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 20 | 25 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41 | 1 | 0 | 4 | 565 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 231.2608 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Oui | 1 | 92 | Prévue | Oui | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Vidange de l'étang d'épuration à même le fond réservé. | [44 empty] | 3942
| 05050 | SAINT-ELZÉAR (11) | 11 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-10-01 | Débitmètre à turbine | Méthode volumétrique | 0% | 4.292% | 0% | Le débitmètre est situé à l'affluent du bassin. | [14 empty] | 1 | 211.2 | 2900 | 99.6538 | 47.4725 | 33.5549 | 11.5706 | 33.6714 | 471.8459 | 347.2019 | X | X | Selon ces résultats, la consommation par personne a de beaucoup diminué, ce qui est encourageant parce que des mesures ont été prises par la Municipalité pour sensibiliser les gens aux gestes à poser pour réaliser des économies d'eau potable. De même, un nouveau règlement, plus sévère a été adopté.Cependant la perte d'eau potentielle a augmenté sur le réseau, ce qui est très étonnant, puisque des travaux ont été réalisés sur la partie la plus ancienne de celui-ci. Les travailleurs ont constaté qu'il y avait de nombreuses fuites sur cette partie et tous les tuyaux ont été remplacés. Comment peut-on avoir une perte d'eau potentielle qui a augmenté? |  |  | Saint-Elzéar | 118290900701 | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 15 | 85 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 119 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 96.2051 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas | [46 empty] | 875
| 78020 | SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES | 15 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 734.8 | 12429 | 494.6776 | 110.4 | 60.1285 | 4.8378 | 12.1551 | 673.2139 | 363.889 |  | X | La statistique du taux d'occupation du formulaire 2013 a été utilisée. Elle représente mieux la réalité. Une correction de +3m/borne-fontaine a été réalisée afin de tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau d'aqueduc. Il y a 37 bornes-fontaines connectées au réseau d'aqueduc. Art.2.2: La variation de la population desservie entre ce bilan et celui de l’année dernière influence l’indicateur de la quantité d’eau distribuée par personne par jour. a variation de la population desservie s’explique par: Premièrement, nous avons eu plus de fuites d'eau qu'à l'habitude et notre système informatique relié au compteur d'eau qui nous avise pour les fuites a fait défaut à quelques occasions ce qui a eu pour effet que le bassin a perdu beaucoup plus d'eau qu'à l'habitude, mais ce problème a été réglé en cours de route. Deuxièmement, nous effectuons chaque année un rinçage complet du réseau d'aqueduc qui dépendamment des dépôts qu'on retrouve à l'intérieur des conduites (conduites faites en fonte grise) peut varié d'une année à l'autre pour ce qui est de la quantité d'eau utilisée pour effectuer cette opération. C'est probablement à cause de ces facteurs que nous avons consommé plus d'eau. Art.2.2: La variation du débit de nuit entre ce bilan et celui de l’année dernière influence les indicateurs de pertes d’eau potentielles. La variation des indicateurs de pertes d’eau potentielles s’explique par une mauvaise calcu du débit de nuit à partir de la mesure deuvolume de nuit qui a été nscrite l'année passée. il est possible que la consommation résidentielle posée à 2,5l/(pers*h) surestime la consommation résidentielle réelle, ce qui a pour effet de sous-estimer les pertes d'eau potentielles. | La statistique du taux d'occupation du formulaire 2013 a été utilisée. Elle représente mieux la réalité. Une correction de +3m/borne-fontaine a été réalisée afin de tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau d'aqueduc. Il y a 28 bornes-fontaines connectées au réseau d'aqueduc. Art.2.2: La variation de la population desservie entre ce bilan et celui de l’année dernière influence l’indicateur de la quantité d’eau distribuée par personne par jour. La variation de la population desservie s’explique par le volume distibuée dans ce réseau en baisse cette année. |  | Ste-L-d-L. Village ; Ste-L-d-L (L.Swell) | 134275881701 ; 134275880701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 9 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 322 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 179.3409 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Le coût total des travaux de mise à niveau de 2009 à l'installation de production d'eau potable est de 651 700 $. Il y a 6 210 m d'égout domestique. Il y a eu un avis préventif d'ébullition à cause de travaux. Comme il découle de travaux, il n'est pas comptabilisé. | [44 empty] | 2211
| 09092 | SAINTE-LUCE | 1 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 2397.05 | 46323 | 1086.4126 | 230.4 | 72.9968 | 1.5758 | 6.7191 | 453.229 | 379.7142 |  | X | la valeur de comparaison du débit de nuit minimum de l'année 2011 inscrite dans le present rapport est de 17m3/d ont aurais du lire 144m3/d soit exactement le même débit de nuit que l'année 2012 . Donc à la ligne 2.2 les litres d'eau consommer par personne serait à toute fin pratique identique d'une année à l'autre. | La valeur de comparaison du débit de nuit minimum de l'année 2011 inscrite dans le present rapport est de 17m3/d ont aurait du lire 60m3/d pour l'année 2011. En 2012 le débit était de 86m3/d . Donc en réalité à la ligne 2.2 les litres d'eau consommer par personne non pas un écart aussi grand d'une année à l'autre . |  | sainte-luce ; luceville | 134369280701 ; 134369510701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 6 | 100 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 55 | 11 | 0 | 10 | 1136 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 295.9653 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 2608
| 50095 | SAINT-ELPHÈGE | 17 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 253.8 | 18000 | 169.7732 | 18.72 | 4.0982 | 0.22768 | 2.4139 | 668.9252 | 349.6611 |  | X |  | L'eau est importée de Nicolet. |  | réseau St-Antoine ; réseau Grande Plaine | 134278280701 ; 134278280702 | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas | Prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 100 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 84.4508 | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 4 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Suite à une conversation avec M. Laneuville, il m'avait demandé d'appeler la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton, pour être capable d'être en mesure d'avoir les montants séparés dans mon rapport, c'est-à-dire, le coût en approvisionnement d'une part et d'autre part le coût de la distribution, car dans le rapport financier 2012, tout apparaît au niveau de la ligne 17. Nous ne sommes pas en mesure de remplir la catégorie touchant la distribution. M. Laneuville m'a dit d'inscrire les données dans la partie Approvisionnement et production. | [44 empty] | 10436
| 17060 | SAINTE-LOUISE | 12 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 302.64 | 3959 | 129.4754 | 31.2 | 11.4232 | 2.8854 | 8.8226 | 427.8199 | 352.0167 |  | X | Voici les écrits du responsable des travaux publics : selon la lecture de la consommation d'eau potable sur le réseau d'aqueduc la nuit : la lecture du compteur à 2:00 am était de 736841,54 m3 et à 4:00 la lecture était de 736844,12 m3. IL s'est consommé 2,58 m3 d'eau en 2 h donc 1,29 m3 à l'heure. |  |  | SAINTE-LOUISE | 134312261701 | Non prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Prévue | Prévue |  | 0 | 100 | 100 | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | Prévue | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 173 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 111.2073 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | En lien avec le tableau 5,2, le coût est bien identifié sur le cte de taxes - Il est impossible d'ajuster les revenus sans besoin d'investissement, les ocûts sont trop élevés sans recevoir PADEM. | [44 empty] | 306
| 51075 | SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON | 4 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 456.4 | 7443 | 200.6041 | 75.6 | 45.7084 | 6.1411 | 22.7854 | 439.5357 | 357.5152 | X | X | Plusieurs purges sont réalisées l'hiver pour éviter le gel. Une correction a été appliquée sur la longueur du réseau pour tenir compte des conduites reliant les bornes-fontaines au réseau. Le réseau compte 34 bornes-fontaines et une hypothèse de 3 m de plus par borne-fontaine a été utilisée. En somme, 5820 + (3 x 34) = 5922 m. De cette façon, la longueur du réseau de distribution est plus proche de la valeur réelle. La case du secteur non résidentiel est vide, car il n'y a pas de compteurs d'eau pour quantifier les volumes des industries et commerces. | La case du secteur non résidentiel est vide, car il n'y a pas de compteurs d'eau pour quantifier les volumes des industries et commerces. C''est un très petit réseau et il est neuf . Mon logiciel m'indique une moyenne prêt de zéro. La nuit entre 2 hrs et 4 hrs AM, la pompe de distribution fonctionne environs 15 min. Le réseau compte 7 bornes-fontaines et une hypothèse de 3 m de plus par borne-fontaine a été utilisée. En somme, 1500 + (3 x 7) = 1521m. |  | Saint-Élie ; Marchand, St-Élie | 134252100701 ; 134252101701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 1 | 0 | 0.1 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 401 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 162.512 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 5 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Notre tarification est fait par unité de batiments et non par la taxe foncière, nous avons inscrit les revenus dans la section tarification forfaitaire. Un coût unitaire de 9004/m a été utilisé pour la valeur de remplacement des conduites d'eau potable. Pour les eaux usées, nous avons pas de réseaux d'eau usées. L'avis d'ébullition est bien pour une contamination bactérienne. | 1 | 400.98 | 677 | 437 | 192.8279 | 480.8915 | 44.1254 | 91.762 | 2.0796 | Station Principale | 134252101701 | [33 empty] | 487
52080 | 28045 | SAINTE-JUSTINE | 12 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1427.8 | 15589 | 517.776 | 192 | 99.8598 | 6.4058 | 19.2863 | 362.639 | 372.7799 |  |  | Entrer vos commentaires, s'il y a lieu. Selon Satistiques Canada, nous avons 763 logements occupés par des résidents. Nous avons donc 2,42 personnes par logement. Veuillez prendre note que nous avons 2 débitmètres dont un qui est situé à l'eau brute et l'autre à l'eau finie. Les 2 débitmètres indiquent la même consommation. Nous n'avons donc pas besoin de débitmètre supplémentaire. Le débit de nuit pour l’année 2012 à 192 m3/d comparé à 144 m3/d en 2011 est correct et ce, en raison du fait que nous avons rencontré des difficultés à localiser des bris d’aqueduc en 2012. |  |  | Sainte-Justine | 134293111701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 5 | 100 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85 | 5 | 0 | 6 | 478 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 233.8155 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 4 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 44424
| 63060 | SAINTE-JULIENNE | 14 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 2127.68 | 25500 | 780.7049 | 0 | -116.2951 | -4.5606 | -14.8962 | 366.9278 | 378.1187 |  |  | Art.1.3: la longueur du réseau de 25 500 m provient de la mise à jour du plan d'intervention en 2014 cette longueur est comptabilisé seulement pour le réseau de Ste-Julienne no 114857861701 |  |  | Sainte-Julienne | 114857861701 | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 6 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 | 4 | 8 | 11 | 834 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 277.2731 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 0 | 0 |  | Oui | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  |  | 1 | 2127.68 | 1551 | 1551 | 780.7049 | 366.9278 | 50.3356 | 99.7421 | 1.9815 | Sainte-Julienne | 114857864701 | 15 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 | 4 | 8 | 11 | 834 | 0 | 897 | 391.9762 | 29.6097 | 5.17 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2127.68 | 25500 | 780.7049 | 2283
| 59010 | SAINTE-JULIE | 16 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2012-07-01 | Débitmètre magnétique | Autre | 1.283% | 0.331% | 2.533% | Le débitmètre 1 est placé à la sortie du poste de pompage alors que le débitmètre 2 est placé à l'entrée du même poste. Les volumes journaliers sont comparés journalièrement. Pour les besoins ici, nous avons utilisé les volumes de la plus grande journée, soit en juillet 2012, de la journée moyenne aussi en juillet, de la journée minimum en décembre 2012. Sur une année, l'écart entre ces deux débitmètres est moins de 0,5%. De plus, ceux-ci ont été vérifiés électroniquement en avril 2012. | 2012-07-01 | Débitmètre magnétique | Autre | 1.3% | 0.3299% | 2.599% | Le débitmètre 1 est placé à la sortie du poste de pompage alors que le débitmètre 2 est placé à l'entrée du même poste. Les volumes journaliers sont comparés journalièrement. Pour les besoins ici, nous avons utilisé les volumes de la plus grande journée, soit en juillet 2012, de la journée moyenne aussi en juillet, de la journée minimum en décembre 2012. Sur une année, l'écart entre ces deux débitmètres est moins de 0,5%. De plus, ceux-ci ont été vérifiés électroniquement en avril 2012. | [7 empty] | 1 | 29201.79 | 161302 | 12270 | 5196 | 3183.7837 | 19.738 | 25.9477 | 420.1797 | 413.1741 | X | X |  |  |  | Sainte-Julie | 134253500701 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 27 | 24 | 24 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | 95 | 165 | 16 | 0 | 5 | 2 | 95 | 165 | 21 | 0 | 5 | 10937 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 374.0563 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 3 |  | Oui | 1 | 1 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | 2.1 Durant l'année 2012 le processus de révision pour la révision de la règlementation municipale. Elle est adoptée le 9 juillet 2013. | 1 | 62859.81 | 166170 | 55500 | 27139.5355 | 431.747 | 48.9001 | 82.0234 | 1.6774 | Régie intermunicipale de l'eau potable Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable | 190501293791 | 7 | 540 | 550 | 440.8607 | 912.8607 | 149.1803 | 0 | 20.8934 | 114.3087 | 1638.1038 | 440.8607 | 912.8607 | 154.1803 | 0 | 20.8934 | 7413.4212 | 144 | 9086.2163 | 253.8687 | 57.284 | 5.6467 |  | 18.0284 |  |  |  | 1570.7637 | 1161.7546 | 409.0091 | 3733832.0717 | 29201.79 | 161302 | 12270 | 519
| 92015 | SAINTE-JEANNE-D'ARC (02) | 2 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 767 | 5910 | 299.5219 | 119.52 | 69.756 | 11.803 | 23.2891 | 390.5109 | 364.463 | X | X | Le nombre de personnes par logement a été corrigé pour être représentatif de la réalité. La municipalité selon son rôle de taxation annuelle et de perception des taxes est de 467 logements, ce qui représente 2,36 personnes par logement avec une population de 1105 habitants. |  |  | Sainte-Jeanne-d'Arc | 134375870701 | Ne s'applique pas | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 1 | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 311 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 176.7133 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1534
| 07040 | SAINTE-IRÈNE | 1 | [27 empty] | 232.36 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 14504
| 26040 | SAINTE-HÉNÉDINE | 12 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 822.8 | 6027 | 239.2432 | 57.6 | 5.2415 | 0.86966 | 2.1909 | 290.7671 | 365.403 |  |  | PRESENCE D'UN DEBITMETRE MAGNETIQUE D'ENDRESS INSTALÉ EN 2006. II N'EST PAS POSSIBLE DE CALIBRER CE DÉBIMETRE AVEC LE SYSTÈME DE TUYAUTERIE EN PLACE A PARTIR D'UN VOLUME SANS INTERROMPRE LE SYSTÈME DE DISTRIBUTION CE QUI PEUT PROVOQUER DES BRIS DE RESEAU. CE TYPE D'EQUIPEMENT EST TRES FIABLE ET NE NECESSITE PAS D'ENTRETIEN NI CALIBRATION. |  |  | SAINTE-HENEDINE | 134364231701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 3 | 10 | 20 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 301 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 181.0565 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | oui | 1 | 53 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | QUESTIONNAIRE LOURD A REPONDRE POUR PETITE MUNICIPALITE. SI TOUTES LES MUNICIPALITES AVAIT LES MÊMES SOURCES DE REVENUS ON POURRAIT PENSER SUIVRE LES MEMES PROCÉDURES ET LES MEMES FORMULAIRES. QUANT ON SAIT QUE CE QUI FAIT MONTER LA MOYENNE DE LA CONSOMMATION PROVINCIALE SONT LES NOMBREUSES FUITES DE MONTREAL(QUI EST PRATIQUEMENT EN FAILLITE AVEC DE MAUVAISE INFRASTRUCTURE)NOUS SOMMES UNE MUNICIPALITE AVEC PEU DE RESSOURCES AQUIFIERES SUR NOTRE TERRITOIRE ET ZONÉ AGRICOLE À 99% ON EST DÉJÀ BIEN SENSIBILISÉ A L'ECONOMIE D'EAU POTABLE. NOUS AVONS UN RESEAU DE FONTE GRISE DE 1969 ET NOTRE TARIFICATION EST DANS LE 10%LE PLUS CHER DE LA PROVINCE. NOUS SOMMES D'ACCORD À L'ACCOMPAGNEMENT MAIS PAS À DES EXIGENCES QUI AMÈNE DES DÉPENSES SUPPLEMENTAIRES POUR FIN DE FONCTIONNARIAT. SI TEL EST LE CAS QU'ON NOUS FOURNISSE LES RESSOURCES FINANCIERES ADÉQUATES. ON REMPLI DEJA DES ETATS FINANCIERS, UNE REDDITION DE COMPTE ET LE MEME MAMOT NE PRENDS PAS LE TEMPS DE CONSULTER CES DONNEES. | [44 empty] | 674
| 54095 | SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT | 16 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1084.86 | 8036 | 337.8087 | 96 | 26.6858 | 3.3208 | 7.8997 | 311.3846 | 369.1035 | [5 empty] | Ste-Hélène-de-Bagot | 165229061701 | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 6 | 441 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 206.2053 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 60 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Prévue | [46 empty] | 5676
| 14025 | SAINTE-HÉLÈNE | 1 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 583.62 | 6206 | 137.9426 | 21 | 0 | 0 | 0 | 236.3569 | 360.806 |  |  | 1) nous avons notre propre source d'eau (eau souterraine) ainsi nous n'importons pas d'eau d'une autre municipalité. Toutefois nous ne traitons pas l'eau. 2) Après le débitmètre, nous avons un réservoir. Toutefois, il n'y a pas de tuyau qui passe directement du puits au réservoir. L'eau qui part du puits passe par le réseau d'aqueduc pour se rendre au réservoir, ainsi l'eau est consommée en partie en route. 3) Il est impossible pour nous de séparer le résidentiel du non résidentiel pour le volume d'eau consommé de nuit. Le volume inscrit est celui pour toute la municipalité. |  |  | Réseau Ste-Hélène | 134263331701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 4 | 255 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 160.4725 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Non prévue | Prévue |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | SECTION 8 - VALIDATION | [44 empty] | 12112
| 91030 | SAINTE-HEDWIDGE | 2 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 510.75 | 7000 | 180.6066 | 57.6 | 24.6974 | 3.5282 | 13.6747 | 353.6105 | 359.021 |  |  | On ne peut pas prendre les données de statistiques 2012 comme comparaison car elles sont erronées et non réalistes. En effet, eux utilisent le nombre de 665 logements au total et c'est impossible.. Nous avons au total 360 logements dont 227 deservis par le réseau d'aqueduc; de plus quand nous envoyons des communiqués à notre population, nous en envoyons 360 par la poste. Pour ce qui est de la population de 821, ils ont pris la population totale quand nous on a pris la population desservie t511 tel que demandé dans le formuylaire . Si ces deux ratios sont erronés il en va de même pôur le nombre de personne par logement car ce ratio découle de la division de la population par le nombre de logement. Mon décompte physique a été fait maison par maison. |  |  | Ste-Hedwidge | 134374130701 | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | 5 | 201 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 143.1179 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 4162
| 52040 | SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BERTHIER | 14 | 2012 | 5 | 5 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 2344.59 | 41870 | 953.8087 | 276 | 123.402 | 2.9473 | 12.9378 | 406.8126 | 379.418 |  | X |  | Article 1. Pour le bilan de 2013, le réseau Ste-Gen.Berth(Bert) sera composé de deux réseaux. Avec l'installation des débitmètres, nous pourrons indiquer les volumes de nuit distinctement (réseau Grande Côte et réseau Route Nationale) Article 1.5 Pour le volume d'eau consommé de nuit pour le secteur non-résidentiel, aucune consommation n'a été inscrite étant donné que nous ne pouvons pas vérifier celle-ci. Cependant nous avons sur le réseau Ste-Gen.Berth(Bert) un producteur agricole qui consomme environ 6 820 m.cube par année. Nous avons également sur le réseau Ste-Gen.Berth(Ste-Elis) un producteur agricole qui consomme entre 3,000 et 4,500 m.cube par année. |  | Ste-Gen.Berth(Bert) ; Ste-Gen.Berth(Ste-Eli) | 134260361701 ; 134260361701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 14 | 0 | 20 | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 49 | 32 | 1 | 35 | 2 | 815 | 49 | 33 | 1 | 35 | 2 | 819 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 277.6752 | Prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 608
| 37215 | SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN | 4 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 701.32 | 27340 | 302.9779 | 110.4 | 57.9336 | 2.119 | 19.1214 | 432.0109 | 363.2649 |  | X | La municipalité a présentement 3 puits en opération. Chacun sont doté d'un compteur ou d'un débitmètre. En 2013, la municipalité a installé un débitmètre à la sortie du réservoir. Les trois débitmètres ou compteurs n'ont pas été étalonnés en 2012 puisque l'installation du nouveau débitmètre était prévu. Le débit de nuit provient des informations du nouveau débitmètre en aval du réservoir. Le débit de nuit, entre 2h30 et 4h30, a été mesuré à la ferme Genevièvoise, le débit observé par le compteur le 9 octobre 2013 est de 0.55m³/120min. |  |  | stegenevièvedebatiscan | 134341391703 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 2 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 15 | 11 | 9 | 7 | 6 | 363 | 15 | 11 | 9 | 8 | 6 | 363 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 195.3112 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 14 |  | Oui | 1 | 7 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 44074
| 11030 | SAINTE-FRANÇOISE | 1 | [27 empty] | 162.61 | [147 empty] | 1120
| 09085 | SAINTE-FLAVIE | 1 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2012-12-10 | Débitmètre à turbine | Débitmètre ultrasonique | 0% | 1.25% | 0% | Le débitmètre du réseau Ste-Flavie a été changer en oct 2012 | 2012-12-11 | Débitmètre à turbine | Débitmètre ultrasonique | 0% | 0% | 1.818% | Le débitmètre du réseau Institut sera relocalisé plus en amont du réseau a l'été 2013 | [7 empty] | 2 | 749.7 | 17461 | 394.1284 | 30 | 11.4233 | 0.65422 | 2.8984 | 525.7148 | 364.1577 | X | X | La différence de consommation de l'année 2011 et 2012 vient des usagés avec compteur motel ,camping ,agriculteur,restaurent ,Gîte,commerce,du a un été plus chaud. | Entrer vos commentaires, s'il y a lieu.Le nombre de résidence et de personne par logement est calculé de cette façon Institut Maurice Lamontagne 400 pers ,Jardin Métis 60 pers,Parcs Métis 2 pers,Excavation Léon Chouinard 20pers,3 résidences 7pers. |  | Sainte-Flavie ; Réseau Institut | 134368370701 ; 134368370702 | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 3 | 0 | 10 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 9 | 26 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | 26 | 0 | 5 | 3 | 314 | Oui | 0.1 | Non | 0.1 |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non | 2 | 4 |  | Oui | 2 | 4 | Déjà réalisée |  | Non | 2 | 4 |  |  | Ne s'applique pas |  | Entrer vos commentaires, s'il y a lieu. Les avis d'ébullition sont des avis préventifs. | [44 empty] | 704
| 08023 | SAINTE-FÉLICITÉ | 1 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 623.7 | 8600 | 626.5492 | 432 | 386.7461 | 44.9705 | 61.7264 | 1004.5682 | 361.695 | X | X | Le nombre de personnes par logements est simplement obtenu en divisant la population totale au dernier recensement fédéral par le nombre de logements privés habituellement occupés par des résidents habituels (1175 personnes / 509 logements). On élimine ainsi les logements ayant une vocation de villégiature situés en dehors de la limite urbaine desservie par le réseau d'eau potable. Note importante: La municipalité mets beaucoup d'énergie pour diminuer la consommation. Elle est passée d'une consommation moyenne journalière de 808 m3/d en 2010 à 788 m3/d en 2011 et à 632 m3/d en 2012 (donc diminution de 173 m3/d). Le réservoir est en amont du débitmètre. |  |  | Sainte-Félicité | 134377280701 | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 8 | 100 | 100 | Non prévue |  | Prévue | Prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 191 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 159.0921 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Prévue |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | La municipalité est présentement en attente de l'analyse de son dossier de mise aux normes des installations de production d'eau potable. Pour ces qui est des coûts vs les revenus, ils seront ajuster. C'est que la municipalité recevait des sommes pour les services de son opérateurs dans d'autres municipalités et maintenant, ils font affaire avec une entreprise externe donc plus de revenus pour l'opérateur mais une augmentation des dépenses. | [44 empty] | 991
| 20010 | SAINTE-FAMILLE | 3 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 |  | 150 | 1.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.O. | S.O. |  |  | LE RÉSEAU D'EAU POTABLE DE LA MUNICIPALITÉ SERT UNIQUEMENT AUX ÉDIFICES MUNICIPALES. Les résidences sur notre territoire possèdent tous un captage d'eau souterraine privée. |  |  | Sainte-Famille | 523264851771 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Non | 0.1 | S.O. | 0.1 | 0 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 6673
| 18035 | SAINTE-EUPHÉMIE-SUR-RIVIÈRE-DU-SUD | 12 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-06-14 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 3.636% | 1.333% | 2.609% | LE DÉBITMÈTRE EST SITUÉ DANS UN BÂTIMENT PRÈS DU 303, RUE PRINCIPALE OUEST. CE DÉBITMÊTRE EST VÉRIFIÉ PAR L'INSPECTEUR EN EAU POTABLE À CHAQUE JOUR SOIT 5 JOURS PAR SEMAINE. UN SUIVI DE CE DÉBITMÊTRE EST ÉGALEMENT FAIT SUR UN DOCUMENT PAPIER | [14 empty] | 1 | 289.5 | 3810 | 117.0164 | 48 | 29.1673 | 7.6555 | 24.9258 | 404.2017 | 351.4226 | X | X |  |  |  | STE-EUPHÉMIE | 134292041701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 50 | 50 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 149 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 108.1241 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | POUR LES BESOINS D'INVESTISSEMENT EN MAINTIEN D'ACTIF, IL S'AGIT D'UN MONTANT ANNUEL POUR PRÉSERVER L'ÉQUIPEMENT. | [44 empty] | 13891
| 50005 | SAINTE-EULALIE | 17 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-11-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 1.768% | 2.62% | 0.4073% | Le débimètre est après le réservoir. La méthode volumétrique avec le réservoir en place a été utilisée pour la vérification. | [14 empty] | 1 | 447.12 | 6230 | 195.4781 | 46.8 | 17.5293 | 2.8137 | 8.9674 | 437.1939 | 357.2402 |  | X |  |  |  | Ste-Eulalie | 134338751701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 190 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 138.6656 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | La municipalité s'est crée un fond pour le nettoyage des bassins d'assainissement et pour l'amélioration du réseau d'égout. La quantité d'eau dans le réseau d'égout est supérieur à celle du réseau aqueduc d'environ 85 %. | [44 empty] | 11569
| 62070 | SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L'ÉNERGIE | 14 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 393.96 | 5296 | 557.653 | 48 | 17.3917 | 3.2839 | 3.1187 | 1415.5067 | 355.5461 |  | X | 1.2- Il y a 294 logements branchés sur le réseau d'aqueduc. 1.3- Oui. Il y a 27 bornes fontaines avec une longueur d'environ 25 pieds chacune. 1.5- Oui. Le chiffre a été arrondi (calcul fait avec Madame Valentina Estrada-Côté) 2.2- Durant l'hiver et au printemps, il y a des résidences où les gens laissent couler l'eau pour éviter le gel et cela malgé des informations données pour remédier à la situation. Il y a aussi une écoute du système qui se fait présentement. Il y a une fuite qui a été réparée. On reprend l'écoute le 1er août 2013. |  |  | Ste-Émélie-Énergie | 134307720701 | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 1 | 100 | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2 | 0 | 6 | 261 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 167.1312 | Non prévue | Non prévue | Prévue | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 5 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | 3.2.2- Quelques écoutes. Les travaux seront réalisés à 100% d'ici la fin de l'été. | [44 empty] | 1012
| 52030 | SAINTE-ÉLISABETH | 14 | 2012 | 5 | 5 | 0 | 0 | [21 empty] | 3 | 1606.05 | 42960 | 1017.4071 | 460.8 | 356.7392 | 8.304 | 35.0636 | 633.4841 | 374.3544 | X | X | Entrer vos commentaires, s'il y a lieu.Le debits de nuit est élever a cause des fermes agricole sur le réseau |  | Présence de fermes agricoles | Lourdes ; St-Pierre ; St-Martin | 134308301701 ; 134308301703 ; 134308300701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 3 | 0 | 1 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 2 | 0 | 4 | 549 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 241.9931 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 60 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1678837
| 44055 | SAINTE-EDWIDGE-DE-CLIFTON | 5 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 156.24 | 1697 | 49.1803 | 15 | 5.0108 | 2.9528 | 10.1887 | 314.7742 | 343.1678 | [5 empty] | Ste Edwidge de Clifton | 134322811701 | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 3 | 50 | 50 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 51 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 53.4445 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  |  | 1 | 156.24 | 51 | 172 | 50.8607 | 325.529 | 29.5701 | 39.5349 | 1.337 | Sainte-Edwidge- de- Clifton | 134322811701 | [33 empty] | 3796
| 51050 | SAINT-ÉDOUARD-DE-MASKINONGÉ | 4 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-08-01 | Débitmètre à turbine | Méthode volumétrique | 1.961% | 0.5635% | 0.9082% | Débitmètre à la distribution | [14 empty] | 1 | 331.24 | 4460 | 132.6366 | 73.8304 | 39.498 | 8.8561 | 29.7791 | 400.4245 | 353.2253 | X | X |  |  |  | Réseau municipal | 134255901701 | Prévue | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 100 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 182 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 123.8165 | Prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 5083
| 33080 | SAINT-ÉDOUARD-DE-LOTBINIÈRE | 12 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-08-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0.2775% | 0.008534% | 0.07777% | le débitmetre est installer a la sortie du réservoir et la calibration a été effectuer avec un débitmetre a ultra son "clamp on" La vérification a été effectuer par(les compteur lecompte) | [14 empty] | 1 | 717.6 | 6000 | 246.9016 | 73.44 | 27.2977 | 4.5496 | 11.0561 | 344.0658 | 363.572 |  |  | j'ai inscrit le meme pourcentage quand 2011 au point 1,2 |  |  | eau potable St-Édouard | 134328931701 | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 271 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 161.1565 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 19702
| 85015 | SAINT-ÉDOUARD-DE-FABRE | 8 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 485.08 | 8100 | 259.5792 | 126 | 93.6505 | 11.5618 | 36.0778 | 535.1266 | 358.3309 | X | X | On a installer des pompes de surpression car le réseau était gravitaire on a réparée plusieurs fuite majeure mais la pression est augmenter dans le réseau de 13psi de plus.Le tuyaux de distribution de la station au viilage n'était pas inclus dans la longueur du réseau en 2011.Au point 1.2 on a prit la population deservie par le réseau aqueduc et diviser par les logements deservie par le réseau. |  |  | Saint-Édouard-de-Fabre | 134334871701 | Non prévue | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | 2 | 100 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 7 | 163 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 123.3529 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 21 |  | Oui | 26 | 14 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Nouveau puit en fonction | 1 | 486 | 420 | 420 | 259.5792 | 534.1137 | 61.8046 | 92.1429 | 1.4909 | Saint-Édouard-de-fabre | 134334871701 | [33 empty] | 18582
| 92050 | SAINT-EDMOND-LES-PLAINES | 2 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 246.87 | 5615 | 94.2158 | 43.2 | 15.2101 | 2.7088 | 16.1439 | 381.6415 | 349.2906 |  | X |  |  |  | Saint-Edmond | 134379671701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 100 | 0 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 98 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 89.8556 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue |  | Oui | 1 | 10 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 615
| 33102 | SAINTE-CROIX | 12 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2012-04-01 | Débitmètre à turbine | Autre | 0% | 0% | 0% | Le débitmètre est situé à la sortie de l'usine de traitement de l'eau potable. Celui-ci a été vérifié par les Compteurs Lecomte à l'aide d'un débitmètre de référence. | [14 empty] | 1 | 1815 | 26546 | 629.0792 | 232.8 | 116.0365 | 4.3711 | 18.4455 | 346.6001 | 375.9914 |  |  | Le ratio de 2 personnes par logement suggéré ne correspond pas à la population du périmètre urbain d'avant les fusion. Près de 1 700 personnes étaient raccordé au réseau d'aqueduc en 1992. Un ratio de 2.5 personnes par logement semble correspondre d'avantage à la réalité. |  |  | Réseau Sainte-Croix | 134311351701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 7 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | 39 | 4 | 50 | 7 | 519 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 252.5653 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | SECTION 8 - VALIDATION | [44 empty] | 202
| 39117 | SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON | 17 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-02-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 4% | 1.333% | 4% | Débitmètre au 17 rue Saint Léon, à la sortie du poste de pompage. | [14 empty] | 1 | 307.8 | 3156 | 170.6038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.2684 | 352.243 |  | X |  |  |  | Ste-Clotilde-de-Horton | 134338340701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 1 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 107 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 118.6252 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  |  | 1 | 307.8 | 350 | 650 | 169.5109 | 550.7178 | 26.0786 | 59.5385 | 2.283 | Municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton | 134338340701 | [33 empty] | 9535
| 19055 | SAINTE-CLAIRE | 12 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-01-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 1.635% | 0% | . Le débitmètre fonctionnait à débit constant. Concernant le volume mesuré, il s'agissait de litre. La correction a été apporté pour exprimé en m3.Le débitmètre est localisé à la sortie des pompes de surpression situé à la sortie du réservoir de temps de contact dans l'usine de filtration. | [14 empty] | 1 | 2285.85 | 22510 | 1529.7514 | 288 | 131.7271 | 5.8519 | 8.611 | 669.2265 | 379.0785 |  | X | La Municipalité a sur son réseau une industrie agro-alimentaire qui a consommé en 2012, 44 % de l'eau produite(247 715 m3/559889 m3).Je remarque que cela influence la consommmation/pers./j . Afin de déterminer cette consommation de façon plus précise, J'ai simulé un bilan en retranchant la consommation de cette industrie. J'arrive à une consommation de 374l/pers./jour. L'eau est distribuée sur le réseau à partir de deux endroits; à la sortie du réservoir municipal et au poste de réduction de pression du boulevard Gagnon.Pour déterminer le débit de nuit, il a fallu procéder à l'installation de deux débitmètre, soit un waterflux 3000 de Khrone avec une incertitude de mesure de 0,3% et un débitmètre magnétique avec sonde par insertion Hydrins2 de la cie HYDREKA(incertitude 2%). L'écart entre le nombre de personne par logement inscrit et statistiques Canada réside dans le fait que je ne tient pas compte des personne qui ne sont pas raccordées aux réseaux. Tous ceux qui réside en dehors du village. |  |  | Sainte-Claire | 166430171701 | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 11 | 100 | 50 | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 28 | 77 | 0 | 0 | 0 | 933 | 28 | 77 | 3 | 0 | 10 | 933 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 273.6897 | Prévue | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Point 5,1 :Besoin d'investissement : 25 000 $ - remplacement d'équipement usine d'eau potable et 1 000 000 $ remplacement du réservoir d'eau potable à court terme. 20 000 $ remplacement des pompes station pompage et 50 000 $ vidange des étangs à moyen terme.Section 4,1 -il y a eu une erreur de compilation pour le nombre de compteur pour l'année 2011 ( industries,commerces,institutions,mixtes ciblés et municipaux). | [44 empty] | 3994
| 30050 | SAINTE-CÉCILE-DE-WHITTON | 5 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2013-03-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 2.333% | 0% | - Préciser l'emplacement du débitmètre en place et de la méthode de vérification sur site. - S'il est inscrit "Autre" dans un des deux menus déroulants, préciser quelle méthode est utilisée. - Si l'écart mesuré est plus grand que 5 %, préciser si les conditions d'installation du fabricant des instruments de mesure sont respectées. | 2012-03-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 0.6786% | 0% | Nous compléterons en juillet. Merci | [7 empty] | 1 | 162.8 | 3050 | 74.4754 | 24 | 13.3011 | 4.361 | 17.8597 | 457.4657 | 343.7183 |  | X | J'ai dû extrapoler les données de sortie du réservoir avec des données 2013 pour arriver à la consommation mentionnée ci-haut. |  |  | Ste-Cécile-de-Whitton | 134360271701 | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 100 | 100 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 75 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 75 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 71.7072 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 2 | 60 |  | Oui | 26 | 366 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Point 5.2 Revenus etTarification ; Section Autres: Explication: Revenus provenant d'une taxe de secteur pour payer l'entretien des réseaux. | [44 empty] | 773
| 38060 | SAINTE-CÉCILE-DE-LÉVRARD | 17 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 348.88 | 15533 | 132.8986 | 36 | 13.406 | 0.86306 | 10.0874 | 380.9293 | 353.9197 |  | X | L'eau est importée de Sainte-Sophie-de-Lévrard (origine : usine de Saint-Pierre-les-Becquets). Il y a 11 bornes-fontaines sur le réseau. Une correction de +3m/borne-fontaine a été réalisée afin de tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré (aucun compteur). Le volume de nuit exporté était nul pendant la mesure du volume de nuit sur 120 minutes. |  |  | Ste-Cécile-de-L. | 134321090701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 155 | Non | 0.1 | Partiel | 0.1 | 121.9521 | Non prévue | Prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | Il y a 3.1 km d'égout domestique. Il y a aussi 1.2 km de conduites d'eau pluviales. Les conduites d'eau potable datent de 1968 et celles d'eaux usées datent de 1959. Les âges moyens sont diminués par l'allongement d'environ 700m en 2009. Il y a eu des travaux à la station de pompage en 2013, mais ils ne sont pas considérés dans ce formulaire. Comme installation d'approvisionnement (eau importée), nous avons un poste de pompage et un réservoir de 681 m³. Les eaux usées vont directement dans la rivière, nous n'avons aucune installation de traitement. | [44 empty] | 1386
| 22005 | SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER | 3 | 2012 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2012-11-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 0.75% | 0% | Emplacement du débitmètre: Usine de production d'eau potable Duchesnay. Vérification réalisée à débit unique représentatif de la consommation du réseau à cet endroit. Cet instrument représente moins de 10% du volume total d'eau distribuée.Temps de mesure : plus d'une heure. | 2013-04-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 3.467% | 2.135% | 0.5921% | Emplacement du débitmètre: Usine Gingras. Vérification effectuée à 3 débits. | 2013-04-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 4.243% | 0% | Emplacement du débitmètre: Puits P-4. Vérification réalisée à un seul débit car fonctionnant avec une pompe à débit fixe.Temps de mesure : plus d'une heure. | 2 | 3972.96 | 31148 | 1113.3825 | 408 | 155.7051 | 4.9989 | 13.9849 | 280.2401 | 386.4768 |  | X |  |  |  | Réseau Centre ; Réseau Duchesnay | 134318461701 ; 513424420701 | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 5 | 55 | 45 | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 11 | 0 | 11 | 1602 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 311.8975 | Non prévue | Prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Les valeurs de remplacement des immobilisations sont très approximatives. Elles sont établies de la façon suivante: Approvisionnement (Coûts de construction indexés de 5% par année), Distribution (900$ X longueur du réseau d'aqueduc), Collecte (900$ X longueur du réseau d'égout sanitaire), Traitement (Coûts de construction indexés de 5% par année). Les revenus inscrits dans AUTRE représentent les revenus des taxes de secteur imposés aux bassins d'aqueduc et d'égout. | [44 empty] | 3591
| 67030 | SAINTE-CATHERINE | 16 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 17175.72 | 82000 | 9113.0464 | 3024 | 1207.5437 | 14.7261 | 13.2507 | 530.5773 | 406.0708 |  | X | L'eau importée provient de Candiac. Le nombre de personnes par logement est déterminé comme une fraction entre le nombre total des citoyens 16 876 personnes, fournit par le service du greffe et le nombre de logements 6 982 logis, fournis par le service trésorerie. Dans le calcul du débit de débit de nuit évalué en date du 9 novembree 2012 à 1 h, on a tenu compte du réservoir St-Régis. La consommation nocturne du secteur non résidentiel est quantifiée à environ 25 % de la consommation annuelle moyenne de ce secteur à laquelle on ajoute la compagnie "CertainTeed" selon notre rapport du 5 juin 2013. La longueur tient compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau selon le directeur de la gestion des infrastructures (Monsieur de Cubellis). |  |  | Ste-Catherine | 134303500701 | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 3 | 100 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 48 | 148 | 6 | 0 | 7 | 23 | 48 | 154 | 6 | 0 | 7 | 4684 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 366.9473 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Oui | 1 | 5 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | Parmi les installations d'approvisionnement d'eau potable (eau importée), il y a un poste de supression et chloration et un réservoir de 9100 m³ (St-Régis : 4240 route 132 à Sainte-Catherine). Une hypothèse de 900$/m a été utilisée pour la valeur des conduites d'eau potable. Une hypothèse de 1200$/m a été utilisée pour la valeur des conduites d'égout. La longueur du réseau d'égout est de 68,1km. Pour le traitement, c'est la Régie d’assainissement des eaux usées du bassin de la Prairie (RAEBL). La ville de Sainte-Catherine a 15% de quote part pour un total de 13 155 000$ (la valeur de remplacement complète de l'installation de traitement des eaux usées est de 87,7M $). | [44 empty] | 250
| 49085 | SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS | 17 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 128.64 | 2519 | 33.3279 | 9.6 | 1.465 | 0.58158 | 4.3957 | 259.0786 | 340.5663 |  |  | Il n'y a pas de bornes-fontaines sur le réseau. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. Cela n'a pas été jugé nécessaire. Il y a une porcherie située sur notre territoire et qui est connectée au réseau de Sainte-Perpétue, il y a un compteur pour quantifier le volume d'eau de la porcherie. Le volume de nuit a bien été mesuré avec le débitmètre situé à la sortie de l'installation de production d'eau potable. La mesure du débit de nuit a été réalisée en 2013. Il n'y a pas eu de mesure de débit de nuit en 2011 et en 2012. *Pour le formulaire 2013, il faudrait utiliser le même débit de nuit minimum puisqu'il a été mesuré en 2013. |  |  | Secteur Village | 134331560701 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 61 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 54.924 | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue |  | Non | 365 | 365 |  | Oui | 1 | 365 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Il y a 58 résidences (1 logement) et 3 résidences de 2 logements de connectées au réseau. Il y a un puit datant du début des années 80, un réservoir de 25 000 gallons et 200 pieds de conduite d'amenée. Il n'y a pas de réseau d'égout et d'usine de traitement des eaux usées dans la municipalité. L'avis d'ébullition découle de contamination, il était en cours depuis plusieurs années et a été levé en 2013-09. Pour l'âge moyen des conduites d'eau potable, 75% des conduites ont été remplacées en 2012 et 25% des conduites restantes datent de 1972. Pour la valeur de remplacement des immobilisations de distribution, un coût unitaire de 900$/m a été utilisé. En nouveau puits a été mis en service en 2013, il n'est pas considéré dans le présent formulaire 2012. | [44 empty] | 409
| 22045 | SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL | 3 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 3464.94 | 32660 | 988.7459 | 180 | 0 | 0 | 0 | 285.3573 | 384.6456 | [5 empty] | Ste-Brigitte-de-Laval | 122395620701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 5 | 1372 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 306.189 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 4011
| 56105 | SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE | 16 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2012-06-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 5.594% | 5.635% | 1.311% | La firme ayant réalisé la vérification de notre instrument nous a précisé que nous devrions procéder prochainement à la mesure exacte des dimensions de nos réserves afin de confirmer les résultata ci-dessous du seuil de 5% pour les vérifications à petit et moyen débit. | [14 empty] | 1 | 639.93 | 6425 | 185.6612 | 24 | 0 | 0 | 0 | 290.1274 | 362.0388 | [5 empty] | Sainte-Brigide | 134299210701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | 3 | 100 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 6 | 14 | 4 | 0 | 4 | 189 | 6 | 14 | 4 | 0 | 4 | 189 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 154.4876 | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 2 | 10 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Entrer vos commentaires, s'il y a lieu. 5.1 : La partie "collecte" pour les eaux usées est incluse dans la partie "traitement". 5.2 "Autre", il s'agit de la tarification pour le remboursement de la dette selon les pieds de frontage pour les propriétés ayant les services d'égout et d'aqueduc. 5.2: Il est impensable pour le moment, tant que la dette de la Municipalité n'est pas fini de payer, de "taxer" en plus l'ammortissement. Le fardeau fiscal serait beaucoup trop élevé. De plus, nous ne taxons pas l'ammortissement (qui est une présentation comptable seulement) dans aucun autre domaine (voirie, loisirs, etc). | [44 empty] | 1371
| 62020 | SAINTE-BÉATRIX | 14 | 2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | [21 empty] | 4 | 302.25 | 7106 | 133.3167 | 49.08 | 30.3759 | 4.2747 | 22.7848 | 441.0808 | 351.9994 | X | X |  |  | Pour le réseau Lapierre, une fuite au sous-sol d'une maison momentanément abandonnée par le propriétaire a été localisée au début du mois de décembre. Nous soupçonnons qu'il puisse y en avoir d'autres,ces maisons ne sont que des chalets ayant un sous-sol en terre de quelques pieds seulement. | Réseau municipal ; Aq. Domaine Gravel ; Aq. Rang Lapierre ; Aq. Lac Miro ouest | 114745171751 ; 900001591751 ; 523471501751 ; 014 025 091 752 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 10 | 10 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 218 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 129.6989 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 122 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Sur 4 débitmètres, un seul n'a pas été calibré. Les 3 autres ont été installés en 2012. Il est prévu de faire valider les lectures des 4 en 2013, À noter que le pourcentage de recherche de fuite n'est pas élevé, puisque la presque totalité de nos réseaux a été refaite en neuf. | [44 empty] | 3873
| 28015 | SAINTE-AURÉLIE | 12 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 510.42 | 9112 | 270.6393 | 108 | 73.9918 | 8.1203 | 27.3396 | 530.2287 | 359.0124 | X | X |  |  |  | Ste-Aurélie | 134370660701 | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 6 | 95 | 95 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 339 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 339 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 187.112 | Déjà réalisée | Prévue |  | Eau souterraine | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 7895
| 39150 | SAINTE-ANNE-DU-SAULT | 17 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 472.59 | 9427 | 203.1831 | 48 | 17.1048 | 1.8144 | 8.4184 | 429.9352 | 357.9817 |  | X |  |  |  | Sainte-Anne-du-Sault | 134260690701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 100 | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 19 | 1 | 0 | 2 | 238 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 158.0458 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | section 6,5 Un avis d'ébullition émis suite à un bris sur la conduite maîtresse d'une durée de 4 jours (le oui de la mun. à été changé pour une non/RC). | [44 empty] | 2040
| 79115 | SAINTE-ANNE-DU-LAC | 15 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 274.77 | 6140 | 113.4563 | 25.2 | 7.2956 | 1.1882 | 6.4303 | 412.9137 | 350.7237 |  | X | Section 1.2 Population desservie par ce réseau de distribution: Il y a eu erreur lors de la compilation de 2011, il y a 213 logements de dénombrés pour la facturation des logements desservis par le réseau d'aqueduc, pour 2011 aurait dû être inscrit 213 logements à 1,37 pers/log.=291 pers. |  |  | Sainte-Anne-du-Lac | 159261160701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 2 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 176 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 137.4231 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 7 | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Section 2 n°1: Règlement du MAMROT prévue le 10-2013. Section 6 n°7 Avis d'ébullition rinçage du réseau et nettoyage des bassins. Section 5 Connaissance financière de l'eau Tableau Coûts des services de l'eau pour l'année 2012: Données non disponibles pour les Besoins d'investissements en maintien d'actif. Tableau Revenus et tarification des services de l'eau pour l'année 2012 pour le montant de 71 977 $, représente la tarification annuelle pour l'ensemble de la municipalité. | [44 empty] | 3145
| 73035 | SAINTE-ANNE-DES-PLAINES | 15 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 13057.62 | 62180 | 3890.8798 | 1338 | 505.9068 | 8.1362 | 13.0024 | 297.9777 | 402.4019 |  |  | La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines met beaucoup d'efforts pour améliorer et maintenir en bonne condition son réseau d'aqueduc et participe activement au programme d'économie d'eau potable du MAMROT. Le débitmètre qui mesure le volume d'eau potable distribué dans le réseau a été installé en 2011, sa précision n'a pas été vérifiée en 2012 et sera vérifiée en 2013. |  |  | Sainte-Anne-des-Plaine | 134272650701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 11 | 200 | 200 | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 4 | 262 | 0 | 0 | 1 | 550 | 4 | 262 | 7 | 0 | 11 | 3292 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 357.3096 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Tous les travailleurs cols bleus et cadres travaillant sur le réseau d'aqueduc sont certifiés OPA. Les employés de l'usine de filtration sont certifiés, soit DEP ou DEC en assainissement des eaux. Section 3,3: la pression moyenne sur le réseau à la sortie du l'usine est constante le jour et la nuit à 65 psi. Article 5,1 : Le montant de 24 084$ en services rendus en traitement des eaux usées est le coût additionnel annuel pour la Ville et facturé à notre seul industrie majeur (fabricant de conserves et de confitures) pour le traitement de leurs eaux usées. | [44 empty] | 862
| 53065 | SAINTE-ANNE-DE-SOREL | 16 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 2846.8 | 24530 | 941.2568 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 330.6368 | 382.0157 |  |  | Eau founi par la Régie intermunicipale d'Aqueduc Richelieu Yamaska (RIARY) |  |  | Sainte-Anne-de-Sorel | 134273980701 | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 6 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1280 | 6 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1280 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 298.084 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Article 5,1 : Pour les eaux usées - Régie d'assainissement des eaux Richelieu / Saint-Laurent (RAERSL) | [44 empty] | 673
| 04037 | SAINTE-ANNE-DES-MONTS | 11 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-01-07 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 1.392% | 1.86% | le débitmètre se situe à la source d’eau potable à la station de pompage. La conception de la station de pompage empêche de diminuer le débit de l’eau pour un faible débit sans mettre les bouts de ligne à pression négative. | [14 empty] | 1 | 5985.76 | 61400 | 6994.6093 | 1926 | 1479.4218 | 24.0948 | 21.1509 | 1168.5416 | 391.9625 | X | X | Nous ne pouvons avoir accès aux compagnies fermées durant la nuit. N’étant pas habitées, il n’y a aucune activité à comptabiliser. |  |  | Sainte-Anne-des-Monts | 110035631701 | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 12 | 10 | 5 | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 35 | 25 | 67 | 31 | 2072 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 341.1661 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 2 | 28 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Article 5,1 : Pour les frais de financement qui sont différents de "0" : Sur le rapport financier (page S44-1, ligne 133), les frais de financement sont notés en haut de la page, mais n’avaient pas été répartis. Le trésorier a effectué la répartition. | [44 empty] | 787
| 56060 | SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS | 16 | [27 empty] | 450 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 264
| 14090 | SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE | 1 | 2012 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2012-05-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 0.8696% | 0% | CHEMIN DE LA STATION, DÉBITMÈTRE APPARTIENT À LA VILLE DE LA POCATIERE, CE COMPTEUR DE TYPE COMBINÉ DISPOSE D'UN SYSTÈME DE RELÈVE DÉPORTÉ POUR UNE LECTURE D'INDEX SANS NÉCESSITÉ D'ACCES A L'INSTRUMENT DE MESURE. AUCUN RENVOI AUTOMATIQUE DES DONNES N'EST EN PLACE POUR CET INSTRUMENT. C'EST LA MÉTHODE PAR COMPARAISON À UN DEBITMÈTRE ÉTALON OU DE RÉFÉRENCE QUI A ÉTÉ EMPLOYÉE, SOIT UNE DEBITMETRE PORTATIF DE TYPE ULTRASONIQUE À TEMPS DE TRANSIT | 2012-05-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 8.5% | 0% | SECTEUR DE LA ROUTE MARTINEAU NORD, HARTON ET LA ROUTE 230 / DEBITMETRE APPARTENANT À LA VILLE DE LAPOCATIERE: COMPTEUR MÉCANIQUE DE TYPE A HÉLICE SENSUS. CE COMPTEUR NE DISPOSE NI D'UN SYSTÈME DE RELEVE DEPORTE POUR UNE LECTURE DEPUIS LA SURFACE NI DE RENVOI AUTOMATIQUE DES DONNEES. C'EST LA MÉTHODE PAR COMPARAISON A DUN DÉBITMETRE ÉTALON OU DE RÉFÉRENCE QUI A ÉTÉ EMPLOYÉE, SOIT UN DÉBITMETRE PORTATIF DE TYPE ULTRASONIQUE À TEMPS DE TRANSIT. | [7 empty] | 3 | 355.2 | 4556 | 150.6158 | 98.16 | 81.934 | 17.9838 | 54.3994 | 424.031 | 354.16 | X | X |  |  |  | 3ième rang ouest ; STATION ; MARTINEAU N,HARTON,230 | 132174681751 ; 190385530751 ; 517583400701 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | 0 | 100 | 100 | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 131 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 136 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Prévue | Déjà réalisée | Article 5,1 : La municipalité ne fait pas de traitement des eaux usées. Les 52 469$ représentent le montant versé à la CAMPOR Article 5,2 : Autres = Contrat pour les vidanges des fosses septiques | [44 empty] | 418
| 37205 | SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE | 4 | [27 empty] | 2154.936 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 749
| 66117 | SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE | 6 | 2012 | 4 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 5700.24 | 31665 | 4597.8743 | 2736 | 2336.5122 | 73.7885 | 50.8172 | 806.6107 | 391.3084 | X | X | Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun Municipalité exportatrice : _Sainte-Anne-de-Bellevue_____________________________________________________ Municipalité importatrice : _Senneville___________________________________________________ Pertes d'eau potentielles du réseau commun : _________73,8_____ m3/(d*km) et ______50,8________ % Programme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : ______oui___ Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun : ________807______ l /(pers.*d) |  |  | Ste-Anne-de-Bellevue | 113944420701 | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 3 | 0 | 5 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 22 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1424 | 22 | 31 | 5 | 0 | 6 | 1424 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 334.172 | Prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | La ville de Sainte-Anne-de-Bellevue est approvisionnée par Pointe-Claire. Depuis le 18 mai 2012, le compteur principal qui calcule les quantités pour la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue est brisé. Donc, à partir de cette date, TOUTES les données sont estimées. La réparation de ce compteur est la responsabilité de l'agglomération de Montréal. Nous aurons QUE des données approximatives pour 2013 également...À la ligne 193, Il n'y a pas de fonds dédié aux infrastructures d'eau. Il y a cependant une contribution de la Ville de SADB à la réserve financière de l,eau de l'agglomération de Montréal pour 483 368$. À la ligne 210, la tarification résidentielle en place est de 0,65$/m3 mais selon le calcul automatique du tableau, ça revient à 0,32$!! à la ligne 211, la tarification moyenne nécessaire sans besoins d'investissement calculée par notre trésorier est de 1,22$.Les lignes 211 et 212 ne sont pas cohérentes par rapport à l'énoncé (il en coûterait plus cher sans investissement qu'avec investissement!) À la section 5 des revenus et tarification des services de l'eau à la 2e action, rien n'est encore décidé, si il y aura augmentation ou non des coûts de l'eau. | [44 empty] | 754
| 21030 | SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ | 3 | 2012 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2012-05-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 4.592% | 4.615% | 2.011% | Débitmètre installé à la sortie des filtres. | [14 empty] | 2 | 2895.75 | 26600 | 1216.047 | 420 | 231.0544 | 8.6863 | 19.0005 | 419.942 | 382.2439 | X | X |  |  |  | Réseau Est ; Réseau Ouest | 134291880701 ; 134291880702 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | 2 | 1 | 1 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 98 | 2 | 0 | 16 | 1244 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 307.1855 | Prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Nouveau système d'approvisionnement et de distribution de l'eau potable en 2014-2015. Projet accepté en 2013, | [44 empty] | 10721
| 51055 | SAINTE-ANGÈLE-DE-PRÉMONT | 4 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 550.02 | 9712 | 164.3661 | 92.448 | 35.5042 | 3.6557 | 21.6007 | 298.8366 | 360.0124 | X |  | Il y a 28 bornes fontaines dans le réseau avec une longueur de raccordement moyenne de 4 mètres. Il y a 309 logements (297 logements + 3 résidences contenant 4 logements chacun). Il n'y a pas de réserves d'emmagasinage situées après le débitmètre. Durant l'année 2012, une des industries était hors-service donc le volume d'eau consommée par le secteur non-résidentiel ne comprend que les données mesurées par 1 compteur. |  |  | Ste-Angèle-de-Prémont | 134256651701 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | 2 | 95 | 5 | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 4 | 2 | 300 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 171.8742 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | La régie est officiellement entrée en fonction en janvier 1997. La municipalité de Saint-Angèle-de-Prémont possède en 2012 une quote-part de 2,5% associée au coût d'exploitation correspondant à une valeur de 19 201$. Concernant la valeur de remplacement des immobilisations, une quote-part de 3,1% associée au coût des immobilisations représente une valeur de 7 082$ en 2012. Les frais de financement et le remboursement de la dette représente une quote-part de 2,2% s'élevant à un total de 13 816$ pour les frais de financement et 5 176$ pour le remboursement de la dette. Le réseau d'aqueduc de la municipalité à complètement été payé donc il n'y a pas de frais de financement ni de capital de dette associé à cette immobilisation. Le débitmètre installé est sous la responsabilité de la régie et c'est la régie qui procède à la vérification du débitmètre. L'âge moyen du réseau d'aqueduc est de 15 ans étant donné que des travaux de renouvellement ont eu lieu sur une portion du réseau en 2011. Le réseau des eaux usées a été mis en place en 2011 et est d'une longueur de 2km. | [44 empty] | 188
| 55030 | SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR | 16 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2013-06-04 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 23.81% | 23.33% | 22.41% | - Préciser l'emplacement du débitmètre en place et de la méthode de vérification sur site. - S'il est inscrit "Autre" dans un des deux menus déroulants, préciser quelle méthode est utilisée. - Si l'écart mesuré est plus grand que 5 %, préciser si les conditions d'installation du fabricant des instruments de mesure sont respectées. | [14 empty] | 1 | 1173.84 | 9735 | 295.8583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 252.0431 | 370.1586 |  |  | Le débit de nuit provient exclusivement du secteur résidentiel. Le volume de nuit de 2012 n'est pas une bonne valeur de comparaison puisque le débitmètre n'était pas installé correctement. Il était installé trop près des perturbations amont et aval. Il a été remplacé en février 2014. |  |  | Sainte-Angèle | 134285520701 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 381 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 381 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 205.547 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 2 | 34 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | SECTION 8 - VALIDATION | [44 empty] | 2705
| 09035 | SAINTE-ANGÈLE-DE-MÉRICI | 1 | [27 empty] | 659.2 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 761
| 78032 | SAINTE-AGATHE-DES-MONTS | 15 | 2012 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2012-06-01 | Débitmètre à turbine | Méthode volumétrique | 1.538% | 1.905% | 1.562% | Le débitmètre est situé a la sortie du bassin de traitement du poste de traitement désservant le secteur Centre et la vanne d'ammené d'eau brute a été fermée complètement et la baisse du volume d'emmagasinement a été comparée a la valeur mesurée par le compteur pendant 10 minutes | 2012-06-01 | Débitmètre à turbine | Méthode volumétrique | 2.5% | 1.667% | 1.25% | Le débitmètre est situé a la sortie du réservoir d'emmagasinement désservant le réseau du secteur sud et la pompe qui alimente le réservoir a été mise en position arrêt pour être en mesure de comparer le volume d'eau mesuré par le compteur versus la baisse du réservoir d'emmagasinement pour une période de 10 minutes | 2012-06-01 | Débitmètre à turbine | Méthode volumétrique | 1% | 1% | 2% | On a effectué la vérification du compteur en fermanr la sortie d'eau vers le réseau de distribution du réseau belvoir et en comparant la valeur enregistrée par le compteur avec un contenant jaugé placé a la sortie du compteur . | 3 | 9884.25 | 108800 | 6233.1066 | 2814.96 | 2396.1066 | 22.023 | 38.4416 | 630.61 | 398.6754 | X | X |  |  |  | Secteur Centre ; Secteur Sud ; Réseau Belvoir | XX0008109 ; XX0008111 ; XX0008110 | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Prévue |  | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | 19 | 1 | 10 | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 3 | 97 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 295 | 19 | 358 | 16 | 3935 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 358.245 | Prévue | Prévue |  | Eau de surface | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue |  | Oui | 1 | 90 |  | Oui | 1 | 10 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Article 5,1 : les 2 494 $ représentent la facturation en eau potable et eaux usées de deux commerces situés à la frontière de la municipalité mais raccordés au réseau municipal. Pour l'usine de filtration, il n'y a plus de paiements à la charge de la municipalité. Par contre il y a des frais de financement. | 3 | 7544.5 | 15945 | 15945 | 6233.1066 | 826.1789 | 39.0913 | 53.8807 | 1.3283 | Poste de chloration Grignon ; Poste de chloration Paulsen ; Poste de chloration Belvoir | XX0008109 ; XX0008111 ; XX0008113 | 20 | 529.6667 | 557.3333 | 15 | 598 | 208 | 0 | 101 | 0 | 922 | 15 | 726 | 249 | 41 | 155 | 2471 | 180 | 3837 | 249.9937 | 138.1997 | 33.8923 |  | 24.0292 |  |  |  | 1355.5109 | 969.7008 | 385.8101 | 4081996.4099 | 9884.25 | 108800 | 6233.1066 | 728
| 33017 | SAINTE-AGATHE-DE-LOTBINIÈRE | 12 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 585.81 | 6390 | 213.5082 | 59.0004 | 21.1829 | 3.315 | 9.9214 | 364.4666 | 360.8562 |  | X |  |  |  | Sainte-Agathe | 134307071701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 2 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 5 | 5 | 6 | 238 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 163.5181 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  |  | 1 | 585.81 | 366 | 366 | 213.5082 | 364.4666 | 58.3356 | 88.5246 | 1.5175 | Sainte-Agathe | 134307072701 | [33 empty] | 904
| 77022 | SAINTE-ADÈLE | 15 | 2012 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2012-03-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 1.396% | 0% | Débitmètre installé à la sortie de l'installation de production Ronchamp. La méthode de comparaison est avec un débitmètre de référence ou étalon de type ultrasonique La vérification a été effectuée entre 12H41 et 13H12 pour une durée de 31minutes. Aucune vérification n'a été faite pour les autres périodes. | 2012-03-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 8% | 0% | Débitmètre installé à la sortie de l'installation de production Riverdale. La méthode de comparaison est avec un débitmètre de référence ou étalon de type ultrasonique. La vérification a été faite entre 10H15 et 10H41 pour une durée de 26 minutes. Aucune vérification n'a été faite pour les autres périodes. | [7 empty] | 3 | 13320.3 | 160020 | 8339.2378 | 4149.468 | 3253.2649 | 20.3304 | 39.0115 | 626.0548 | 402.6684 | X | X | Selon un rapport de la firme Aquatech, le débitmètre du poste de distribution d'eau potable Entremont est défectueux depuis près d'une année et n'a pas été remplacé. Des projets de remplacement sont à l'étude et les installations devraient être reviser afin de se conformer aux normes. Ce réseau isolé pourrait éventuellement se joindre au réseau principal de la municipalité. (***** AJOUT le 2013-09-19 *****Le débitmètre a été remis en fonction le 2013-03-01, nous n'avons aucun donnée pour 2012 et le formulaire n'accepte pas les date de 2013, les date inscrite sont du 2013-03-01 au 2013-09-16 et non pas en 2012****) (AJOUT LE 2013-11-04 Le débit de nuit de ce réseau a été établi le 2013-10-24 entre 2:00 et 4H00) | Il est impossible d'obtenir une évaluation précise du débit de nuit sur ce réseau à cause de sa complexité et du manque d'informations recueuillies. Lorsque le débit de nuit est au plus bas pour les postes de productions de Riverdale et de Ronchamps, c'est que les réservoirs sont pleins. Les réservoirs allimentent certains secteurs de la ville. Nous n'avons aucune donnée sur le débit distribué à ce moment. Nous savons seulement si les réservoirs sont pleins ou vides. Les automates en place ne décident que si ils doivent remplir le réservoir ou si son niveau est suffisamment élevé pour cesser le remplissage. La même chose se produit pour le poste de production Mont-Rolland qui allimente le réservoir du Lac Violon. De plus, un problème de communication entre les automates, fait en sorte que le poste Mont-Rolland n'obtient pas l'information lui indiquant que le réservoir du Lac Violon est plein. Il en résulte un débordement presque continuel. (AJOUT le 2013-11-04, le débit de nuit de ce réseau a été établi le 2013-10-24 entre 2:00 et 4H00 Une procédure a été mise au point afin de compliler les informations adéquatements) Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun Municipalité exportatrice : Sainte-Adèle Municipalité importatrice : Val-Morin Pertes d'eau potentielles du réseau commun : 20,6 m3/(d*km) et 39,4 % Programme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : Oui Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun : 626 l /(pers.*d) | Compilation des données par Piedmont en tant que municipalité exportatrice. Aucun débitmètre d'installé sur cette portion de réseau qui est divisée en deux secteurs. La longueur de chacun des deux secteurs sur le territoire de Sainte-Adèle est de 115 m sur le chemin Hermitage et de 140 m sur le chemin du Ruisselet. Il y a 3 résidences sur le chemin de l'Hermitage et 12 sur le chemin du Ruisselet. Sainte-Adèle est la municipalité importatrice pour 15 logements seulement. Il y a une entente de données pour un réseau de distribution commun. Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun Municipalité exportatrice : PIEDMONT Municipalité importatrice : SAINTE-ADÈLE Pertes d'eau potentielles du réseau commun : 15,4 m3/(d*km) et 33,4 % Programme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : OUI Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun : 383 l /(pers.*d) | Réseau Entremont ; Réseau Ste-Adèle ; Réseau Piedmont | 134275210703 ; 134 275 210 702 - 134 275 210 704 ; 134272991701 | Prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Prévue |  | 53 | 0 | 1 | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 295 | 19 | 59 | 6 | 4970 | Non | 0.1 | Non | 0.1 |  | Prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Réponse ART 5.1 le 2013-11-04 (La somme de 21 706,00$ est une réclamation de dommages à la firme qui Aquatech qui s'occupe de la gestion de notre réseau) Réponse ART 5.2 le 2013-11-04 (Le montant de 43 605,00$ indiqué dans autre revenu provient de subvention. Au courrant de l'année la ville a accordé divers mandats afin d'obtenir des rapports sur l'état des infrastructures. Il sera alors possible d'évaluer de façon plus précise les besoins en investissementen maintient d'actifs. | [44 empty] | 838
| 62060 | SAINT-DONAT (14) | 14 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 2682.59 | 25828 | 1291.3142 | 360 | 189.3089 | 7.3296 | 14.6602 | 481.3685 | 381.2205 |  | X |  | 1.2 : Nombre de logement desservis par l'aqueduc, 1.5 : C'est un réseau uniquement résidentiel non habité à l'année, il n'y a pas de fuites. Nous avons inscrit 2 dans la case "volume d'eau consommé de nuit pendant la période de référence du secteur non résidentiel" car la case "secteur résidentiel" est impossible à remplir et y est inscrit 0. |  | Réseau municipal ; Condos des cîmes | 134252511701 ; 234912931701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 29 | 100 | 100 | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84 | 7 | 35 | 6 | 712 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 288.1794 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non prévue |  | Article 2,1-2 : Le rapport sera présenté au Conseil dès qu'il sera approuvé par le MAMROT Article 3,1-2 : Il est prévue de mettre en place des enregistreurs de données d'ici Juin 2014. | [44 empty] | 1128
| 09030 | SAINT-DONAT (01) | 1 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 407.5 | 3900 | 135.9071 | 20 | 0 | 0 | 0 | 333.5144 | 355.9984 | [5 empty] | Saint-Donat | 134367040701 | Prévue | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 75 | 80 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 147 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 114.7193 | Prévue | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Prévue | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | 3.1 :NOUS SOMMES TOUJOURS SUR UN PROJET QUI DEVRAIT ETRE FINALISE D'ICI 2017 POUR LES CHANGEMENTS DE DEBIMETRES ET LES AUTRES INSTALLATIONS. Art. 5.1 | [44 empty] | 1288
| 88065 | SAINT-DOMINIQUE-DU-ROSAIRE | 8 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 149.76 | 4115 | 66.2213 | 6 | 0 | 0 | 0 | 442.1829 | 342.6009 |  | X | La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. Il y a 5 bornes-fontaines sur le réseau. Une correction de +3m/borne-fontaine a été appliquée pour tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré (aucun compteur). |  |  | St-Dom.-du-Rosaire | 168262651701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 64 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 60.7133 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Il n'y a pas de réseau d'égout, ni de station de traitement des eaux usées. Pour la valeur de remplacement des conduites d'eau potable, un coût unitaire de 900$/m a été utilisé. La municipalité est présentement en étude afin de préparer un appel d'offre pour la mise aux normes de ses installations de production d'eau potable (débitmètre avec enregistreur de donnée) et le raccordement de ses installations au nouveau réseau (de 3 vers 6 pouces). Le projet devrait être réalisé en 2014, il ne sert donc à rien de forcer la municipalité à installer un enregistreur de données sur des installations désuètes. | [44 empty] | 9252
| 54060 | SAINT-DOMINIQUE | 16 | 2012 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2012-12-01 | Débitmètre magnétique | Autre | 0% | 2.333% | 0% | Débimètre électromagnétique situé au 461 rue Deslandes. Méthode utilisée, comparaison à un instrument de référence | 2012-12-01 | Débitmètre magnétique | Autre | 0% | 4.941% | 0% | Débimètre situé au puits #1. La méthode de vérification utilisée est par comparaison à un instrument ou méthode de référence | 2012-12-01 | Débitmètre magnétique | Autre | 0% | 5.577% | 0% | Débimètre situé au puits no 4. La méthode utilisée est par comparaison à un instrument ou méthode de référence. | 1 | 1727.52 | 13603 | 579.8852 | 151.0933 | 40.1936 | 2.9548 | 6.9313 | 335.675 | 375.3303 |  |  | Notre technicienne en eau potable, Caroline de la firme Aquatech entrera en communication avec M. Makang pour discuté du point 1,5, volume d'eau importé de nuit. Eau importée de Saint-Hyacinthe. Il n'y a pas de volume d'eau de nuit importé car à ce moment l'importation était à l'arrêt. L'importation dépend de la demande et de la capacité de production de la municipalité. Lorsque cette dernière est suffisante, il n'y a pas de besoin d'importation. |  |  | Saint-Dominique | 134262340701 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 6 | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | 30 | 25 | 0 | 0 | 3 | 619 | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 619 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 250.351 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non | 1 |  |  | Oui | 2 | 5 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | En approvisionnement et production, une usine de traitement de l'eau potable a été construite en 2010, au coût de 1 246 600$, et des compteurs d'eau pour un montant de 33 000$ ont plus de 22 ans d'âge. Notre réseau d'aqueduc âgé d'environ 40 ans est d'une longueur de 13 603 mètres, notre réseau d'égoût aussi âgé de 22 ans est d'une longueur de 12 991 mètres. Enfin, notre usine de traitement des eaux usées d'environ 22 ans, a coûté environ 808 000$. | [44 empty] | 1444
| 52090 | SAINT-DIDACE | 14 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 103.88 | 1141 | 34.2715 | 4.4678 | 0 | 0 | 0 | 329.9144 | 337.7051 |  |  | Nous avons procédé à un dénombrement de la population desservie logement par logement. |  |  | Saint-Didace, réseau | 134025701510701 | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 49 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 43.4969 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Le surplus d'argent cumulé (20 000 - 8 730 = 11 270$) est de l'argent rembourse les citoyens qui ne sont pas sur le réseau de distribution et qui avait payé pour ce service à l'époque pour ne pas que la Municipalité soit endettée. Le surplus rembourse donc une dette interne dans la Municipalité. Cette dette interne s'élève à environ 30 000 $, donc, à moins d'imprévu, d'ici 3 ans, la Municipalité devrait mettre en place un fonds dédié aux infrastructures d'eau avec les surplus annuels. | [44 empty] | 5556
| 57068 | SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU | 16 | 2012 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2011-11-10 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 2.043% | 1.959% | 1.176% | IL Y A 1 DÉBIMÈTRE À LA CENTRALE DE TRAITEMENT D'EAU À ST-DENIS. IL ALIMENTE TOUTES LES MUNICIPALITÉS, SAUF L'ARC. | 2011-11-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 1.154% | 1.504% | 2% | IL Y A UN AUTRE DÉBIMÈTRE SUR UNE CONDUITE DISTINCTE QUI ALIMENTE UNIQUEMENT L'ARC ET 75 CITOYENS DE ST-DENIS -SUR-RICHELIEU. | 2011-11-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0.2924% | 0% | 1.907% | UN DÉBIMÈTRE EST INSTALLÉ AU LIMITE DE ST-DENIS ET L'ARC ( AFIN DE CONNAITRE L'EAU CONSOMMÉ DANS ST-DENIS ) | 1 | 10288.8 | 245007 | 6656.3014 | 2568 | 931.4682 | 3.8018 | 13.9938 | 646.9463 | 399.2122 |  | X | Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun. Municipalité exportatrice: Sainte-Denis-sur-Richelieu Municipalités importatrices: Saint-Antoine-sur-Richelieu/ Saint-Marc-sur-Richelieu/Saint-Charles-sur-Richelieu/Saint-Denis-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-de-Beloeil. Pertes d'eau potentielles du réseau commun: 3,8 m3/(d*km) et 14 %. Programme de détection er de réparation de fuites requis: Non. Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun: 647 L/(pers*d). De plus la quantité d'eau distribuée par personne est très élevée, à cause de la grande consonnation d'une industrie à Saint-Denis-sur-Richelieu, soit: 437 585 mètres cubes. Nous prenons la lecture des compteurs d'eau de mai à avril de chaque année. |  |  | RÉGIE DE L'AIBR | 134254260701-134267880701-219327930701-47678446010701-318463140701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 4 | 0 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 998 | 18 | 17 | 1 | 0 | 4 | 998 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 355.2114 | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | SECTION 8 - VALIDATION | [44 empty] | 1110
| 42025 | SAINT-DENIS-DE-BROMPTON | 5 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 181.28 | 3000 | 80.1226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 441.9823 | 345.1574 |  | X | Art.2.2: La variation du débit quotidien moyen annuel entre ce bilan et celui de l’année dernière influence l’indicateur de la quantité d’eau distribuée par personne par jour. La variation du débit quotidien moyen annuel s’explique par la période reduite de moins d'un an sur laquelle le suivi a été faite. En effet le débitmètre était défectueux de janvier 2012 au 11 mai 2012. Les valeurs de la période précédemment citées peuvent êtres erronées. |  |  | Domaine Foret | 134258710401 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | S.O. | 0.1 | Non | 0.1 | 71.7072 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 10 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Article 5,1 : Services rendus - 45 290$ -» Raccordement au réseau d'égoût et 108 769$ -» Vidanges de fosses septiques et de fosse scellées Article 5,2 : Tarification forfaitaire - Les revenus d'eaux usées incluent 50 K$ pour les réserves (vidange des étangs) Autres revenus : Tarification pour les règlements d'emprunt | [44 empty] | 1206
| 94245 | SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU | 2 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 1990 | 43500 | 1523.582 | 726 | 587.5552 | 13.507 | 38.5641 | 765.6191 | 377.2234 | X | X | Le nombre de personnes par logement a été ajusté pour arriver à la population exacte connectée au réseau d'aqueduc. | Le nombre de personnes par logement a été ajusté pour arriver à la population exacte connectée au réseau d'aqueduc. Le nombre de logements permanents est passé de 8 en 2011 à 40 en 2012 |  | Falardeau (municipal) ; Falardeau (Alpin) | 134355810701 ; 134355810702 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Non prévue | Prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 10 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 723 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 260.5359 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 388
| 53005 | SAINT-DAVID | 16 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 922.32 | 56538 | 467.2099 | 144 | 82.8207 | 1.4649 | 17.7267 | 506.5595 | 366.9311 |  | X | L'été 2012 a été très chaud et il y a eu peu de pluie. Notre municipalité compte plusieurs fermes laitières, porcines, etc. sur son territoire et elles utilisent l'eau du réseau d'aqueduc pour leurs animaux de ferme. Il y a 43 logements d'alimentés de Saint-Pie-de-Guire (volume d'eau exportée). |  |  | RARC | 22526149-07-91 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 4 | 0 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 30 | 6 | 2 | 0 | 6 | 363 | 30 | 6 | 2 | 0 | 6 | 363 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 203.0918 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Oui | 1 | 30 |  | Oui | 1 | 10 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | Notre municipalité a débuté un projet d'assainissement des eaux usées en 2012. Nous ne possédons aucune données pour 2012. | [44 empty] | 1720
| 19030 | SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND | 12 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1355.85 | 18584 | 970.7186 | 312 | 218.515 | 11.7582 | 22.5106 | 715.9484 | 372.0879 | X | X |  |  |  | SAINT-DAMIEN | 134285860701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 9 | 30 | 30 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 8 | 24 | 5 | 0 | 6 | 541 | 8 | 24 | 6 | 0 | 8 | 541 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 243.3872 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Entrer vos commentaires, s'il y a lieu.À LA SECTION «BESOINS D'INVESTISSEMENT EN MAINTIEN D'ACTIF», JE PRÉFÈRE NE RIEN INSCRIRE QUE PLACER DES CHIFFRES AVEC AUCUNE SIGNIFICATION. | [44 empty] | 5478
| 62075 | SAINT-DAMIEN | 14 | 2012 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2012-06-14 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 0% | 0% | Seul le réseau du Lac-Lachance est doté d'un débitmètre sur lequel on retrouve également un compteur d'eau, ce qui permet donc de mesurer un débit (litre/sec) et un volume (m³). Pour le réseau du village, seul un compteur d'eau mesurant le volume d'eau pompée dans un bassin est existant. L'eau du bassin est distribuée gravitairement. Un système de flottes (haut et bas niveau) à l'intérieur du bassin contrôle l'arrêt et le départ de la pompe pour le remplir. Lorsqu'il est plein, la pompe arrête. La consommation est donc mesurée au quotidien par le volume d'eau pompée au bassin. Voilà pourquoi nous procéderons à l'installation d'un débitmètre à la sortie du bassin, lequel nous permettra de mesurer la consommation en tout temps, ce qu'il nous est impossible de faire en ce moment. Un nouveau débitmètre a été commandé et reçu il y a une semaine. Il devrait être installé d'ici la fin du mois d'octobre 2013. Finalement, le débitmètre en place pour le réseau du Lac-Lachance se situe après le bassin d'eau. La méthode de vérification est celle par volume. Les volumes d'eau inscrits (à l'unité près) sont ceux qui ont été mesurés. | [14 empty] | 2 | 459 | 5840 | 106.3607 | 7.656 | 0 | 0 | 0 | 231.7226 | 357.5912 |  |  | Le nombre de personnes par logement est la même donnée que celle fournie en 2011 - aucune modification. Le bilan de l'eau consommée (2011) tient compte des deux réseaux, ce qui fausse l'interprétation de nos résultats. Le volume d'eau de nuit de la municipalité pendant les 120 minutes de référence est de 0,25 m³ (arrondi à 0,30 m³) (Lac-Lachance). Ce réseau ne comprend pas de commerces. C'est le volume d'eau qui a été distribué pendant ce temps de référence. Il correspond à la consommation enregistrée sur le compteur d'eau et est fidèle au débitmètre en fonction du temps. | Le nombre de personne par logement devrait être de 2,5, comme l'an passé. Arrondi à 3 (nombres entiers seulement acceptés). Les réseaux ne comprennent pas de raccordement à des poteaux d'incendie. Le débit de nuit a été mesuré le 24 novembre 2013. Durée de la période de nuit de référence : 120 minutes. Pendant la période de nuit de référence, le volume de nuit de la municipalité a été de 388 litres, donc environ 0,4 m³. Aucun volume d’eau importé ou exporté. |  | Aqueduc Lac-Lachance ; Aqueduc Village | 134264811702 ; 134264811701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 1 | 50 | 50 | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 182 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 128.3648 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 6 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | L'article 3.1 a été modifié. Pour l'article 3.4, il n'y a pas de purges en continu sur les réseaux. Pour l'article 4.1, le nombre de résidences a été ajouté. Le tableau de l'article 5.1 a été revu et corrigé. Pour les valeurs de remplacement des immobilisations, un taux de 900$/m a été appliqué, tel que suggéré dans le guide. | [44 empty] | 3756
| 54017 | SAINT-DAMASE (16) | 16 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2012-03-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 7.858% | 7.41% | 6.078% | - Préciser l'emplacement du débitmètre en place et de la méthode de vérification sur site. - S'il est inscrit "Autre" dans un des deux menus déroulants, préciser quelle méthode est utilisée. - Si l'écart mesuré est plus grand que 5 %, préciser si les conditions d'installation du fabricant des instruments de mesure sont respectées. | 2012-03-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 13.33% | 8.22% | 4.01% | - Préciser l'emplacement du débitmètre en place et de la méthode de vérification sur site. - S'il est inscrit "Autre" dans un des deux menus déroulants, préciser quelle méthode est utilisée. - Si l'écart mesuré est plus grand que 5 %, préciser si les conditions d'installation du fabricant des instruments de mesure sont respectées. | [7 empty] | 1 | 2547.74 | 63150 | 4116.0738 | 408 | 203.6847 | 3.2254 | 4.9485 | 1615.5784 | 380.5302 |  | X | Il est a noter que St-Damase fournit beaucoup d'eau pour alimenter son secteur industriel, ce qui augmente l'évaluation de la quantité d'eau distribuée par personne. |  |  | St-Damase | 134275960701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 20 | 31 | 5 | 120 | 0 | 871 | 20 | 31 | 5 | 120 | 8 | 889 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 284.087 | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  |  | 1 | 2547.74 | 15140 | 7570 | 4116.0738 | 1615.5784 | 54.3735 | 90.2378 | 1.6596 | St-Damase | 134275960701 | [33 empty] | 3634
| 07105 | SAINT-DAMASE (01) | 1 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 180.6 | 2600 | 60.6639 | 12 | 0.4057 | 0.15604 | 0.66877 | 335.9022 | 345.1071 |  |  | Entrer vos commentaires, s'il y a lieu. Article 1,4: Réponse Il y avait une fuite d'eau sur le réseau d'aqueduc en 2011, la fuite a été réparée en janvier 2012. Article 1,5: Réponse OUI |  |  | Saint-Damase | 134371650701 | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 1 | 0 | 0 | Non prévue |  | Prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 80 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 70.3736 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | La municipalité est présentement à réaliser la mise aux normes des installations d'eau potable. Les travaux ont débuté à la fin avril et devraient se terminer à la fin octobre 2013. Le coût du projet est évalué à 1 558 394$. La longueur du réseau d'égoût est de 9 Km | [44 empty] | 1119
| 49070 | SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER | 17 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-03-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 3.141% | 0% | Le débimètre pour la distribution de l'eau potable est situé après les pompes de distributions. Le débimètre est étalonné avec un débimètre ultrasonic. | [14 empty] | 1 | 1394.85 | 15415 | 386.9645 | 96 | 7.4719 | 0.48472 | 1.9309 | 277.4237 | 372.4674 | [5 empty] | St-Cyrille-De-Wendover | 134281640701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 1 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 2 | 24 | 1 | 69 | 6 | 474 | 2 | 24 | 1 | 69 | 6 | 478 | Oui | 0.1 | Partiel | 0.1 | 226.7514 | Prévue | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 365 |  | non | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Prévue |  | L'avis d'ébullition en était un préventif et non suite à des résultats hors normes des analyses d'échantillions. | 1 | 1759.5 | 411 | 900 | 405.2404 | 230.3157 | 45.0267 | 55 | 1.2215 | Saint-Cyrille-De-Wendover | 134281640701 | [33 empty] | 8463
| 68035 | SAINT-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE | 16 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 521.38 | 4113 | 177.5164 | 16.176 | 8.2828 | 2.0138 | 4.6659 | 340.4741 | 359.2967 | X | X | Eau importée de Napierville. Le débit de nuit a été mesuré pendant l'été 2013 par la municipalité de Napierville. | Article 1,5 : Le débit de nuit a été mesuré dans la nuit du 8 au 9 novembre 2013. La mesure a donné 174 l pendant 60 minutes |  | 1ère Avenue ; Secteur du Golf | 134 302 021 701 (X2046688) ; 134 302 020 701 (X0009080) | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 50 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 199 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 131.4564 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 120 |  | Oui | 1 | 2 | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Le traitement des eaux usées est effectué par la municipalité de Napierville. | 1 | 466.36 | 518 | 518 | 144.2377 | 309.284 | 27.8451 | 53.0888 | 1.9066 | Station de chloration du puits Deslauriers | X0009081 | [33 empty] | 1510
| 12005 | SAINT-CYPRIEN | 1 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 783.72 | 8644 | 273.9821 | 57.6 | 7.152 | 0.8274 | 2.6104 | 349.5918 | 364.7517 |  |  | Nous ne sommes présentement pas en mesure de bien déterminer la quantité d'eau utilisée de nuit par l'industrie d'aluminium (moulage sous pression AMT), une industrie suspecte de consommer de l'eau la nuit. C'est pourquoi la case du secteur non résidentiel est vide. Le contrat pour la gestion de nos intstallation est confié à Aquatec depuis mars 2012. Il y a 48 bornes-fontaines sur le réseau. Une correction de +3m/borne-fontaine a été appliquée à la longueur du réseau d'eau potable pour tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau. Le taux d'occupation est celui du formulaire 2013 puisque celui de référence dans le formulaire ne représente pas bien la réalité. |  |  | Saint-Cyprien | 134372230701 | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 50 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 264 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 172.4912 | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | La gestion de nos installations est donnée à contrat à la compagnie Aquatec. Il y a 8500 m de conduites d'eaux usées. Pour la valeur de remplacement des conduites d'eau potable, un coût unitaire de 900$/m a été utilisé. Pour les conduites d'eaux usées, un coût unitaire de 1200$/m a été utilisé. | [44 empty] | 2164
| 52062 | SAINT-CUTHBERT | 14 | 2012 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2013-06-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 1.786% | 0.9474% | 1.082% | - Préciser l'emplacement du débitmètre en place et de la méthode de vérification sur site. - S'il est inscrit "Autre" dans un des deux menus déroulants, préciser quelle méthode est utilisée. - Si l'écart mesuré est plus grand que 5 %, préciser si les conditions d'installation du fabricant des instruments de mesure sont respectées. | 2013-06-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 1.724% | 2.759% | 2.222% | - Préciser l'emplacement du débitmètre en place et de la méthode de vérification sur site. - S'il est inscrit "Autre" dans un des deux menus déroulants, préciser quelle méthode est utilisée. - Si l'écart mesuré est plus grand que 5 %, préciser si les conditions d'installation du fabricant des instruments de mesure sont respectées. | [7 empty] | 2 | 902.88 | 27641 | 871.4235 | 134.88 | 69.8144 | 2.5258 | 8.0115 | 965.1598 | 366.646 |  | X | Nous desservons un abattoir de volailles qui consomment environ 35% de l'eau distribuée, soit 105 759 mètre cubes. Nous desservons également plusieurs fermes ou exploitations agricoles qui ne possèdent pas de compteurs d'eau. |  |  | Saint-Cuthbert ; Saint-Viateur | 134263090701 ; 134263090702 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 2 | 0 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 2 | 15 | 2 | 23 | 3 | 370 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 209.4265 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | oui | 1 | 5 |  | Oui | 1 | 4 | Déjà réalisée |  | Non | 1 |  | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Revenus autres: compensation en lieu de taxes école primaire. Mixtes ciblés: Résidence et fermes: 20 | [44 empty] | 540
| 67035 | SAINT-CONSTANT | 16 | [27 empty] | 24712.06 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 3222
| 29057 | SAINT-CÔME-LINIÈRE | 12 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2013-05-23 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 1.854% | 1.861% | 4.4% | Débitmètre situé au 20 ème avenue, réseau de surpression | 2013-05-23 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 5% | 4.242% | 4.074% | Débitmètre situé au 20 ème avenue, réseau gravitaire | [7 empty] | 1 | 2220.68 | 22710 | 729 | 210 | 67.6467 | 2.9787 | 9.2794 | 328.2778 | 378.6913 |  |  | Point 1.2. Ce sont les données provenant de nos unités d'évaluation. |  |  | Mun St-Côme-Linière | 318454310701 | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 32 | 100 | 100 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 11 | 19 | 2 | 0 | 3 | 710 | 11 | 19 | 2 | 0 | 3 | 710 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 251.9574 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Prévue | [46 empty] | 3347
| 62065 | SAINT-CÔME | 14 | [27 empty] | 1154.6 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 466
| 75005 | SAINT-COLOMBAN | 15 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 3 | 1519.6 | 12266 | 360.3781 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 237.1533 | 373.6139 |  |  | Il n'y a pas de borne-fontaine sur le réseau. Pour le volume d'eau consommée de nuit, il nous est impossible de départager le secteur non résidentiel du secteur résidentiel. | Il n'y a pas de borne-fontaine sur le réseau. | Il n'y a pas de borne-fontaine sur le réseau. Le débit quotidien moyen du formulaire 2011 de ce réseau est probablement erroné, c'est ce qui explique la différence entre les résultats de 2012 et 2011. | Larochelle ; Phelan ; Bédard | 134343110701 ; 134343110702 ; 134343110703 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 12.9 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 561 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 561 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 232.2287 | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non | 0 |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Lors de la recherche de fuites sur le réseau Bédard, 60% de ce réseau a été ausculté. Ce qui donne 13% de l'ensemble des 3 réseaux (point 3.2). Après vérification, le remboursement de la dette à la charge de la municipalité pour le frais de financement de 4651$ pour la production d'eau potable est bien de 0$. 7) L'année de mise en service de l'installation de production d'eau potable est 1994 (La Rochelle et Phelan) et 1997 (Bédard). Des prolongements ont été apportés au fil des ans. Le débit de conception (débit maximum journalier en m³/d oû d=jour) de l'installation de production d'eau potable est La Rochelle : 447 m³/jour : Phelan : 391 m³/jour : Bédard : 229 m³/jour. Il y a 6 puits artésiens et 3 postes de pompage. Les débitmètres ont été installés en 2010. | [44 empty] | 759
| 71045 | SAINT-CLET | 16 | [27 empty] | 1200 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 180
| 07090 | SAINT-CLÉOPHAS | 1 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 168.98 | 2473 | 84.6 | 17.64 | 6.4437 | 2.6056 | 7.6167 | 500.651 | 344.217 |  | X | Nous avons fait de notre mieux puisque nous avons eu des bris de débitmètre. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit n'a pas été mesuré (aucun compteur). Il y aura des travaux majeurs en 2014 à l'installation de production d'eau potable pour l'ajout de traitements. Il y a 11 bornes-bontaines sur le réseau. Une correction de +3m/borne-fontaine a été appliquée pour tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau. |  |  | Saint-Cléophas | 134368861701 | Ne s'applique pas | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 10 | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 60.0007 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | La municipalité est présentement à faire la mise aux normes des puits d'eau potable. Pour le point 5.2, la tarification forfaitaire est combinée (eau potable et eaux usées). Un coût unitaire de 900$/m a été utilisé pour la valeur de remplacement des d'eau potable. Un coût unitaire de 1200$/m a été utilisé pour la valeur de remplacement des conduites domestiques. Il y a 1 200 m d'égout domestique. L'étude sur les sources d'approvisionnement en eau souterraine a été réalisée le 14 janvier 2014 par Inspec-Sol. | [44 empty] | 722
| 11005 | SAINT-CLÉMENT | 1 | [27 empty] | 375 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 2914
| 69017 | SAINT-CHRYSOSTOME | 16 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-08-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 0% | 0% | - Préciser l'emplacement du débitmètre en place et de la méthode de vérification sur site. - S'il est inscrit "Autre" dans un des deux menus déroulants, préciser quelle méthode est utilisée. - Si l'écart mesuré est plus grand que 5 %, préciser si les conditions d'installation du fabricant des instruments de mesure sont respectées. | [14 empty] | 1 | 1124.48 | 10460 | 573.3661 | 76.8 | 2.1641 | 0.2069 | 0.37744 | 509.8945 | 369.5836 |  | X |  |  |  | Saint-Chrysostome | 134-294-851-701 | Ne s'applique pas | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 0 | 10 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 1 | 55 | 2 | 0 | 5 | 450 | 1 | 55 | 2 | 0 | 5 | 450 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 218.6273 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 3 | 21 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Entrer vos commentaires, s'il y a lieu. Pour le point 5.1 les immobilisations qui avaient été inscrits représentent les coûts de 2012. Donc, nous avons inscrits 0 dans "Valeur de remplacement des immobilisations" car l'estimé de remplacement est inconnu. _MAMROT: Une estimation du coût de remplacement des infrastructure peut être faite par le comptable de la municipalité ou par un consultant en infrastructures municipales. | [44 empty] | 2189
| 39060 | SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA | 17 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 626.18 | 5660 | 186.5056 | 54 | 19.5956 | 3.4621 | 10.5067 | 297.8467 | 361.7481 | [5 empty] | L. Couture | 134327520701 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue | Prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 1 | 10 | 10 | Déjà réalisée |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 235 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 235 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 147.7965 | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Eau souterraine | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [13 empty] | 15 | 675 | 600 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1 | 161 | 163.41 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1 | 164.5 | 0 | 166.91 | 262.704 | 3.8487 | 1.597 |  | 97.9031 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.18 | 5660 | 186.5056 | 14554
| 57057 | SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU | 16 | 2012 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2011-11-10 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 2.043% | 1.959% | 1.176% | IL Y A 1 DÉBIMÈTRE À LA CENTRALE DE TRAITEMENT D'EAU À ST-DENIS. IL ALIMENTE TOUTES LES MUNICIPALITÉS, SAUF L'ARC. | 2011-11-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 1.154% | 1.504% | 2% | IL Y A UN AUTRE DÉBIMÈTRE SUR UNE CONDUITE DISTINCTE QUI ALIMENTE UNIQUEMENT L'ARC ET 75 CITOYENS DE ST-DENIS -SUR-RICHELIEU. | 2011-11-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0.2924% | 0% | 1.907% | UN DÉBIMÈTRE EST INSTALLÉ AU LIMITE DE ST-DENIS ET L'ARC ( AFIN DE CONNAITRE L'EAU CONSOMMÉ DANS ST-DENIS ) | 1 | [5 empty] | 3.8018 | 13.9938 | 646.9463 | 399.2122 |  | X | Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun. Municipalité exportatrice: Sainte-Denis-sur-Richelieu Municipalité importatrice: Saint-Charles-sur-Richelieu. Pertes d'eau potentielles du réseau commun: 3,8 m3/(d*km) et 14%. Programme de détection er de réparation de fuites requis: Non. Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun: 647 L/(pers*d). De plus la quantité d'eau distribuée par personne est très élevée, à cause de la grande consonnation d'une industrie à Saint-Denis-sur-Richelieu, soit: 437 585 mètres cubes. Nous prenons la lecture des compteurs d'eau de mai à avril de chaque année. |  |  | St-Charles-sur-Rich. | 318463140701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Prévue | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 6 | 0 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 709 | 19 | 18 | 1 | 0 | 5 | 709 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | SECTION 8 - VALIDATION | [44 empty] | 367
| 94260 | SAINT-CHARLES-DE-BOURGET | 2 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-05-27 | Autre | Méthode volumétrique | 0% | 1.902% | 0% | Le mesurage est fait sur une période de 24 hrs Débitmètre entre le puits et le réservoir | [14 empty] | 1 | 579.6 | 30332 | 356.9044 | 264 | 224.7627 | 7.4101 | 62.9756 | 615.777 | 360.7135 | X | X | Nous avons réparé quelques fuites et nous continuons la recherche. La présence de fermes agricoles sur le réseau poussent la consommation à la hausse. La municipalité compte les équiper de compteurs de façon graduelle pour une meilleure estimation de l'eau distribuée. |  |  | St-Charles-de-Bourget | 134354821701 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 2 | 30 | 30 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 288 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 173.7147 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1116
| 19097 | SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE | 12 | 2012 | 2 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1365.78 | 16988 | 638.5902 | 319.8 | 45.0708 | 2.6531 | 7.0579 | 467.5644 | 372.1855 |  | X | 185 m3 représente le volume consommé sur une période de 24 heures. Donc, pour la période de nuit de référence, le volume consommé est de 30,8 m3 |  |  | Saint-Charles | 318335515701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 3 | 20 | 20 | Non prévue |  | Prévue | Prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 5 | 15 | 3 | 11 | 5 | 511 | 5 | 15 | 3 | 11 | 5 | 511 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 238.0904 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue |  | non |  |  |  | non |  |  |  |  | non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | MISE EN GARDE Dans les sections 5,1 et 5,2, plusieurs cellules ne sont pas accessibles et des calculs y sont faits qui ne représentent pas la réalisé et sont hors de notre contrôle. Il est possible des résultats soient erronés | [44 empty] | 2723
| 61035 | SAINT-CHARLES-BORROMÉE | 14 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2012-06-07 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 14.77% | 0% | Le débitmètre est situé dans la salle électrique. Lors des travaux de modification en cours (2013) à la centrale d'eau une vanne d'isolation des réserves a été remplacée car elle fuyait. Cela peut avoir ajouter de l'eau dans la réserve servant à la calibration du débitmètre. Une prochaine calibration est prévue à l'automne 2013 après la fin des travaux en cours. L'instrument de mesure en place ne respecte pas les condititons d'installation du manufacturier. Cela sera considéré si la prochaine vérification ne donne pas un écart maximum de 5 %. | [14 empty] | 1 | 13175.4 | 72130 | 6414.6038 | 1668.72 | 475.2135 | 6.5883 | 7.4083 | 486.8622 | 402.5221 |  | X | Les jeux d'eau au parc Saint-Jean-Bosco ont consommé 24 075 mètres cubes pour la saison 2012. Volume d'eau exportée à Saint-Ambroise-de-Kildare |  |  | Saint-Charles-Borromée | 134308550701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 9 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 122 | 4 | 0 | 7 | 3375 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 364.7838 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Article 5,1 : Pour le traitement, membre d'une régie (Régie d'assainissement des eaux du grand Joliette). | [44 empty] | 6766
| 55023 | SAINT-CÉSAIRE | 16 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 1 | [21 empty] | 1 | 5274.08 | 54989 | 2763.1257 | 1080 | 729.0161 | 13.2575 | 26.3837 | 523.9067 | 390.2684 | X | X | Nous avons plusieurs indutries dont Bonduelle, une industrie d'importance qui produit des légumes en conserve. Elle prend de grande quantité d'eau autant de jour que de nuit dépendant le temps de l'année. L'usine d'importance prend environ 170 000 mètres cubes par année. Une correction de +3 m/borne-fontaine a été réalisée afin de tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau. Il y a 163 bornes-fontaines sur le réseau. Notre réseau est en bon état et il y a peu de place pour les fuites. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. |  |  | Saint-Césaire | 120623781701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 9 | 8 | 8 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 33 | 72 | 13 | 59 | 5 | 1625 | 33 | 72 | 13 | 59 | 5 | 1625 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 329.6821 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 90 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Nous avons 3 puits (1971, 1982 et 1985) et 2 bassins (45 000 gallons US et 500 000 gallons US). L'avis de restriction de l'eau était en raison du faible niveau de la nappe du puits. Il y a 14 070 m d'égout domestique et 6 930 m d'égout unitaire. La quote-part de Saint-Césaire dans les actifs de la Régie Intermunicipale d'assainissement des eaux usées de Rougement est de 49.4%. La valeur totale des actifs de la régie (coût usine + installations + réservoirs + postes de pompage, etc...) est de 10 763 630 $ | 1 | 5845.28 | 5668 | 5669 | 2763.1257 | 472.7106 | 48.741 | 71.5646 | 1.4683 | Saint-Césaire | 120623784701 | [33 empty] | 2800
| 50030 | SAINT-CÉLESTIN (VL) | 17 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 808.08 | 11730 | 263.0874 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 325.571 | 365.1613 | [5 empty] | Village Saint-Célestin | 134319785701 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 0 | 1 | 344 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 187.6449 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  |  | 1 | 921.3 | 320 | 650 | 263.0874 | 285.5611 | 40.475 | 93.6923 | 2.3148 | Saint-Célestin - Puits #2 | X0009248 | [33 empty] | 1508
| 34078 | SAINT-CASIMIR | 3 | 2012 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2012-09-01 | Débitmètre à turbine | Méthode volumétrique | 0% | 0.8304% | 0% | Le débitmètre est installé à la sortie de l'installation de production de l'eau potable. Celui-ci est à débit fixe. | [14 empty] | 2 | 1709.12 | 48667 | 715.5628 | 172.8 | 61.3083 | 1.2598 | 8.5678 | 418.6733 | 375.1869 | X | X | La municipalité de St-Casimir dessert une partie de la population de la municipalité de St-Thuribe (98 logements). Le volume exporté fait partie du volume total. | Ce réseau comporte 7 exploitations agricoles laitières ce qui explique la quantité élevée distribuée la nuit. La longueur de 36 147 mètres inclut les conduites d'amenées des prises d'eau aux usines de traitement des deux réseaux pour un total de 1 130 mètres et ce, tel que demandé par le responsable du MAMROT l'an dernier. Par ailleurs, une importante fuite d'eau a été identifiée laquelle, après réparation, a fait passer la consommation d'eau de 711 à 480. |  | Saint-Casimir ; St-Casimir Pied Mont. | 197862920701 ; 147580490751 | Non prévue | Prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 3 | 0 | 25 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 31 | 1 | 12 | 4 | 713 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 268.1863 | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 15 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1348
| 28070 | SAINT-CAMILLE-DE-LELLIS | 12 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 411.72 | 5839 | 399.1144 | 69.6 | 39.9079 | 6.8347 | 9.9991 | 969.3832 | 356.1363 |  | X | Présence récurrente de fuites sur le réseau le réseau La population laisse couler l’eau de façon permanente pour éviter le gel dans les conduites. |  |  | Saint-Camille | 134289251701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 18 | 50 | 80 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 3 | 0 | 1 | 241 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 163.1838 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 2 | 180 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Entrer vos commentaires, s'il y a lieu. Concernant les avis d'ébullition et la réfection des conduites d'aqueduc et d'égout de la rue Principale, projet réalisé en 2011-2012, propriétés alimentées par des tuyaux temporaires, donc, avis d'ébullition permanents jusqu'à la fin des travaux de réfection des conduites d'aqueduc et d'égout. Cette années avec la réfection des conduites d'aqueduc et d'égout 2011-2012, la consommation d'eau potable va diminiuer pour 2013. Nous avons procédé à la mise en place de procédures pour débranchemement des drains et gouttières de maisons. Les propriétaires ont été rencontrées. Sensibilisation à l'économie de l'eau potable dans notre bulletin municipal. Nous devrons au cours des prochaines années faire la réfection des conduites d'aqueduc et d'égout de la rue de la Fabrique, dernière étape de notre projet de réfection de conduites, encore cette année 15 fuites de réparées pour la rue de la Fabrique. Il faut en premier pour l'économie d'eau potable aider les municipalités à faire la réfection des leurs conduites d'aqueduc et d'égout. | 1 | 411.72 | 800 | 800 | 400.2049 | 972.0318 | 50.0256 | 99.375 | 1.9865 | Mun. St-Camille-de-Lellis | 134289251701 | [33 empty] | 6453
| 63055 | SAINT-CALIXTE | 14 | [27 empty] | 866.25 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 30932
| 58037 | SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE | 16 | 2012 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2013-01-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 1.515% | 1.086% | 0.4306% | Il existe 1 débitmètre à PS-9 et 1 compteur à PS-1 sur le territoire de St-Bruno. 1 compteur sur le territoire de Longueuil et 2 compteurs appartenant à Carignan à la limite de Carignan/St-Bruno.Le débitmètre en place est situé à la station PS-9 à l'entrée de la ville sur le Boulevard Clairevue a été vérifié et la méthode de vérification effectuée par la compagnie Endress+Hauser avec un débitmètre ultrasonique ( temps de parcours) de type clamp-on. Le compteur existant au PS-1 sera éventuellement calibré. Pour les autres appareils de mesurage situés sur les territoires de Longueuil et de Carignan, nous serons en mesure de fournir les résultats de calibration lorsque ces municipalités les auront fait. À ce jour ces informations ne nous sont pas disponibles. | [14 empty] | 1 | 26785.44 | 173872 | 14338.3443 | 4406.208 | 2619.8523 | 15.0677 | 18.2717 | 535.3037 | 412.0181 | X | X |  |  |  | Saint-Bruno | 114521740701 | Prévue | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | 48 | 100 | 100 | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Non prévue |  | 68 | 93 | 9 | 10 | 1 | 0 | 68 | 93 | 17 | 10 | 10 | 10146 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 373.0616 | Prévue | Prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 7 |  | Oui | 1 | 2 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1363
| 85045 | SAINT-BRUNO-DE-GUIGUES | 8 | [27 empty] | 497.65 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 2008
| 93030 | SAINT-BRUNO | 2 | [27 empty] | 2462.4 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 5793
| 51085 | SAINT-BONIFACE | 4 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 3101.93 | 35470 | 1223.0628 | 240 | 101.0628 | 2.8492 | 8.2631 | 394.2909 | 383.1644 |  | X |  |  |  | Saint-Boniface puits#1 | 134249400702 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1323 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 302.9505 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  |  | 1 | 3101.93 | 3271 | 3271 | 1223.0628 | 394.2909 | 37.3911 | 81.015 | 2.1667 | Saint-Boniface-de-Shawinigan (puits) #1 | 134249400702 | 8 | 478.9 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1100 | 2 | 1122 | 354.6179 | 7.0924 | 1.6119 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3101.93 | 35470 | 1223.0628 | 8925
| 54115 | SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE | 16 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2012-01-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 0% | 0.2801% | Rang Amyot | 2012-10-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 0% | 0.2789% | St-Jude / St-Bernard - Route de Michaudville | [7 empty] | 1 | 509.6 | 32150 | 377.5967 | 96 | 60.704 | 1.8882 | 16.0764 | 740.9668 | 358.9909 |  | X | L'été 2012 a été très chaude et peu de pluie. La municipalité a des fermes laitières, bovines, porcines, avicoles et des étables à veaux de lait. Nous sommes dans un milieu agricole et toutes les entreprises agricoles sont desservies par le réseau d'aqueduc. Nous devons tenir compte que les animaux ne sont pas considérés dans le calcul et qu'une grande quantité de l'eau distribuée est consommée par ceux-ci (soit 57 775 m3 d'eau) |  |  | RARC | 225261490791 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 2 | 0 | 0 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 238 | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 239 | Oui | 0.1 | Partiel | 0.1 | 150.0692 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 30 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Les revenus pour les eaux usées correspondent à 100$/année/propriété pour la vidange des installations septiques des propriétés en zone rurale. Le montant qui est inscrit pour la valeur de remplacement des immobilisations d'approv. et production soit 178080 $ représente la quote-part (8,48%) de la municipalité dans les actifs de la RARC. La RARC a des actifs de 2,1 millions. Pour toutes questions, s.v.p. veuillez communiquer avec la responsable Madame Jacqueline Lavallée au 450-792-2001. | [44 empty] | 268
| 26055 | SAINT-BERNARD | 12 | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1050 | 10653 | 407.6175 | 72 | 3.9048 | 0.36654 | 0.95795 | 388.2071 | 368.6664 |  | X |  |  |  | Saint-Bernard | 257216481701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 318 | 0 | 24 | 4 | 0 | 2 | 326 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 201.4945 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 6826
| 29100 | SAINT-BENOÎT-LABRE | 12 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-05-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 4.865% | 2.093% | 2.558% | Le débitmètre magétique est installé en aval du réservoir d'eau potable. La méthode de vérification est par comparaison du total enregistré sur le débitmètre magnétique par rapport au débitmètre ultrasonique. | [14 empty] | 1 | 655.08 | 8080 | 179.1885 | 85.2 | 31.6553 | 3.9177 | 17.6659 | 273.5369 | 362.352 | [5 empty] | Saint-Benoît-Labre | 134379590701 | Prévue | Ne s'applique pas | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 4 | 9 | 4 | 6 | 0 | 237 | 4 | 9 | 4 | 6 | 5 | 237 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 171.8742 | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 2436
| 45080 | SAINT-BENOÎT-DU-LAC | 5 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 48 | 783 | 47.1479 | 19.2 | 15.7307 | 20.0902 | 33.3644 | 982.2489 | 327.3722 | X | X | Mise à niveau du réservoir d'eau potable et distribution. Appel d'offre finalisé. Dossier avec BPR (Cabinet d'ingénieur) et MPCO ( constructeur). La réalisation est prévue d'être finalisée pour octobre 2013. |  |  | Saint-Benoit-du-Lac | 117910760761 | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 37 | 80 | 20 | Prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 0.99742 | Prévue | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 3144
| 57020 | SAINT-BASILE-LE-GRAND | 16 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 16785.79 | 95800 | 6082.1945 | 1848 | 764.8252 | 7.9836 | 12.5748 | 362.3419 | 405.7634 | [5 empty] | Saint-Basile-le-Grand | 114511920701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 29 | 100 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 82 | 4 | 45 | 12 | 5821 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 365.4625 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 5 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | La RIEVR fournit l'eau à la municipalité de Saint-Basile-le-Grand. | [44 empty] | 759
| 34038 | SAINT-BASILE | 3 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-10-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0.7954% | 0.0869% | 0.2755% | Le débitmètre se trouve au 209, rue ste-Anne dans la station de pompage no 1 | [14 empty] | 2 | 1805.4 | 39892 | 1161.9044 | 448.2 | 325.3522 | 8.1558 | 28.0016 | 643.5717 | 375.9204 | X | X | Durant l'année 2013 (mai) , nous avons fait une modification à nos réservoirs d'aqueduc et ainsi cela a permis d'arrêter les débordements. | Découverte d'une fuite sur le réseau en date de juillet 2012, qui occasionnait une perte d'eau de 43 mètres cubes par jour. Également, nous retrouvons la présence de producteurs agricoles. |  | Réseau Sainte-Anne ; Rang Saint-Joseph | 003 033 594 701 ; 003 033 591 701 | Prévue | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 2 | 5 | 5 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 8 | 0 | 5 | 885 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 269.4034 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Autres: Frais de raccordement. | [44 empty] | 1829
| 52055 | SAINT-BARTHÉLEMY | 14 | 2012 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2013-04-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0.2439% | 3.036% | 1.702% | Le débitmètre vérifié est installé à la sortie des réservoirs d'emmagasinement de l'eau traitéeet la méthode volumétrique a été retenue pour la vérification. Le 3 autres débitmètres utilisés pour faire les calculs des débits sont situés aux limites de la Municipalité de St-Cuthbert et n'ont pu être validés faute d'installation appropriée. | [14 empty] | 1 | 1772.82 | 47772 | 721.6967 | 151.68 | 36.2896 | 0.75964 | 5.0284 | 407.0897 | 375.6767 |  | X | Entrer vos commentaires, s'il y a lieu. Pour l'item 1,4 - L'exportation de l'eau se fait vers la municipalité de St-Cuthbert via 3 branchements distincts, soit: sur la route # 138 et sur les rangs York et Ste-Thérèse. Pour l'item 1,3 - Il n'y a pas vraiment d'explication sur la différence de la longueur du réseau, il y a probablement eu une erreur de transcription et la longueur inscrite inclu les branchement aux poteaux d'incendie. |  |  | St-Barthélemy | 134308140701 | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Prévue | Prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 14 | 200 | 100 | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 50 | 49 | 2 | 0 | 5 | 657 | 50 | 49 | 2 | 0 | 5 | 657 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 269.1248 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 120 |  | Non | 15 | 50 | Déjà réalisée |  | Non | 1 |  | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Pour l'item 3,2, au point 2 et 3, la recherche de fuite se fait en fermant le réseau secteur par secteur et en vérifiant l'impact sur le débit total de distribution. | [44 empty] | 12719
| 54105 | SAINT-BARNABÉ-SUD | 16 | 2012 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2012-11-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 3.627% | 0.6623% | 0.4975% | L'emplacement du débitmètre est à St-Jude / St-Barnabé route 235. Le débitmètre mesure le volume d'eau potable qui provient de la Régie Richelieu Centre. Le deuxième compteur va être vérifé par la muncipalité de St-Hugues. | [14 empty] | 1 | 828.75 | 22189 | 499.6961 | 120 | 64.0288 | 2.8856 | 12.8135 | 602.9516 | 365.4994 |  | X | Une correction a été appliquée sur la longueur du réseau pour tenir compte des conduites reliant les bornes-fontaines au réseau. Le réseau compte 23 bornes-fontaines et une hypothèse de 3 m de plus par borne-fontaine a été utilisée. En somme, 22150 m + (3 x 13) = 22189 m. De cette façon, la longueur du réseau de distribution est plus proche de la valeur réelle. L'été 2012 a été très chaude et peu de pluie. La municipalité a des fermes laitières, bovines, porcines, avicole et autres. Pour cette raison la quantité d'eau distribuée par personne est élevée.La municipalité n'a pas de compteur pour quantifier la consommation du secteur non résidentiel. |  |  | Régie Richelieu Centre | 225261490791 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 34 | 7 | 2 | 0 | 5 | 325 | 34 | 7 | 2 | 0 | 5 | 325 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 176.7133 | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 30 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | La municipalité a un faible montant pour l'approvisionnement, car elle importe son eau de la Régie d'aqueduc Richelieu-centre. Elle ne possède qu'un pourcentage de certaines intallations sur son territoire comme les réservoirs (14,55% de 2,1 millions de $). La municipalité est en projet de construire un réseau d'égout en 2014-2015 qui sera construit en deux phases. À Saint-Barnabé-Sud, tous les bâtiments connectés au réseau ont des compteurs. En 5.2, il n'y a pas de tarification pour les eaux usées. La valeur de remplacement du réseau de distribution a été estimée suivant le coût unitaire de 900$/m. | [44 empty] | 1709
| 51025 | SAINT-BARNABÉ | 4 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1861.92 | 51692 | 800.9727 | 156 | 34.2726 | 0.66302 | 4.2789 | 430.1864 | 376.333 |  | X | Entrer vos commentaires, s'il y a lieu.Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun |  |  | PUITS SAINT-ÉLIE | 134248821702 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 7 | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 1 | 44 | 2 | 0 | 0 | 585 | 1 | 44 | 3 | 0 | 4 | 585 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 267.2329 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 5722
| 23072 | SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES | 3 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 15643.16 | 111000 | 5783.3607 | 804 | 0 | 0 | 0 | 369.7054 | 404.8198 |  |  | Entrer vos commentaires, s'il y a lieu. F.B. Le nombre de logements est différent versus l'année dernière, car nous avons fait une campagne avec la ville de Québec sur le nombre réel raccorder. |  |  | St-Augustin-Desmaures | 134316480701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 13 | 66 | 80 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 58 | 90 | 8 | 40 | 7 | 0 | 109 | 140 | 17 | 40 | 11 | 4859 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 363.2028 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 524907
| 98012 | SAINT-AUGUSTIN (09) | 9 | [27 empty] | 788 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 1245
| 92005 | SAINT-AUGUSTIN (02) | 2 | [27 empty] | 276.25 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 1389
| 17055 | SAINT-AUBERT | 12 | [27 empty] | 605 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 10626
| 12065 | SAINT-ARSÈNE | 1 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 940.17 | 6586 | 172.2295 | 14.4 | 0.22951 | 0.034848 | 0.13326 | 183.1898 | 367.1877 | [5 empty] | Saint-Arsène | 134271581701 | Prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 10 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 340 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 187.3788 | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  |  | 1 | 934.99 | 345 | 320 | 172.3852 | 184.3712 | 53.8704 | 109.375 | 2.0303 | Municipalité Saint-Arsène | 1342-7158-1701 | 9 | 400 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 172 | 182.9456 | 0 | 0 |  | 100 |  |  |  | 0 |  |  |  | 940.17 | 6586 | 172.2295 | 83431
| 46017 | SAINT-ARMAND | 16 | [27 empty] | 250 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 5496
| 33090 | SAINT-APOLLINAIRE | 12 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2013-05-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 1.84% | 2.907% | IL EST INTALLÉ A 22 POUCES AVANT UN TUYAU EN << y>> et a 24 pouces APRES UN TUYAU EN <<Y>> . Les sondes de mesure du débitmetre étalon ont été intallées en mode réflexion a 12 pouces apres le débitmetre permanent . | 2013-05-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 1.351% | 0.07148% | il est intallé a 21 pouces apres un tuyau en <<Y>> et a 13 pouces avant coude 90° Les sondes de mesure du débitmetre étalon ont été installées en mode réflexion a 45 pouces avant le débitmetre permanent. | [7 empty] | 1 | 2691.78 | 19863 | 656.1694 | 180 | 88.1694 | 4.4389 | 13.437 | 243.7678 | 381.2663 | [5 empty] | Saint-Apollinaire | 137280191701 | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 5 | 30 | 7 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | 10 | 60 | 8 | 0 | 6 | 1218 | 10 | 60 | 8 | 0 | 6 | 1218 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 293.8601 | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | SECTION 8 - VALIDATION | 2 | 5383.56 | 1223 | 1668 | 656.1694 | 121.8839 | 39.3387 | 67.1348 | 1.6513 | station des Lilas ; station des Merles | 137280191701 ; 137280191701 | 10 | 365 | 350 | 28 | 57 | 27 | 0 | 9 | 447 | 568 | 28 | 57 | 27 | 0 | 9 | 447 | 0 | 568 | 166.0611 | 44.9517 | 3.3435 |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2691.78 | 19863 | 656.1694 | 3318
-77030 | 12015 | SAINT-ANTONIN | 1 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 2747.44 | 17305 | 603.3087 | 331.2 | 62.8122 | 3.6297 | 10.4113 | 219.5894 | 381.5402 | [5 empty] | St Antonin | 134269861701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 0 | 10 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5 | 0 | 9 | 980 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 288.1794 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 14 |  | Oui | 1 | 2 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 7566
| 57075 | SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU | 16 | 2012 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2011-11-10 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 2.043% | 1.959% | 1.176% | IL Y A 1 DÉBIMÈTRE À LA CENTRALE DE TRAITEMENT D'EAU À ST-DENIS. IL ALIMENTE TOUTES LES MUNICIPALITÉS, SAUF L'ARC. | 2011-11-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 1.154% | 1.504% | 2% | IL Y A UN AUTRE DÉBIMÈTRE SUR UNE CONDUITE DISTINCTE QUI ALIMENTE UNIQUEMENT L'ARC ET 75 CITOYENS DE ST-DENIS -SUR-RICHELIEU. | 2011-11-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0.2924% | 0% | 1.907% | UN DÉBIMÈTRE EST INSTALLÉ AU LIMITE DE ST-DENIS ET L'ARC ( AFIN DE CONNAITRE L'EAU CONSOMMÉ DANS ST-DENIS ) | 1 | [5 empty] | 3.8018 | 13.9938 | 646.9463 | 399.2122 |  | X | Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun. Municipalité exportatrice: Sainte-Denis-sur-Richelieu Municipalité importatrice: Saint-Antoine-sur-Richelieu. Pertes d'eau potentielles du réseau commun: 3,8 m3/(d*km) et 14%. Programme de détection er de réparation de fuites requis: Non. Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun: 647 L/(pers*d). De plus la quantité d'eau distribuée par personne est très élevée, à cause de la grande consonnation d'une industrie à Saint-Denis-sur-Richelieu, soit: 437 585 mètres cubes. Nous prenons la lecture des compteurs d'eau de mai à avril de chaque année. |  |  | St-Ant.-sur-Rich. | 219327930701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 3 | 0 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 15 | 33 | 0 | 0 | 0 | 706 | 15 | 33 | 5 | 0 | 8 | 706 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 717 | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | SECTION 8 - VALIDATION | [44 empty] | 47687
| 33095 | SAINT-ANTOINE-DE-TILLY | 12 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2013-07-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 1.667% | 0% | 0% | Débitmètre au puits #1 | 2013-07-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 2.5% | 0% | 0% | Débitmètre au puits #2 | [7 empty] | 1 | 1037.9 | 11007 | 457.9123 | 96 | 28.0021 | 2.544 | 6.1152 | 441.1912 | 368.5113 |  | X |  |  |  | Saint-Antoine-de-Tilly | 134315491701 | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 50 | 50 | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 519 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 224.6625 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1570
| 19062 | SAINT-ANSELME | 12 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-05-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 1.013% | 0% | 0.6158% | Situé à la sortie et après les réservoirs d'eau potable. Débitmètre récent datant de 2010 suite à la modernisation de l'usine de filtration. L'évaluation à fort débit a été faite par une entreprise spécialisée: méthode ultrasonique. La vérification à faible débit a été faite par méthode volumétrique. Tandis que celle à moyen débit n'a pu être réalisée car l'entreprise Exceldor (abattage de poulets) située à proximité utilisant un fort débit de 8 hres du matin à minuit le soir; impossible d'effectuer la mesure par méthode volumétrique; trop fort débit. | [14 empty] | 1 | 2806.86 | 26223 | 3487.612 | 792 | 315.9932 | 12.0502 | 9.0604 | 1242.5315 | 381.8266 |  | X | Dans la quantité d'eau distribuée 796 793 m3/an (796 793 000 litres/an) (62.3% de l'eau totale distribuée) est consommée par une seule entreprise "EXCELDOR" pendant 250 jours par an donc 3187,17 m3/jour qui est située à moins de 300 mètres de l'usine de filtration. Les autres industries, commerces,écoles,institutions, bâtiments mun. consomment 99,905 m3/an (99 905 000 litres/an); le tout (incluant Exceldor ramené en l/pers*d cela égale 873 l/(pers*d) à soustraire du montant au point 2.2 (1243-873= 370 l/pers*d). Le 370 l/(pers*d) représente la quantité d'eau distribuée par personne incluant les pertes dans le réseau, les purges, le nettoyage du réseau 2 fois/an,etc . Concernant le volume d'eau consommée de nuit, je n'ai retiré que celui d'EXCELDOR mais il existe une autre industrie de transformation, des restaurants, ect qui consomment la nuit mais dont je ne connais pas la consommation.Point 1.4:Vente de voyages d'eau à d'autres municipalités suite à une pénurie d'eau en 2012 et à d'autres entreprises (piscines,ect) (prise d'eau situé après le débitmètre).Point 1.5: Le volume consommé de nuit correspond au volume utilisé par l'entreprise EXCELDOR; entreprise d'abattage de poulet qui effectue son nettoyage de nuit entre minuit et 8 heures le matin. |  |  | Saint-Anselme | 134366050701 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 1 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | 8 | 75 | 8 | 20 | 7 | 854 | 8 | 75 | 8 | 20 | 7 | 854 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 289.1522 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | section 5.2: Majorité des emprunts reliés à l'aqueduc et l'égout existent suite à des développpement résidentiels et c'est la vente de ses terrains qui font les remboursement des emprunts et non les revenus des taxation d'eau et d'égout. Section 5.2 : revenus (autres eaux usées): revenus provenant d'une entente industrielle avec Maple Leaf selon eau usée utilisée (calculé par un débitmètre). Au point 4.1: Tous les immeubles sont bien équipés de compteurs d'eau en 2012 re: voir Mme Karine Côté du MAMROT qui pense que vous avez mal interprété les colonnes. Au point 5.1: Les valeurs ont bien été réajustés autant en distribution qu'en collecte; on a retranché les valeurs de voirie par contre concernant la collecte, nous avons très souvent 2 conduites dans la tranchée celle du sanitaire et celle du pluvial. Point 6.2: l'information a été retirée. | [44 empty] | 665
| 91010 | SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN | 2 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 246.4 | 6318 | 91.1612 | 64.8 | 42.8765 | 6.7864 | 47.0337 | 369.9724 | 349.2651 | X | X |  |  |  | Municipalité | 134370091701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0.1 | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 101 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 85.6687 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 14 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 300
| 76008 | SAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL | 15 | 2012 | 2 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 1386.48 | 14650 | 832.5232 | 330 | 36.4047 | 2.485 | 4.3728 | 600.4581 | 372.3869 | X | X | Art 1.2: nouveaux branchements sur le réseau nouvelles résidences. | Art 1,2: les données de la colonne de droite sont pour le réseau St-André-d'Argenteuil le rapport touche le réseau à l'intérieur du Parc Carillon Il s'agit d'un parc ouvert du printemps à l'automne |  | St-André-d'Argenteuil ; Parc Carillon | 134344281701 ; 134344281702 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Prévue | Prévue |  | 5 | 10 | 10 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 2 | 0 | 5 | 654 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 254.1205 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 2 | 10 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1294
| 80027 | SAINT-ANDRÉ-AVELLIN | 7 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-12-01 | Autre | Autre | 0% | 0% | 0% | L'instrument a été installé en 2012 alors aucune vérification n'a été faite. Alors la première vérification sera en 2013. | [14 empty] | 1 | 2034.48 | 25000 | 1409.2274 | 579.7403 | 440.0561 | 17.6022 | 31.2268 | 692.672 | 377.5193 | X | X |  |  |  | SAINT-ANDRÉ-AVELLIN | 13434535-07-01 | Prévue | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 1 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Prévue | Ne s'applique pas |  | 2 | 18 | 1 | 0 | 2 | 124 | 3 | 100 | 7 | 0 | 7 | 742 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 282.0594 | Prévue | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Oui | 1 | 7 |  | Oui | 3 | 65 | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | 66 334$ Taxation sur foncière pour la portion égouts | [44 empty] | 19695
| 14040 | SAINT-ANDRÉ | 1 | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 362.4 | 3000 | 126.9126 | 51.6 | 28.2696 | 9.4232 | 22.2749 | 350.2002 | 354.4285 | X |  | Ce n'est pas toute le population qui est desservi par le réseau d'aqueduc. En 2011, j'ai inscrit la population total de la municipalité. |  |  | mun. saint-andré | 255868921701 | Prévue | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 100 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 128 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 108.6428 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Dans une semaine, les travaux de mise aux normes de l'eau potable vont débuter. Il y a un débit mètre de prévu. Ce sont des travaux évalutés à environ 730 000 $ (ingénieur , entrepreneur) | [44 empty] | 1529
| 10030 | SAINT-ANACLET-DE-LESSARD | 1 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1822.81 | 12835 | 660.5628 | 180 | 62.3744 | 4.8597 | 9.4426 | 362.3871 | 376.0489 |  |  | Nous achetons l'eau de la ville de Rimouski |  |  | Saint-Anaclet | 731201010755 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 1 | 0 | 6 | 606 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 261.2814 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1061
| 61040 | SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE | 14 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 2286.61 | 13235 | 694.2623 | 168 | 75.3166 | 5.6907 | 10.8484 | 303.6208 | 379.0829 |  |  | Le débit quotidien annuel est très différent de l'année précédente car il y a eu des changements dans le réseau. Une partie de ce réseau a été coupé, d'où la baisse de la valeur du débit quotidien moyen annuel. Il y a une borne fontaine dans le réseau de distribution et la longueur de raccordement est de 2 mètres. La case du secteur non résidential est vide car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. | Il y a 11 bornes fontaines dans le réseau de distribution et la longueur moyenne de raccordement est de 3 mètres. Encore une fois, il y a eu des gros changements dans le réseau de distribution d'où la baisse du débit quotidien moyen annuel.La case du secteur non résidential est vide car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré |  | St-A, municipal ; St-A, St-Charles-Bor. | 137862230701 ; 137862230702 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 | 3 | 0 | 1 | 760 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 271.7645 | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 6 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Il y a 4773m d'égoût domestique.Il y a eu un avis d'ébullition en raison d'une contamination. | [44 empty] | 4681
| 94255 | SAINT-AMBROISE | 2 | 2012 | 3 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 3 | 2560.25 | 31955 | 1149.612 | 339.6 | 171.6148 | 5.3705 | 14.9281 | 449.0233 | 380.5958 | X | X |  | Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun. Municipalité exportatrice: Ville de Saguenay, Municipalité importatrive: Municipalité de St-Ambroise. Pertes d'eau potentielle du réseau commun: 6.8 m3/(d*km) et 24.4 %. Programme de détection et de réparation de fuites requis: Oui. Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun: 563 l/(pers.*d). Données de la municipalité importatrice: Nom du réseau = Rang Est St-Ambroise (020 742 251 751), Population desservie = 36 personnes, Longueur du réseau = 1 350 mètres. | Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun. Municipalité exportatrice: Ville de Saguenay, Municipalité importatrive: Municipalité de St-Ambroise. Pertes d'eau potentielle du réseau commun: 6.8 m3/(d*km) et 24.4 %. Programme de détection et de réparation de fuites requis: Oui. Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun: 563 l/(pers.*d). Données de la municipalité importatrice: Nom du réseau = Domaine des Aulnaies St-Ambroise (020 742 261 751), Population desservie = 77 personnes, Longueur du réseau = 1 253 mètres. | Saint-Ambroise ; SHIPSHAW-SUD ; SHIPSHAW-SUD | 117218180701 ; 151956130702 ; 151956130702 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 3 | 0 | 1 | Non prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 34 | 2 | 10 | 4 | 957 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 316.1536 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Le volume d'eaux usées de la Municipalité (933647 mètres cubes) est supérieur à celui de l'eau potable distribuée (420758 méetres cubes) en raison majoritairement d'infiltration de la nappe phréatique. Dû à l'installation non-conforme aux spécifications du fabricant, la précision du débitmètre du réseau St-Ambroise n'a pu être valider adéquatement, nous somme à modifier l'installation afin de la rendre conforme. Pour les deux autres réseau, il avait été établi que le nombre d'usager était minime et que puisque l'eau nous provenait de Ville Saguenay, le nombre de mètres cubes était déjà comptabilisé. | [44 empty] | 239
| 59015 | SAINT-AMABLE | 16 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2012-04-01 |  |  | 0% | 0% | 0% | La méthode que nous utilisons est beaucoup plus précise que ce que le ministère demande, mais il apparaît que celle-ci ne soit pas encore acceptée par le ministère. Nous comptons donc en cours d’année effectuer des contrôles selon la méthode acceptée par le ministère, simplement à des fin de remplir leur questionnaire. Description de la méthode exercée par la RIEP : ‘’Par comparaison journalière entre plusieurs débitmètres’’ La RIEP détermine la consommation de chaque partenaire grâce à des débitmètres magnétiques, dont la précision garantie par le manufacturier est meilleure que 0.5 % , à condition que les normes d’installation soient respectées et que les composantes internes des débitmètres demeurent en bonne condition. Premièrement, dans le cas des débitmètres installés sur le réseau de distribution de la RIEP, les normes d’installation sont respectées. Deuxièmement, les composantes internes de ceux-ci ont fait l’objet d’une vérification par le manufacturier en avril 2012. Comme nous sommes une Régie Intermunicipale, nous distribuons de l’eau à plusieurs partenaires, soit Varennes, Ste-Julie, St-Amable. Des débitmètres magnétiques sont installés à l’entrée de chaque municipalité desservie. Ces débits sont transmis en continu à la centrale de traitement par télémétrie afin d’ajuster les paramètres de distribution et d’enregistrer les consommations de chacun. A la fin de chaque journée, les consommations de chaque partenaire sont compilées et comparées entres elles. Lorsque l’écart entre les partenaires change, nous cherchons la cause. En plus, les principaux débitmètres sont contre-vérifiés par d’autres débitmètres. Au réservoir principal desservant Ste-Julie et St-Amable, l’eau est mesurée à l’entrée du réservoir et à la sortie. La seule différence possible entre les deux, sur une moyenne mensuelle, serait attribuable à une perte d’eau dans le réservoir, sinon une erreur de débitmètre. Or, la différence se situe normalement à moins de 0,5 % . Donc, les débitmètres sont précis. On applique la même méthode à la centrale de traitement. | [14 empty] | 1 | 11481.25 | 83767 | 3079.0984 | 748.8 | 497.4184 | 5.9381 | 16.1547 | 268.1849 | 400.6799 | [5 empty] | Saint-Amable | 134254830701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 2 | 0 | 100 | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 8 | 393 | 0 | 31 | 0 | 3732 | 8 | 393 | 4 | 31 | 7 | 3732 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 354.4236 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 3 | 20 |  | Oui | 5 | 10 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | Les avis d'ébulition sont en relation avec les travaux d'installation du réseau d'égout. Incident avec la conduite d'eau potable durant les travaux tel que déplacement de bornes d'incendie, réparation de vannes. | [11 empty] | 7 | 379 | 379 | 5.93 | 179.75 | 0 | 24 | 0 | 2202 | 2411.68 | 5.93 | 179.75 | 80 | 24 | 56 | 2202 | 34 | 2581.68 | 191.791 | 33.0696 | 7.8389 |  | 93.4151 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11481.25 | 83767 | 3079.0984 | 10190
| 62025 | SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ | 14 | 2012 | 6 | 6 | 0 | 0 | [21 empty] | 6 | 670.72 | 16475 | 317.959 | 93.9 | 50.6565 | 3.0747 | 15.9318 | 474.0563 | 362.6678 | X | X | Vieux réseau en tuyaux de plastique (carlon) de différents diamètres. Il y a plusieurs petites fuites difficiles à localiser en raison des endroits où sont situées les conduites. Les conduites ne sont pas toutes installées le long des rues, elles passent sur les terrains privés et parfois elles sont près des ruisseaux ce qui complique la recheche. Le réseau sera refait en 2014-2015. Saint-Alphonse-Rodriguez est une municipalité assez toursitique et la consommation d'eau potable varie beaucoup durant les fins de semaine et d'une saison à l'autre. Beaucoup de gens viennent habiter dans des chalets et plusieurs activités récréatives sont des facteurs à la source de telles variations. Cela fait en sorte que les indicateurs de performance seraient surélevés. | Saint-Alphonse-Rodriguez est une municipalité assez toursitique et la consommation d'eau potable varie beaucoup durant les fins de semaine et d'une saison à l'autre. Beaucoup de gens viennent habiter dans des chalets et plusieurs activités récréatives sont des facteurs à la source de telles variations. Cela fait en sorte que les indicateurs de performance seraient surélevés. | Pour ce réseau, le type de débitmètre en place est mécanique. Saint-Alphonse-Rodriguez est une municipalité assez toursitique et la consommation d'eau potable varie beaucoup durant les fins de semaine et d'une saison à l'autre. Beaucoup de gens viennent habiter dans des chalets et plusieurs activités récréatives sont des facteurs à la source de telles variations. Cela fait en sorte que les indicateurs de performance seraient surélevés. | réseau municipal (village) ; réseau 4H ; réseau Adam ; réseau Mc Maniman ; réseau Rentiers Sud ; réseau Rentiers nord | 134268381703 ; 134268381701 ; 134268381704 ; 014 000 491 701 ; 140025041701 ; 140025041702 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 11 | 0 | 25 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Prévue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 0 | 7 | 2442 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 222.6994 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non | 1 | 3 |  | Oui | 1 | 3 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Non prévue |  | Les valeurs des charges avant amortissement, des services rendus, des frais de financement et du remboursement de la dette pour l'approvisionenement et la production de l'eau potable et pour la distribution de l'eau potable sont tous inclus dans les valeurs de la distribution de l'eau potable. | [44 empty] | 14377
| 05065 | SAINT-ALPHONSE | 11 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 380.1 | 6590 | 127.0574 | 12 | 0 | 0 | 0 | 334.2736 | 355.0668 | [5 empty] | Saint-Alphonse | 13430293 07 01 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 85 | 100 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 192 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 136.1681 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Entrer vos commentaires, s'il y a lieu. Le remplacement de nos conduites est effectué selon les besoins. | [44 empty] | 2765
| 51065 | SAINT-ALEXIS-DES-MONTS | 4 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2013-02-19 | Débitmètre à turbine | Méthode volumétrique | 6.939% | 8.143% | 8.576% | Le réservoir d'eau potable est situé au 80, rue St-Joseph. Le débitmètre est situé juste avant la sortie pour l'alimentation sur le réseau. Un nouveau réservoir est en construction et tous les équipements et instruments de mesures seront remplacés dans l'année 2013. | [14 empty] | 1 | 1319.22 | 25985 | 775.1011 | 326.4 | 237.558 | 9.1421 | 30.6487 | 587.545 | 371.7213 | X | X |  |  |  | Saint-Alexis-des-Monts | 134258061702 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Prévue | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | 2 | 0 | 25 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 12 | 16 | 8 | 979 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 282.7197 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 10 |  | Oui | 1 | 14 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 41475
| 06050 | SAINT-ALEXIS-DE-MATAPÉDIA | 11 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 216.79 | 2280 | 199.7978 | 120 | 104.4951 | 45.8312 | 52.3004 | 921.6191 | 347.5516 | X | X | Juin 2012 - Grosse fuite réparer à la borne fontaine de l'école du Plateau St-Alexis (192, rue principale) La recherche en fuite d'eau sera fait en l'été 2013.Des réparations de fuites sont prévus pour 2013.Aucune lecture de nuit n'a été fait en 2012, Rectification prévue pour l'année 2013. |  |  | Aqueduc | 134300461701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 1 | 10 | 70 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 121 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 99.0025 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Début des travaux du projet de normalisation de la production d'eau potable en automne 2012. Installation de débitmètre aux puits et au nouveau réservoir. Nouveau système fonctionnel en mars 2013. Ajustement au compte de taxes pour un revenu d'équilibration pour le service d'eau potable | [44 empty] | 3713
| 63020 | SAINT-ALEXIS (VL) | 14 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2012-07-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 18.18% | 0% | Vérification faite par Aquatech. Le débitmètre sera reétalonné ou remplacé. | [14 empty] | 1 | 427 | 3250 | 160.4536 | 53.04 | 25.4143 | 7.8198 | 15.8391 | 375.7694 | 356.624 |  | X |  |  |  | St-Alexis, eau potable | 134247670701 | Non prévue | Non prévue | Prévue | Prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 | 6 | 4 | 169 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 120.5364 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | À la section 5,1 "Frais de financement" /Eaux usées pour le traitement, le montant de 1921 représente la portion municipale puisque l,autre partie est supportée par l'aide financière du gouvernement | [44 empty] | 1889
| 07065 | SAINT-ALEXANDRE-DES-LACS | 1 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 54.87 | 1400 | 22.0237 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 401.3804 | 329.1625 |  | X |  |  |  | ST-ALEXANDRE-DES-LACS | 134374050701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 28.7026 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Travaux majeurs prévus au niveau de l'approvisionnement et de la production en eau potable à l'été 2014. | [44 empty] | 146381
| 14035 | SAINT-ALEXANDRE-DE-KAMOURASKA | 1 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-07-01 | Débitmètre à turbine | Débitmètre ultrasonique | 0% | 4.162% | 0% | Débitmètre à la sortie des puits. | [14 empty] | 1 | 1367.13 | 14120 | 921.5874 | 135 | 41.4524 | 2.9357 | 4.4979 | 674.1037 | 372.1988 |  | X | Ce qui justifie le nombre plus bas de personne pas logement c'est l'âge élevé de la population, les personnes âgées vivant seul ou en couple.La municipalité alimente en eau potable un industriel majeur qui utilise plus de 50% de l’eau potable à l’intérieur de la municipalité. Le débit de nuit utilisé pour ce formulaire a été relevé le 26 déc 2012 entre 2 hres et 4 hres donc pendant un férié alors que l’industriel était en arrêt de travail n’affectant pas par conséquent notre résultat. En contre partie, la consommation de ce même industriel vient jouer grandement sur le résultat attribuable à la quantité d’eau distribuée par personne. |  |  | Saint-Alexandre-de-Ka. | 134263820701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 0 | 6 | 457 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 |  | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Services rendus: réparation entrée de service, ouverture et fermeture de vanne | [44 empty] | 486
| 56055 | SAINT-ALEXANDRE | 16 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1667.08 | 15950 | 491.806 | 10.32 | 0 | 0 | 0 | 295.0104 | 374.8536 |  |  | Une erreur s'est glissée l,an passé dans le calcul du débit de nuit, c'est pourquoi il y a une bonne différence entre l'an passée et cette année Nous débutons des travaux de modification de l'usine d'eau potable c'est pourquoi le débitmètre n'a pas été vérifié car il sera changé. Il y a donc aucune donné pour la question III à la page de vérification. |  |  | Saint-Alexandre | 269748990701 | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 1 | 0 | 0 | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 576 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 576 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 233.3429 | Prévue | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 3 | 120 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 954
| 34097 | SAINT-ALBAN | 3 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 697.5 | 12710 | 318.0383 | 84.96 | 39.1345 | 3.079 | 12.305 | 455.9688 | 363.1918 |  | X | Section 1.2 : Ce n'est pas l'ensemble de la population de Saint-Alban qui est desservi par l'aqueduc municipal. | Section 1.2 : Ce n'est pas l'ensemble de la population de Saint-Alban qui est desservi par l'aqueduc municipal. Section 2.2 : Petit réseau en zone agricole alimentant plusieurs établissements de production animale par rapport aux résidences. |  | Village ; Rivière Blanche | 134324141701 ; 190720320751 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 450 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 208.1519 | Prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 3753
| 79022 | SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ÎLES | 15 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-01-20 | Débitmètre à turbine | Méthode volumétrique | 2.939% | 1.868% | 0.4489% | Débitmètre situé au 96 ch. Du village | [14 empty] | 1 | 77.48 | 1691 | 22.5437 | 8.4 | 3.4694 | 2.0517 | 15.3897 | 290.9617 | 333.7807 | [5 empty] | St-Aimé-Lac-des-Iles | 134327600701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 75 | 50 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 46 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 45.8448 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 10 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 388
| 15030 | SAINT-AIMÉ-DES-LACS | 3 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 260.3 | 5070 | 177.8716 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 683.333 | 349.9996 |  | X | Il y a eu une erreur dans le nombre de logements au bilan 2011. Il n'y a qu'environ 190 logements desservies par le réseau d'eau potable. |  |  | Saint-Aimé-des-Lacs | 134270750701 | Ne s'applique pas | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 190 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 127.4678 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Dans la page Vérification, nous avons inscrit des 0 puisqu'aucune vérification n'a été faite pour les débits | [44 empty] | 3782
57068 | 53015 | SAINT-AIMÉ | 16 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 498.87 | 35325 | 422.2099 | 108 | 72.7902 | 2.0606 | 17.2403 | 846.3326 | 358.706 |  | X | L'été 2012 a été très chaude et peu de pluie. La municipalité est une municipalité rurale seulement. Nous avons des fermes laitières, porcines, nous avons une fromagerie et une industrie de transformation d'haricots. |  |  | R.A.R.C. | 22526149-07-91 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 2 | 0 | 0 | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 203 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 203 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 134.9003 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 30 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 507
| 33045 | SAINT-AGAPIT | 12 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-03-20 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 3.106% | 2.886% | 2.912% | sortie distribution | [14 empty] | 1 | 3391.38 | 21608 | 913.9481 | 312 | 274.4481 | 12.7012 | 30.0288 | 269.4915 | 384.3584 | X |  |  |  |  | Saint-Agapit | 178580511701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 3 | 0 | 0.1 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 14 | 9 | 5 | 39 | 7 | 1125 | 14 | 9 | 5 | 39 | 7 | 1125 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 301.5521 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 2 | 21 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Entrer vos commentaires, s'il y a lieu. À la section 4.1 on dénombre 309 logements non desservis, en réalité ils le sont tous … certain 4 , 6 ,8 ,12 et 20 logements ont seulement 1 compteur d'eau pour le batiment. Pour la perte d'eau, un bris de branchement d'aqueduc sous un bâtiment d'hydro québec… début du bris aucune idée ou graduellement, réparation effectuée fin mars 2013 après vérification sur le débit de nuit baisse de 30 à 50 litres minute | 1 | 3391.38 | 1176 | 1176 | 971.2077 | 286.3754 | 82.5857 | 98.7245 | 1.1954 | Saint-Agapit | 178580511701 | 10 | 310 | 310 | 109 | 14 | 11 | 16 | 3.5 | 486 | 639.5 | 109 | 14 | 11 | 16 | 3.5 | 486 | 0 | 639.5 | 143.3045 | 45.2618 | 1.032 |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3391.38 | 21608 | 913.9481 | 1099
| 31095 | SAINT-ADRIEN-D'IRLANDE | 12 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 68.64 | 2000 | 17.0219 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 247.9874 | 332.1593 |  |  | S.v.p. corriger le nombre de la population desservie pour 2011 par ce réseau de distribution qui est de 39 et non 221 Merci NOTE : La valeur de comparaison indiquée ne correspond pas à celle du réseau mais bien à toute la municipalité. |  |  | Saint-Adrien-d'Irlande | 134316221701 | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 0 | 0 | 0 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 35.4321 | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non | 2 | 2 | Déjà réalisée | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Tekno (Aquatec ) s'occupe de la supervision et de voir à la compétence de leurs techniciens. Aussi un tarif fixe de 450$ est chargé aux utilisateurs de l'eau potable. Certains utilisateurs paient 1 taxe 1/2 ou 2 dépendant des résidences qui sont desservies. Nous avons aussi une taxe supplémentaire de 6.00$ chargée à tous les propriétaires de la municipalité pour compenser pour la consommation d'eau à l'édifice municipal qui représentent 1335$ de plus au montant de 17 325$ pour 2012 | [44 empty] | 815
| 77065 | SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD | 15 | [27 empty] | 2350.04 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 1237
| 35015 | SAINT-ADELPHE | 4 | [27 empty] | 708 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 2546
| 08030 | SAINT-ADELME | 1 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 189.55 | 1720 | 50.9809 | 6 | 0 | 0 | 0 | 268.9574 | 345.7544 |  |  | Le nombre de personnes par logements est simplement obtenu en divisant la population totale au dernier recensement fédéral par le nombre de logements privés habituellement occupés par des résidents habituels (485 personnes / 217 logements). On élimine ainsi les logements ayant une vocation de villégiature situés en dehors de la zone urbaine desservie par le réseau d'eau potable. La longueur du réseau est moins longueur car l'ancienne conduite conduite d'amené a été désafecté et il y a un nouveau raccordement à la nouvelle usine. |  |  | Saint-Adelme | 134372980701 | Non prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 79 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 69.7026 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 2105
| 94068 | SAGUENAY | 2 | 2012 | 24 | 22 | 14 | 3 | 2013-02-06 | Autre | Débitmètre ultrasonique | 3.593% | 6.856% | 6.97% | Réseau La Baie Compteur P-71 Installation d'un nouveau débitmètre 2013 | 2013-02-05 | Autre | Débitmètre ultrasonique | 21.3% | 19.3% | 16.54% | Réseau La Baie Compteur P-72 Installation d'un nouveau débitmètre 2013 | 2013-02-01 | Autre | Débitmètre ultrasonique | 7.078% | 6.37% | 6.617% | Réseau La Baie Compteur P-73 Installation d'un nouveau débitmètre 2013 | 8 | 141500.459 | 1128117 | 82247.9863 | 32708.976 | 23190.8486 | 20.5571 | 28.1963 | 581.256 | 434.295 | X | X | Comparaison 2011 vs 2012: 28,0 vs 22,5; 30,5 vs 26,6 et 643 vs 587 Amélioration | Comparaison 2011 vs 2012: 5,6 vs 3,9; 19,4 vs 11,7 et 296 vs 342: | Comparaison 2011 vs 2012: 10,0 vs 6,8; 30,9 vs 24,4 et 653 vs 563: Amélioration Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun Municipalité exportatrice : Saguenay Municipalité importatrice : Saint-Ambroise Pertes d'eau potentielles du réseau commun : 6,8 m3/(d*km) et 24,4 % Programme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : Oui Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun : 563 l /(pers.*d) Données de la municipalité importatrice Nom du réseau = Rang Est St-Ambroise (020 742 251 751), Population desservie = 36 pers, Longueur du réseau = 1 350 m Nom du réseau = Domaine des Aulnaies St-Ambroise (020 742 261 751), Population desservie = 77 pers, Longueur du réseau = 1 253 m | CHICOUTIMI ; LATERRIÈRE ; SHIPSHAW-SUD ; ARVIDA ; LA BAIE ; LAC-KÉNOGAMI ; Chicoutimi-Nord ; JONQUIÈRE | 151956130701 ; 225727470701 ; 151956130702 ; 144655790703 ; 151956050701 ; 002 022 051 701 ; 151956130702 ; 144655790701 | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Prévue | Prévue |  | 269 | 60 | 100 | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Non prévue |  | 51 | 462 | 7 | 12 | 21 | 13 | 181 | 1604 | 86 | 43 | 189 | 45331 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 385.0389 | Non prévue | Prévue |  | Eau de surface | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 2 | 30 |  | Non | 2 | 5 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Les valeurs manquantes au T# 5,1 (remboursement de la dette) ne peuvent être fournies sans travail approfondi par le service de la trésorerie Les avis de restriction de consommation ont eu lieu dans le Secteur Shipshaw 2 avis d'ébullition préventifs proviennent de manipulations sur le réseau d'aqueduc(réparation de fuite) et non de déficience de production | [44 empty] | 263
| 95010 | SACRÉ-COEUR | 9 | 2012 | 2 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1284.28 | 16309 | 617.9727 | 58.608 | 0 | 0 | 0 | 481.1822 | 371.3621 |  | X | Pour le calcul du débit de nuit, j'ai pris une moyenne d'eau total traité et distribué sur le réseau sur une période de 60 minutes de 1h15 à 2h15 am sur 3 lundi différents. J'ai constaté une légère augmentation de la consommation d'eau pour 2012 de 4 252 m³ pour l'année. |  |  | Sacré-Coeur | 134353910701 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 50 | 100 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | 56 | 2 | 0 | 6 | 662 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 244.3473 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Nious avons un règlement semblable mais pas aussi complet, Au cours de 2014, nous veillerons à ce qu Il soit modifié.Nos ionstallations ont été construites vers 1975 et sont en bon état. Actuellement, à court terme il ne semble pas être du pour une mise à niveau. En ce qui concerne les bâtiments, ceux-ci sont entretenus pour prolonger leur durée de vie. Comme investissement, nous devons mettre en service prochainement un troisième puits d'eau potable et procéder à la modification de certaines installations ± 200 000,00$ .J'ai inscrit un estimé pour remplacer le bâtiment d'eau potable nouvellement construit ± 2 800 000,00 $ en 2005. Pour refaire le réseau acqueduc j,ai estimé celui-ci à 15 000 000,00 $qui a été construit en 1975. Pour remplacer le bâtiment de traitement de l'eau usée et refaire les lacs d'épuration j'ai estimé ceci à 2 000 000,00$. Pour le remplacement du réseau d'égout construit en 1975 j,ai estimé des traavux pour 20 000 000,00 $. | [44 empty] | 591
| 47047 | ROXTON POND | 16 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2012-07-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 2.5% | 2.027% | 1.351% | Localisé juste avant la sortie pour la distribution de l'eau. La pompe du réservoir envoie l'eau vers le réseau en passant par le débitmètre. | 2012-01-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 4.167% | 0% | Débitmètre du réseau Domaine des légendes Le débitmètre est localisé juste avant la sortie pour la distribution de l'eau dans le réseau (Légendes) | [7 empty] | 2 | 1782 | 18576 | 447.9045 | 162 | 23.9045 | 1.2868 | 5.337 | 251.3493 | 375.7458 |  | X |  |  |  | Domaine des légendes ; Roxton Pond | 904562111751 ; 905446850701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 3 | 8 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 5 | 17 | 6 | 3 | 6 | 655 | 5 | 17 | 6 | 3 | 6 | 687 | Oui | 0.1 | Partiel | 0.1 | 260.1059 | Prévue | Prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 3 | 150 |  | Oui | 2 | 6 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 535
| 86042 | ROUYN-NORANDA | 8 | 2012 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2012-03-23 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 4.27% | 3.293% | 1.844% | Débitmètre installé à la sortie de l'installation. | 2012-03-23 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0.9954% | 0.3752% | 0.4219% | Débitmètre installé à la sortie de l'installation. | [7 empty] | 7 | 37012.14 | 235764 | 12311.2077 | 6893.28 | 3262.368 | 13.8374 | 26.4992 | 332.6262 | 416.3463 | X |  | Programme de détection de fuites déjà en place. |  | Réfection du réseau de distribution en 2012 ± 13 %, explique la quantité d'eau consommée. Utilisation de l'eau potable pour purge, désinfection et rinçage des nouveaux tronçons selon le BNQ. | Rouyn-Noranda ; Beaudry ; Cadillac ; Évain ; aéroport ; Destor ; Mont-Brun | 318466450701 ; 318466450703 ; 117808221701 ; 153785401701 ; 318466451702 ; 194007611701 ; 318466451704 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 14 | 100 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Non prévue | Non prévue |  | 25 | 395 | 41 | 88 | 42 | 7214 | 28 | 422 | 41 | 94 | 42 | 8442 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 379.3241 | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Eau de surface | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 12 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | À la section 5.1), les besoins d'investissement en maintien d'actifs, sont inscrits selon le programme des dépenses en immobilisations pour 2012, tel que déposé au Conseil municipal. À la section 5.2, les autres revenus et tarification sont composés de taxes de secteur, et des taxes sur la valeur foncière pour la dette environnementale et pour le dépenses de fonctionnement environnementales.À la section1.1, les actions déjà réalisées dates de 2006 à 2009.À la section 1.2, les actions déjà réalisées dates de 2012. À la section 1.3, les actions ont été mises en place en 2012. Pour la section 1.4, en 2012. | 7 | 37012.14 | 53496 | 31393 | 12311.2077 | 332.6262 | 39.2164 | 52.5556 | 1.2762 | Rouyn-Noranda ; Beaudry ; Cadillac ; Évain ; aéroport ; Destor ; Mont-Brun | 318466450701 ; 318466450703 ; 117808221701 ; 153785401701 ; 318466451702 ; 194007611701 ; 318466451704 | [33 empty] | 3083
| 55037 | ROUGEMONT | 16 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 2096.25 | 23125 | 2743.1776 | 1008 | 847.9353 | 36.6675 | 30.9107 | 1308.6119 | 377.9196 | X | X |  | Le réservoir Mc arthur débordait par la conduite de débordement lors de mon arrivée en poste pour la municipalité. Le puits #1 ne s'arrêtait pas en raison du régulateur de niveau qui était défectueux dans le réservoir et fesait déborder le réservoir dans le fossé... durant 6 mois. La raison des fortes pertes observées pour le réseaux Mc Arthur pour 2012. Le compteur du puits #2 à été remis en neuf debut 2013 et le compteur #1 fonctionne bien et sera envoyé très prochainement pour la vérification de son exactitude. Il n'y a pas de débitmètre présent à la sortie du réservoir donc les données proviennent des compteurs en amont du réservoir.Thomas Gagné |  | Rougemont ; Rougemont ( McArthur ) | 134288750701 ; 134288260701 | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 5 | 0 | 20 | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 56 | 41 | 5 | 0 | 7 | 873 | 125 | 52 | 5 | 0 | 7 | 873 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 278.2332 | Non prévue | Déjà réalisée |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 702
| 73020 | ROSEMÈRE | 15 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2013-08-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 4.091% | 3.813% | 2.705% | Pour le secteur de Rosemère no. MDDEP 13424290701-nouveau débitmètre installé le 2012-07-22 (calibration du fabriquant)/Étallonnage par comparation avec débitmètre ultrason a été effectuée août 2013/ Note : configuration existance ne permet pas l'installation du débitmètre ultrasons selon les recommandations du fabriquant. | 2012-09-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre à insertion | 0.5115% | 0.5039% | 0.5099% | Débitmètre entrée secteur Rosemère(Lauréanne) no MDDEP 13424290702 | [7 empty] | 4 | 14053.98 | 101417 | 7413.5476 | 1704 | 768.0919 | 7.5736 | 10.3607 | 527.5052 | 403.386 |  | X | Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun Municipalité exportatrice : Rosemère Municipalité importatrice : Blainville Pertes d'eau potentielles du réseau commun : 7,6 m3/(d*km) et 10,3 % Programme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : Non Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun : 527 l /(pers.*d) A noter que pour l’année 2012 l’importation d’eau provient de l’ouverture de l’interconnexion de la Ville de Terrebonne A noter que pour l’année 2012 il n’y a pas d’importation d’eau enregistré pour l’interconnexion de la ville de Ste-Thérèse. Le volume d'eau exportée se fait vers les municipalités de Lorraine et Bois-Des-Filions |  | Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun Municipalité exportatrice : Boisbriand Municipalité importatrice : Rosemère Pertes d'eau potentielles du réseau commun : 0 m3/(d*km) et 0 % Programme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : Non Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun : 744 l /(pers.*d) 9 logements alimentés par Boisbriand | ROSEMERE ; ROSEMÈRE (Lauréanne) ; Rosemère (Filiatrault) ; Rosemère (Clervaux) | 134244290701 ; 134244290702 ; 134244030701 ; 134282060701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 32 | 0 | 5 | Déjà réalisée |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 164 | 23 | 0 | 7 | 4309 | 0 | 581 | 23 | 0 | 7 | 5054 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 362.7129 | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 2 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | 5. Revenus et tarification des services de l'eau pour l'année 2012: Revenus totaux eau potable : Autres ($) : la somme des revenus en 2012 des deux villes clientes : Lorraine et Bois-des-Filion. | [44 empty] | 3160
| 91025 | ROBERVAL | 2 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-11-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 1.083% | 0% | La méthode de mesure ne permettait pas de varier les débits sans affecter le réseau municipal. De toute façon,la précision des débimètres magnétiques n'est pas très affectée par les variations de débits comme pour les débimètres mécaniques.La mesure s'est faite sur une longue période de plus d'une heure. Depuis sa pose en 1993, Notre débimètre a souvent été vérifié sans jamais observer d'erreurs de lecture significatives.Nous n'avons donc jamais mis en doute ses résultats et jugeons qu'il est fiable. | [14 empty] | 1 | 10122 | 90245 | 6403.1475 | 3372 | 1788.1475 | 19.8144 | 27.9261 | 632.5971 | 398.9935 | X | X | Amélioration par rapport a l'an passé. Nous sommes a installer des compteurs, le portrait devrait être plus juste pour 2013. Aussi, le centre de santé est à installer des compteurs. Il semble qu'il consomme d'énorme quantité d'eau causé par 4 réfrigérateurs dont les condenseurs seraient refroidis à l'eau potable. Ainsi, si ces débits ce confirment, il y aurait probablement moins de fuites que ce qu'il y parait. Nous continuons toujours notre programme de détection de fuites commencé en 2010. |  |  | Roberval | 159261570701 | Prévue | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Prévue | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 20 | 20 | 25 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | 6 | 88 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 275 | 29 | 80 | 30 | 3317 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 358.4961 | Prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  |  | 1 | 10122 | 50000 | 13200 | 6403.1475 | 632.5971 | 48.5087 | 65.9242 | 1.359 | Roberval | 159261570701 | 10 | 527 | 545 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 200 | 1100 | 125 | 100 | 2500 | 90 | 4615 | 246.9868 | 208.9508 | 18.771 |  | 10.8342 |  |  |  | 0 | 1016.23 | 0 | 2783787.6239 | 10122 | 90245 | 6403.1475 | 11471
| 98050 | RIVIÈRE-SAINT-JEAN | 9 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 200.34 | 2937 | 64.6011 | 24 | 11.1721 | 3.8039 | 17.294 | 322.4573 | 346.4954 |  |  | La population connectée au réseau d'aqueduc est de 200 personnes. Par conséquent, une modification a été portée au nombre de personnes par logement pour atteindre ce chiffre. |  |  | Rivière-Saint-Jean | 134359950701 | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 101 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 83.2229 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 3603
| 79037 | RIVIÈRE-ROUGE | 15 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 3457.5 | 28780 | 1607.3743 | 138 | 0 | 0 | 0 | 464.895 | 384.6169 |  | X |  |  |  | L'Annonciation ; Sainte-Véronique | 134362171701 ; 134365710701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 10 | 20 | 20 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 119 | 6 | 37 | 13 | 1197 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 302.5693 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 3869
| 14065 | RIVIÈRE-OUELLE | 1 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 773.12 | 13000 | 298.3115 | 52.8 | 2.6839 | 0.20645 | 0.8997 | 385.854 | 364.5694 |  | X | Nous analysons que cette hausse d'eau distribuée est attribuable aux fermes de notre municipalité. |  |  | Rivière-Ouelle | 134257980701 | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Ne s'applique pas |  | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 10 | 20 | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 4 | 251 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 169.6865 | Prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Réponses Articles 1,2; 1,3 et 1,4: Nous avons créé sur notre site internet une page d'information pour les citoyens et le secteur non résidentiel sur l'importance de d'avoir des tuyaux en bon état, ainsi que quelques stratégies d'économie d'eau. De plus, nous avons ajouté la section qui parle des actions de la Municipalité en regard à la stratégie d'économie d'eau potable. Réponse Article 2,1: Un avis de motion et un projet de règlement seront à l'ordre du jour de la rencontre du conseil du mois de novembre. Le règlement sera adopté en décembre 2013. Réponse Article 5,1: Notre usine d'eau potable et nos étangs aérés ont été construit en même temps en 2005-2006. Ce qui fait que nos comtables ne font pas la différences entre l'approvisionnement et la distribution ou la collecte et le traitement. Tous les frais sont inclus dans la même colonne. Par exemple, les frais de financement de l'eau potable de 208 647$ comprend aussi la distribution. Pour les frais de remplacement des immobilisations, c'est exactement la même explication. Après vérification avec le comptable, le montant des autres services rendus a été modifié pour 3764$. Une erreur des écritures dans le numéro de compte explique la différence. Ce montant comprend le raccordement à l'aqueduc et aux égoûts de nouveaux bâtiments. Réponse Article 6,2: En effet, notre source d'approvisionnement d'eau potable est souterraine. C'est une erreure d'interprétation qui a eu lieu. | [44 empty] | 3095
| 89010 | RIVIÈRE-HÉVA | 8 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 105.47 | 3000 | 27.0492 | 12 | 5.3337 | 1.7779 | 19.7185 | 256.4633 | 337.9084 |  |  | Il n'y a pas de bornes-fontaines sur le réseau. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. Le réseau d’aqueduc s’étend sur une distance de 3 kilomètres. |  |  | Rivière-Héva mun. | 213077491701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 53 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 46.6203 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non prévue |  | Il n'y a pas de réseau d'égout et d'installation de traitement des eaux usées. Comme installations d'approvisionnement et production d'eau potable, il y a un puits, un poste de pompage et un réservoir. Le service d'aqueduc a été finalisé en automne 2009 et mis en fonction en début 2010. | [44 empty] | 678
| 12072 | RIVIÈRE-DU-LOUP | 1 | 2012 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2012-10-01 | Débitmètre Venturi | Méthode volumétrique | 0% | 0% | 7.183% | Les différents tests détaillés ci-haut permettent de valider le bon fonctionnement de chacun des débitmètres des filtres avec une erreur individuelle<3%. Les tests ont ensuite consistés à la comparaison des valeurs mesurées par les débitmètres des filtres et le débitmètre de distribution. L'accumulation des coéfficient d'erreur par filtre a surévalué l'erreur totale ce qui fait dépasser la valeur de 2.18 %, donc pour l'an prochain, il sera volumétrique par référence avec la réserve dédiée à volume fixe. Ces tests ont été réalisés entre 01h00 et 04h00 du matin lorsqu’aucun débit parasite (rinçage ou autre) n’affectait les volumes tests. C'est la firme Aquatech qui a réalisé les tests pour la municipalité et a pris dans son tableau la valeur de la rivière comme référence. | [14 empty] | 1 | 20167.9 | 128689 | 11677.0871 | 2816 | 1459.9624 | 11.3449 | 12.5028 | 578.9937 | 408.2202 |  | X | La case du secteur non résidentiel est vide car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. Il y a 563 bornes fontaines dans la municipalité. Le volume d'eau exporté va vers Parc de l'Amitié. |  |  | Riviere-du-Loup | 116885530701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | 15 | 85 | 100 | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 24 | 415 | 32 | 3 | 5 | 6 | 24 | 1128 | 32 | 633 | 36 | 5699 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 |  | Ne s'applique pas | Prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 2 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | L'avis d'ébullition en a été un préventif du a l'inversion de bouteilles d'eau brute et d'eau de réseau par le laboratoire Biolab et une lettre écrite le confirmant a `t`écrite par eux. Prenez note que la source d'approvisionnement est mixte.Au MDDEFP, l'installation est notée comme étant de l'eau de surface. | [44 empty] | 3757
| 13025 | RIVIÈRE-BLEUE | 1 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1294.8 | 11081 | 388.5328 | 156 | 68.6553 | 6.1958 | 17.6704 | 300.0717 | 371.4712 | [5 empty] | Rivière-Bleue | 149023240701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 4 | 0 | 25 | 433 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 258.7983 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 3281
| 98055 | RIVIÈRE-AU-TONNERRE | 9 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 600 | 14051 | 167.0676 | 90 | 51.9117 | 3.6945 | 31.0723 | 278.4459 | 361.1765 | X | X |  |  |  | Rivière-au-Tonnerre ; Sheldrake | 134360760701 ; 134360760702 | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Prévue | Prévue | Prévue |  | 4 | 10 | 10 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 550 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 235.3701 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | pour le secteur de riviere au tonnerre il y a 300 personnes plus environ 200 a 250 personne en campements pour le secteur de sheldrake il y a 50 logement mais la population presente dans le village est estimer a 50 personnes. | [44 empty] | 486
| 34135 | RIVIÈRE-À-PIERRE | 3 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 430.95 | 6100 | 156.5027 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 363.1575 | 356.7472 |  | X | Le réseau d'aqueduc ne dessert que 195 logements.Dans chaque logement, il y a plus d'une personne.Donc, le facteur 2,21 personnes par logement est représentatif pour une population de 431personnes, ce qui est les deux tiers de la population desservie par le réseau. |  |  | Rivière-à-Pierre | 134326120701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 0 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 5 | 195 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 129.6989 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Non prévue | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | taxes de secteur - service de la dette | [44 empty] | 3598
| 80078 | RIPON | 7 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-04-23 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 3.5% | 0% | 0% | Le débitmètre est placé en aval de la pompe du puits artésien et a un débit constant . | [14 empty] | 1 | 604 | 8730 | 177.5082 | 40.5634 | 2.1045 | 0.24107 | 1.1856 | 293.8877 | 361.2654 |  |  | Évaluation du nombre d'utilisateurs faite à partir de la liste électorale 2011 en ajustant le nombre de personnes en bas de 18 ans. |  |  | RIPON | 13434261-07-01 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 0 | 5 | Ne s'applique pas |  | Prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 3 | 0 | 4 | 302 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 169.6865 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non | 1 |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non prévue |  | Section 1.2 et 1.3, action débutée partiellement en 2012 (discussions MAMROT et municipalité) | 1 | 755 | 691 | 822 | 177.6667 | 235.3201 | 21.6139 | 46.3504 | 2.1445 | RIPON | 13434261-07-01 | [33 empty] | 1641
57068 | 10043 | RIMOUSKI | 1 | 2012 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2013-02-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 6.02% | 4.923% | 6.267% | Réservoir Lamontagne Le débitmètre magnétique en place est situé après la jonction des conduites de sortie des deux compartiments du réservoir. Les capteurs du débitmètre ultrasonique ont été installé en amont du débitmètre magnétique. Les capteurs d'ondes ont été positionnés en mode réflexion à 50 pouces après un coude. Ceci étant la meilleure position possible pour cette installation. | 2013-02-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 17.89% | 5.114% | 8.368% | Réservoir Ste-Blandine Le débitmètre magnétique en place est à l'intérieur d'un regard sur la conduite de distribution sortant du réservoir. Les capteurs du débitmètre ultrasonique ont été installé en amont du débitmètre magnétique et les capteurs d'ondes ont été positionnés en mode réflexion à 18 pouces après une valve. Ceci étant la meilleure position possible pour cette installation. | [7 empty] | 5 | 48367.81 | 288058 | 22188.5556 | 7704.3312 | 3119.2701 | 10.8286 | 14.058 | 458.7463 | 419.9277 |  | X | 1.2 Le nombre de personne par logement a été ajusté afin de considérer la population étudiante (±5300). Depuis le 1er novembre 2012, le réseau de Rimouski alimente celui du district Le Bic ainsi que la population raccordée sur les nouvelles conduites. Des d'eau quantités importantes ont été requise pour effectuer le remplissage, les essais et la mise en opération de ce bouclage d'environ 11 km. Pour le bilan 2013, le réseau du district Le Bic sera fusionné avec celui de Rimouski. |  |  | Rimouski (principal) ; Ste-Blandine (village) ; Ste-BlandineBois-Brûlé ; Ste-Blandine Val-N ; District Le Bic | 116923810701 ; 134367461701 ; 134367461702 ; 134367461703 ; 137856470701 | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 12 | 2 | 2 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 548 | 87 | 130 | 43 | 13249 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 |  | Prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Oui | 1 | 96 |  | Oui | 1 | 4 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | Entrer vos commentaires, s'il y a lieu. 5.1 La valeur des conduites pluviales a été excluse de la valeur de remplacement des immobilisations pour la collecte des eaux usées. | [44 empty] | 1694
| 71133 | RIGAUD | 16 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2012-09-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 1.09% | 0% | Le débitmètre est installé à la sortie des pompes de distribution de l'usine de filtration, secteur basse-ville. Il n'y a pas eu de mesures à faible et fort débits, l'entrepreneur réalisant ces travaux n'étant pas disponible la nuit pour le faible débit et le soir pour les forts débits. | 2012-09-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 1.893% | 0% | Le débitmètre est installé à la sortie des pompes des puits alimentatnt les réservoirs de la haute-ville. Il n'y a pas eu de mesures à faible et fort débits, l'entrepreneur réalisant ces travaux n'étant pas disponible la nuit pour le faible débit et le soir pour les forts débits. | [7 empty] | 2 | 4123.2 | 18820 | 2075.1557 | 660 | 393.4324 | 20.905 | 18.9592 | 503.2877 | 386.9736 | X | X |  |  |  | Réseau urbain unifié ; Réseau Gauthier | 318465790701 ; 318465790702 | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 8 | 0 | 4 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 1 | 61 | 1 | 15 | 5 | 0 | 1 | 61 | 1 | 15 | 5 | 1543 | Oui | 0.1 | Non | 0.1 | 316.0522 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 66 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Au tableau 5.2, le montant indiqué avant la correction était une tarification unitaire. Le montant indiqué après correction est le reveu total de l'année.Nous avons aussi apporté des corrections au tableau 5.1 suite à cette révision. | 2 | 4118.36 | 5261 | 4711 | 2101.2842 | 510.2235 | 44.6038 | 65.7673 | 1.4741 | Usine de filtration Dr Émery-Lalonde et poste Joly ; Poste Gauthier | 318465790701 ; 318465791702 | [33 empty] | 4084
| 42098 | RICHMOND | 5 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 3326 | 32298 | 1920.4399 | 1332 | 932.4345 | 28.8697 | 48.5532 | 577.4023 | 384.0979 | X | X | Le volume d'eau de nuit produit durant la période de nuit de référence a été calculé en faisant la différence du volume d'eau emmagasiné dans le réservoir qui alimente le réseau de distribution. Durant la période de référence, les pompes qui remplissent le réservoir n'étaient pas en fonction. Il y a 157 bornes fontaines incluses dans le réseau de distribution avec une moyenne de longueur de raccordement de 15 pieds par borne fontaine. L'entreprise EXO-S a consommée 110 m3 d'eau entre 16 heure et 7h. Une estimation du volume d'eau consommé durant la période de référence a été calculée à l'aide de ces données. Durant cette période de l'année les piscines résidentielles pouvaient être remplies d'où une forte consommation d'eau potable durant la période la période de nuit de référence. |  |  | Richmond | 134252280701 | Prévue | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 10 | 0 | 0.1 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 26 | 13 | 2 | 3 | 1 | 8 | 43 | 88 | 17 | 100 | 6 | 967 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 314.1409 | Prévue | Prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 5280
| 55057 | RICHELIEU | 16 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 5505.5 | 22631 | 1959.0164 | 840 | 485.1823 | 21.4388 | 24.7666 | 355.829 | 390.8431 | X |  | La municipalité est alimentée en eau potable par la Sect'Eau. |  |  | Richelieu | X0008938 | Prévue | Prévue | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 2 | 0 | 10 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 | 2 | 0 | 6 | 1537 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 330.959 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Les eaux usées sont traitées par la SIMO à la station d'épuration Chambly-Richelieu. | [44 empty] | 1269
| 60013 | REPENTIGNY | 14 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 83372.16 | 352877 | 29900.112 | 8016 | 2639.919 | 7.4811 | 8.8291 | 358.6342 | 427.215 |  |  | Article 1,3 : La longueur du réseau n’incluait pas la distance des branchements à la BF, on ajouté 6300 mètres linéaires (3 m par 2100 B.F.). Article 1,4 : La Villle de L'Assomption nous a desservi en eau et nous avons exportée de l'eau au secteur Lachenaie de la Ville de Terrebonne. |  |  | Ville de Repentigny | 114306000701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Prévue | Prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 103 | 0 | 0 | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Prévue | 43 | 584 | 0 | 0 | 0 | 24169 | 43 | 584 | 46 | 0 | 50 | 24169 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 382.8385 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Oui | 2 | 28 | Prévue | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | Prévue | Article 3,2 : Aucune auscultation du réseau na été faite car le taux de perte est bas et les fuites sortent rapidement du sol. Article 3,3 : Il n'y a pas de régulateur sur le réseau car celui-ci est bien balancé et la pression uniforme à 500 KPa. | 1 | 83372.16 | 392000 | 87500 | 34616.0383 | 415.199 | 39.5612 | 68.2366 | 1.7248 | Station de purification | 114306003701 | [33 empty] | 1263
| 62037 | RAWDON | 14 | 2012 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2012-12-14 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 2.484% | 0% | Réseau Rawdon: 1 débitmètre St-Patrick + 1 débitmètre Monière + 1 débitmètre Lac Vail (mise hors service en 2014). Réseau Kildare: 1 débitmètre ( en amont de la réserve). Réseau Engoulevent: 1 compteur d'eau( sans enregistreur de donnée). Débitmètre #1 vérifié: station st-patrick. Les mesures à faibles et à forts débits seront fait l'année prochaine. Le débitmètre permettant de mesurer l'eau distribuée à Kildare sera installé en décembre 2013. | 2012-12-13 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 2.261% | 0% | Débitmètre #2 vérifié: Station Monière. Les mesures à faibles et à forts débits seront fait l'année prochaine | [7 empty] | 3 | 6298.2 | 85890 | 3089.1284 | 1148.28 | 734.0205 | 8.5461 | 23.7614 | 490.478 | 392.6435 | X | X | Nb de logement=2859+19+(4x20)+2x(21+38+143). Débit de nuit (débit moyen entre 2 am et 4 am). Rinçage du réseau du 23 au 27 avril 2012 | Débit de nuit sera plus précis en 2013. Deux rinçages du réseau en 2012. | Le débit de nuit est nul. | Rawdon ; kildare ; Engoulevent | 134249650701 ; 134248740702 ; 134249651703 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Prévue | Prévue |  | 9 | 30 | 30 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 44 | 30 | 202 | 16 | 2882 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 348.7045 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Oui | 1 | 73 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1402
| 96040 | RAGUENEAU | 9 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1207.71 | 32500 | 712.8297 | 312 | 134.627 | 4.1424 | 18.8863 | 590.2325 | 370.5393 |  | X | Deux (2) fuites d'eau importantes au cours de l'année. Celles-ci ont généré une perte significative pendant plusieurs mois. Elles ont été détectées et réparées. L'une d'entre-elle se situait en bordure d'une rivière. Nous avons dû faire un forage directionnel sous la rivière pour remplacer le tuyau d'alimentation. L'autre fuite a été constatée à l'extrémité du réseau. Ces bris n'ont pas causé de basse pression sur le réseau. Nous savions qu'il existait une fuite puisque la consommation d'eau avait augmenté par rapport à l'année précédente. Cela explique la consommation élevée pour l'année 2012. |  |  | Ragueneau | 134358050701 | Prévue | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 2 | 10 | 15 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Prévue |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 616 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 241.1436 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Oui | 4 | 52 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 396
| 42032 | RACINE | 5 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2013-05-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 5.5% | 0% | Débitmètre à l'importation.Vérification du débitmètre C 10 par la méthode volumétrique à 1 débit qui correspond au débit lorsque la vanne située au réservoir Racine est ouvert. Le débitmètre est distant du réservoir Racine mais aucune consommation ou fuite n'est connue. la surface utilisée est exacte du fait des mesures in situ réalisées au printemps 2013. | [14 empty] | 1 | 414.16 | 6692 | 143.0137 | 41.52 | 14.8827 | 2.224 | 10.4065 | 345.3102 | 356.2154 |  |  | Formulaire complété par la firme Aquatech Services Techniques des eaux Inc. Pour toutes questions d'ordre technique vous référez au chargé de projet : Didier Thevenard Cell: (581) 308-5502 Débit minimum nocturne calculé dans la nuit du 19 mai 2013 entre 01hr et 04 hr du matin via la variation d'une seule des deux réserves du réservoir. |  |  | Racine | 134256571701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 203 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 151.1894 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non | 7 | 14 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | Détails des compteurs dans les ICI : 5 industries : 3 Garages, Ramagex, 1 compteur sur l'abattoir 1 commerce : Boucherie 4 mixtes ciblés : Coiffure,bureau de poste, friperie, atelier de verre Casandre | [44 empty] | 788
| 23027 | QUÉBEC | 3 | 2012 | 26 | 26 | 8 | 8 | 2012-12-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 1.976% | 0% | Débitmètre sortie réservoir UTE Québec conduite de 42 pouces - R-FIT-215 - Vérification par drop test | 2012-12-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 1.9% | 0% | Débitmètre sortie réservoir UTE Québec conduite de 40 pouces - R-FIT-225 - Vérification par drop test | 2012-12-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 0.3948% | 0% | Débitmètre sortie réservoir UTE Québec conduite de 30 pouces - R-FIT-235 - Vérification par drop test | 1 | 524906.46 | 2668910 | 242532.4945 | 113114.88 | 58644.8362 | 21.9733 | 24.1802 | 462.049 | 451.8403 | X | X |  |  |  | Québec | 115601820701 - 152019570702 - 151997220701 - 115785310701 - 152019570701 - 115850640701 - 134296910701 - 134820881701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 820 | 100 | 100 | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 232 | 2142 | 156 | 44 | 76 | 0 | 501 | 3891 | 561 | 483 | 325 | 118175 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 386.7118 | Prévue | Prévue |  | Eau de surface | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 21 |  | Oui | 1 | 2 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Valeur de remplacement : - Les valeurs de remplacement ont été validées avec nos coûts de construction de 2012. - Elles incluent les travaux pour remplacer la conduite, une portion de la chaussée à refaire ainsi que les honoraires et taxes nettes. - En moyenne, une conduite coûte 608 $ du mètre. Cette valeur est nettement inférieure au 900$ proposé par le MAMROT, entres autres car nous n’avons pas inclus les éléments ponctuels dans le prix au mètre (chambre de vanne, poste de pompage…) - Le réseau d’eau usée inclus le sanitaire et l’unitaire. Le réseau pluvial n’est pas considéré. Besoin d’investissement : - Le besoin d'investissement représente un besoin ANNUEL qui additionne le remplacement annuel et le rattrapage - Remplacement annuel pour assurer le renouvellement des conduites, est basé sur la durée de vie, en ne considérant pas la durée de vie restante. Exemple, si une conduite a une durée de vie de 100 ans, je m’assure de remplacer 1% de ce réseau pas année - Rattrapage à effectuer pour ramener la désuétude à un niveau acceptable. C'est-à-dire, au taux de remplacement annuel prévu. Exemple si j’ai une désuétude mesurée de 3%, j’ai donc un rattrapage de 3%-1% = 2% à faire. Le tout échelonné sur 20 ans. - Le taux de désuétude est basé sur les cotes 4 et 5 du plan d’intervention. La désuétude est mesurée de cette façon : - Égout : par une campagne de TO sur tout le réseau - Aqueduc avec les fuites. | [44 empty] | 18402
| 32033 | PRINCEVILLE | 17 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2013-07-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 1.25% | 0% | Débitmètre à l'entrée de l'usine | 2013-07-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 4.545% | 3.333% | 1.754% | Débitmètre à la sortie de l'usine. | [7 empty] | 1 | 3969.78 | 42416 | 2979.1475 | 840 | 564.5739 | 13.3104 | 18.9509 | 750.4566 | 386.4661 |  | X |  |  |  | res eau potable | 134330570701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 8 | 80 | 80 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 82 | 7 | 40 | 7 | 1274 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 319.3755 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1210
| 09065 | PRICE | 1 | 2012 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2013-05-14 | Débitmètre à turbine | Méthode volumétrique | 0% | 0% | 2.222% | Le débimètre se trouve à la sortie de la pompe de la station de pompage. | 2013-04-27 | Débitmètre à turbine | Méthode volumétrique | 0% | 0% | 5% | Le débimètre se trouve à la sortie de la pompe de la station de pompage. | [7 empty] | 1 | 1723.8 | 16762 | 561.9426 | 228 | 117.5477 | 7.0128 | 20.9181 | 325.9906 | 375.3014 | X |  | Nous fournissons l`eau a l'Institut Maurice Lamontagne, Jardins Métis , deux fermes laitieres et on utilise 30 metres cubes d'eau /jour pour laver à l'usine de filtration. |  |  | Municipalité Price | X0009875 | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Prévue | Ne s'applique pas | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 10 | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 9 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 16 | 5 | 0 | 5 | 678 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 4 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  |  | 1 | 1763.58 | 2808 | 750 | 711.6311 | 403.5151 | 94.8842 | 150 | 1.5809 | Municipalité de Price | 13438106 | [33 empty] | 880
| 75040 | PRÉVOST | 15 | 2012 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2013-03-01 | Débitmètre à turbine | Méthode volumétrique | 5% | 3.333% | 3.571% | Débitmètre - Prévost (Dom.Laurentien- post.chl.) À la sortie du poste de chloration. | 2013-03-01 | Débitmètre à turbine | Méthode volumétrique | 2.632% | 4.839% | 1.923% | Débitmètre Prévost (Lac Écho -poste chl.) - À la sortie du poste de chloration. | 2013-03-01 | Débitmètre à turbine | Méthode volumétrique | 1.471% | 1.562% | 4.167% | Débitmètre Prévost (P.S.L. -poste chl.) - À la sortie du poste de chloration. | 3 | 6852.92 | 58806 | 2617 | 792 | 348.1123 | 5.9197 | 13.302 | 381.881 | 393.7732 |  | X | Programme de détection de fuite instauré en 2011. Pour tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau, une correction de +3m/borne-fontaine a été réalisée. Il y a 120 bornes-fontaines sur ce réseau. 4 fuites ont été réparées sur ce réseau en 2012. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. | Programme de détection de fuite instauré 2011. Pour tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau, une correction de +3m/borne-fontaine a été réalisée. Il y a 190 bornes-fontaines sur ce réseau. 18 fuites ont été réparées sur ce réseau en 2012. La majorité des fuites réparées étaient sur ce réseau, c'est ce qui pourrait expliquer pourquoi la quantité d'eau distribuée est élevée en 2012. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. | Programme de détection de fuite depuis 2011. Pour tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau, une correction de +3m/borne-fontaine a été réalisée. Il y a 28 bornes-fontaines sur ce réseau. 2 fuites ont été réparées sur ce réseau en 2012. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. | Domaine Laurentien ; P.S.L ; Lac Écho | 122623820701 ; 122623820704 ; 122623820702 | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 25 | 10 | 10 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 58 | 9 | 9 | 18 | 2549 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 338.6838 | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Oui | 1 | 14 | Déjà réalisée | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | 40120 m de conduites domestiques. Pour calculer les valeurs de remplacement, un coût unitaire de 900$/m a été utilisé pour les conduites d'eau potable et un coût unitaire de 1200$/m pour les conduites domestiques. Les installations de produciton d'eau potable datent de 1989 et il y a eu une mise aux normes depuis 2011. | 3 | 6852.92 | 10224 | 10224 | 2726.2909 | 397.8291 | 26.6656 | 29.5139 | 1.7686 | Réseau Lac Écho ; Domaine Laurentien ; P.S.L. | 122623820702 ; 122623820701 ; 122623820704 | [33 empty] | 1915
| 45030 | POTTON | 5 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 3 | 918.85 | 15430 | 535.6639 | 156.24 | 94.4132 | 6.1188 | 17.6255 | 582.9721 | 366.8807 | X | X | Le nombre de personnes par logement est plus élevé car ce secteur comprend plusieurs commerces et institutions, de même qu'une industrie. | Le nombre de personnes par logement est une estimation basée sur des données provenant du Canton d'Orford. Comme il s'agit d'un secteur de villégiature, cette estimation tient compte que le nombre de résidents est plus important les fins de semaine que durant la semaine. |  | Village Mansonville ; Owl's Head ; Immortelles | 134246430702 ; 134246430701 ; 253147661751 | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 1e-06 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 54 | 18 | 0 | 8 | 342 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 203.7679 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 2 | 10 |  | Oui | 26 | 366 | Prévue |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Notez bien: nous donnons des chiffres de valeurs de remplacement uniquement pour conformer à vos demandes. La nature de tels chiffres doit faire l'objet au minima d'une étude par des experts appropriés, ce que nous, municipalité, n'avons pas à notre disposition. En conséquence, nous désavouons ces chiffres. | [44 empty] | 2550
| 95040 | PORTNEUF-SUR-MER | 9 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-01-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 2.654% | 1.931% | 2.919% | Débitmètre en amont du poste de surpresseur. | [14 empty] | 1 | 757.02 | 7855 | 245.4563 | 27.12 | 0 | 0 | 0 | 324.2402 | 364.2878 | [5 empty] | Portneuf-sur-mer | 134356070701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Prévue | Non prévue | Prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 1 | 100 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 328 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 198.4535 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | [45 empty] | 16868
| 34048 | PORTNEUF | 3 | 2012 | 7 | 7 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 2753.1 | 37200 | 1107.2507 | 196.3687 | 0 | 0 | 0 | 402.1832 | 381.5677 |  | X | Nombre de logements et de personnes par logement : Contrairement aux statistiques 2012, les valeurs inscrites excluent les résidents qui ne sont pas raccordés au réseau de la Ville. | Nombre de logements et de personnes par logement : Contrairement aux statistiques 2012, les valeurs inscrites excluent les résidents qui ne sont pas raccordés au réseau de la Ville. |  | Nord ; Sud | 134 319 941 701 - 134 319 940 702 ; 119221190701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 1 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 8 | 28 | 7 | 1311 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 298.9771 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Règlement sur l'eau potable (section 2) : un règlement municipal similaire au modèle fourni par le MAMROT sera adopté dans les prochains mois. | [44 empty] | 48
| 02047 | PORT-DANIEL-GASCONS | 11 | 2012 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2012-05-01 | Débitmètre à turbine | Débitmètre ultrasonique | 0% | 1.905% | 0% | Je fais installer deux debimetres un au reservoir de Port-Daniel et un au reservoir de Gascons pour mesurer les debits.Le débimetre qui a été vérifie est celui de port-Daniel et ce meme débimetre est installé sur la conduite de refoulementdu puit, | [14 empty] | 2 | 1010 | 14169 | 514.1475 | 180 | 120.3485 | 8.4938 | 23.4074 | 509.057 | 368.1466 | X | X | Nous avons repare plusieurs fuites dans les entrees de service et une majeure sur la ligne principale ,et nous continuons la surveillance du reseau. | Je suis en train de negocier un prix pour installer un debimetre au reservoir pour 2013.La consommation journaliere est eleve beaucoup de travaux ont été fait au quai du ruisseau chapados a l automne 2011 hiver 2012 printemps 2012 par peche et ocean beaucoup d eau potable c est perdu ,ils ont casses des conduites en dessous de l eau.Je vais suivre la consommation journaliere de pres dès que le debimetre va etre installer |  | Port-Daniel ; Gascons | 287199791701 ; 134312670701 | Prévue | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Prévue | Prévue |  | 5 | 20 | 40 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 3 | 5 | 7 | 415 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 197.7375 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Non prévue | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | À la section 5: Concernant les frais de financement, le remboursement de la dette à long terme et la valeur de remplacement des immobilisations, les coûts de distribution de l'eau potable sont incluses dans l'approvisionnement ainsi que les coûts de collecte des eaux usées sont incluses dans le traitement.Également, la tarification inclus les emprunts. La tarification sur la taxe foncière inclus les services d'égout. | [44 empty] | 1655
| 97022 | PORT-CARTIER | 9 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-08-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 2.417% | 0% | Test effectué en régime permanent seulement puisque l'usine fonctionne toujours à une pression fixe, donc à un débit fixe. Aucun test à bas régime ou a haut régime n'a été effectué.Le débitmètre est installé de façon conforme (2.40m de conduite linéaire en amont, 1.90m en aval) et le système d'aquisition déporté l'est également (2.73% d'erreur entre les deux mesures). La méthode utilisée est celle de la comparaison avec un débitmètre de référence (étalonné). | [14 empty] | 2 | 6878.34 | 51984 | 3110.2213 | 1248 | 803.9557 | 15.4654 | 25.8488 | 452.1762 | 393.8228 | X | X |  | Pour l'instant, les conditions de distribution d'eau (non potable) sont les mêmes qu'en 2011. Ainsi, le réseau d'eau de Pentecôte est assujeti à l'article 53.1 du RQEP. Le débit estimé est théorique puisque aucun appareil de mesure n'est fonctionnel sur le réseau Un débitmètre est installé depuis 2003). La conduite est surdimensionnée pour l'utilisation et le débitmètre qui y est installé n'enregistre pas de si petit débit. Par contre, la Ville de Port-Cartier travaille actuellement sur un projet de mise aux normes qui permettra de fournir de l'eau potable aux citoyens (à partir d'un puits). L'exploitation du puits se fera prochainement mais peut-être seulement en 2014. Le débit de nuit est impossible à évaluer puisqu'il n'y a pas de débitmètre fonctionnel. L'estimation est donc de 0 puisque théoriquement, Pentecôte est une Ville où il n'y a pas de grand consommateur d'eau de nuit (commerce, industrie). |  | Ville de Port-Cartier ; Rivière-Pentecôte | 117382750701 ; 134362090701 | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | 4 | 0 | 2 | Non prévue | Prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 13 | 9 | 3283 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 347.0472 | Non prévue | Non prévue | Prévue | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Non |  |  |  | Oui | 1 | 7 | Déjà réalisée | Prévue | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | L'avis d'ébullition de 2012 était préventif. Baisse de pression dans le réseau suite à une panne de courant à l'usine de filtration.ATTENTION: Les coûts présentés à la section 5 inclus les coûts associés à la distribution d'eau brute prétraitée pour une usine de bouletage. La distribution d'eau à cette usine représente entre 80 et 85% de l'eau qui entre à la station de pompage. Environ 1000000 de m3 sont traités pour en faire de l'eau potable distribuée aux citoyens et près de 6000000 de m3 ne sont que prétraités pour distribution à l'usine de bouletage. Les coûts ne sont donc pas représentatifs de la distribution d'eau POTABLE pour la municipalité de Port-Cartier. | [44 empty] | 2158
| 84020 | PORTAGE-DU-FORT | 7 | [27 empty] | 360 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 510
| 34017 | PONT-ROUGE | 3 | 2012 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2013-01-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 1.682% | 0.05244% | 0.4561% | Débimètre Dansereau : écart mesuré sur plusieurs lectures : 1.03 % | 2013-01-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 10.98% | 0.2288% | 3.405% | 300 Notre-Dame : PE-1 écart sur plusieurs lectures : -1.01 % | 2013-01-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 2.576% | 3.684% | 8.611% | 300 Notre-Dame : PE-2 écart sur plusieurs lectures : - 2.83 % | 1 | 6275.68 | 57250 | 2590.5984 | 1056 | 263.0767 | 4.5952 | 10.1551 | 412.7996 | 392.5955 |  | X |  |  |  | Pont-Rouge | 318467930701 | Prévue | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 9 | 5 | 10 | Non prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 12 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 164 | 8 | 0 | 13 | 2467 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 336.6137 | Prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Oui | 1 | 30 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Prévue | [46 empty] | 4465
| 82030 | PONTIAC | 7 | [27 empty] | 941.42 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 2651
| 96025 | POINTE-LEBEL | 9 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2013-05-31 | Autre | Méthode volumétrique | 0% | 41.25% | 0% | Sortie de l'usine sur le réseau de distribution, méthode : volumétrie | [14 empty] | 1 | 511.56 | 3610 | 344.0628 | 108 | 73.0056 | 20.2232 | 21.2187 | 672.5757 | 359.0422 | X | X |  |  |  | Pointe-Lebel | 134358700701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 100 | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 245 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 152.6667 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 5 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  |  | 1 | 511.56 | 1200 | 327 | 344.0628 | 672.5757 | 105.218 |  | 1.7601 | Pointe-Lebel | 134358705701 | [33 empty] | 1136
| 71055 | POINTE-DES-CASCADES | 16 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1149.45 | 9930 | 570.1776 | 24.96 | 0 | 0 | 0 | 496.0438 | 369.8776 |  | X | La longueur du réseau est de 9771 m et une correction de +3m/borne-fontaine a été réalisée pour tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau. Il y a 53 bornes fontaines pour un total de 9930 m. L'eau exportée va vers Vaudreuil-Dorion (H.Rive Summerlea). La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. Mis à part une mauvaise mesure du débit de nuit (appareil non vérifié), les deux industries (garage et <<cours à scrap>>) et une forte consommation dans le secteur non résidentiel, il n'y a pas d'autres explications pour la quantité d'eau distribuée par personne par jour qui est élevée. |  |  | Pointe-des-Cascades | 134356560701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 388 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 215.3401 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Il y a 8 681 m d'égout domestique et environ 7 000 m de conduites pluviales. Notre source d'approvisionnement est passée de l'eau de surface à l'eau souterraine en 2004. 0% du réseau a été ausculté en 2013. Notre nouvelle installation a donc été mise en service en 2004. Pour la valeur de remplacement des installations de production d'eau potable, la valeur tient compte des travaux relié à l'ajout d'un filtre au sable vert pour 600 000$. Pour la valeur de remplacement des installations de traitement, il y a une station principale (400 000$) et 3 petites stations à 100 000$ et 188 000$ de travaux aux installations en 2012. L'étude sur les sources d'approvisionnement a été réalisée en 2006. | [44 empty] | 26429
| 66097 | POINTE-CLAIRE | 6 | 2012 | 11 | 11 | 2 | 2 | 2012-10-11 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 2.251% | 0% | Débitmètre magnétique de sortie de distribution 42po vérifié en série avec un débitmètre ultrasonique de marque Sonic-Pro installée en amont. | 2012-10-11 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 2.564% | 0% | Débitmètre magnétique de sortie de distribution 36po vérifié en série avec un débitmètre ultrasonique de marque Sonic-Pro installée en amont. | [7 empty] | 1 | 30949.5 | 211900 | 22079.9973 | 10212 | 4433.6257 | 20.9232 | 20.0798 | 713.4202 | 413.9521 | X | X | Une vérification de consommateur de nuit a été réalisé entre minuit et 02h00 sur 71 compteurs afin d'avoir des données dans le secteur non-résidentiel qui a résulté à 3 628 m³/jour sur une période de 120 minutes consécutive. |  |  | Pointe-Claire | 134287840701 | Non prévue | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 77 | 100 | 100 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | 134 | 416 | 23 | 0 | 16 | 8750 | 134 | 416 | 23 | 0 | 28 | 8750 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 376.238 | Prévue | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Article 5,2: Absence de données pour revenus pour les deux catégories (eau potable et eaux usées). Tel que présenté aux états financiers, il y a seulement un montant global présentant le revenus total pour les deux catégories. Le montant "autre" représente les revenus de vente d'eau aux Villes desservis par Pointe-Claire. Pour la valeur de remplacement: nous avons estimé le cout à $1 Million pour chaque 1000 m3 de procédé. La capacité totale de l'usine est de 182 000 m3 par jour. Pour la valeur de conduite de distribution, nous avons évalué à $900 du mètre pour 198 700 m. Pour la valeur de collecte des eaux usées, nous avons évalué à $900 du mètre pour le sanitaire 172 300 m. Article 4,1: Les 12 compteurs municipaux (chalets) seront installés d'ici 2018 à titre de 3 par année. | 1 | 84876.0834 | 265000 | 181700 | 59964.3634 | 706.4931 | 33.0019 | 51.5581 | 1.5623 | POINTE-CLAIRE | 134287840701 | 10 | 537 | 517 | 2949.265 | 5194.3033 | 698.2486 | 0 | 156.0765 | 7781.9699 | 16779.8634 | 2949.265 | 5194.3033 | 698.2486 | 0 | 277.5847 | 7781.9699 | 745 | 17646.3716 | 251.4409 | 318.7257 | 33.0404 |  | 95.0896 |  |  |  | 2314.6257 | 2290.2693 | 24.3563 | 6354570.6298 | 30949.5 | 211900 | 22079.9973 | 6127
| 72020 | POINTE-CALUMET | 15 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 6465.36 | 40230 | 1981.9672 | 708 | 295.3038 | 7.3404 | 14.8995 | 306.5517 | 392.9941 |  |  | Entente de fourniture d'eau potable par la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac (municipalité exportatrice) |  |  | Pointe-Calumet | 134346260701 | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | 3 | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 16 | 6 | 2420 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 339.152 | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non |  |  |  | Oui | 3 | 2 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Etant donné que les citoyens de Pointe-Calumet paient les services de fourniture d'eau potable à la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, les sections 3 à 7 de la feuille Etat & plan d'action sont complétées avec les données pour notre réseau local et les informations fournies par Saint-Joseph-du-lac | [44 empty] | 856
| 96030 | POINTE-AUX-OUTARDES | 9 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 1293.6 | 17814 | 531.9562 | 108 | 26.9978 | 1.5155 | 5.0752 | 411.2215 | 371.4588 |  | X |  |  |  | Pointe-aux-Outardes ; Les Buissons | 134357550701 ; 134357550702 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 3 | 35 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 615 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 237.793 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 90 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1483
| 06030 | POINTE-À-LA-CROIX | 11 | [27 empty] | 1084.02 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 785
| 13095 | POHÉNÉGAMOOK | 1 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-09-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 2.727% | 0% | 2.926% | Le débit mère est siuté au puits principale est situé au 1214 rue Principale à Pohénégamook.La méthode utilisée est l'ultrason.B38 | [14 empty] | 1 | 2046.7 | 38880 | 1249.8306 | 426.6667 | 288.2418 | 7.4136 | 23.0625 | 610.6565 | 377.5994 | X | X | Lorsque nous avons effectué le débit de nuit, il y avait une conduite 3/4 po qui était demeuré ouverte (pensant qu'elle était fermée)L'évaluation de ce débit supplémentaire à été évalué à 6,5 m³ pour 108 min. De plus, j'ai soustrait 2,5 m³ d'un réducteur de pression possédant une valve et qui doit couler continuellement. Donc 41 m³ - 6,5 m³ - 2,5 m³= 32 m³. La longueur du réseau a été augmenté suite à l'évaluation des conduites raccordant les BF. Pour 2013, une pisciculture sera examiné car nous croyons qu'elle utilise l'aqueduc municipal pour les fins commercial et non seulement résidentiel car une résidence est rattachée à ce bâtiment...Cela impliquerait une perte d'eau potentielle considérable. |  |  | Ville Pohénégamook | 137863221701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | 7 | 0 | 1 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 60 | 4 | 28 | 6 | 856 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 |  | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | 5,1: L'utilisation de l'eau potable est non traité 5,2,3 :Les revenus ajustés en fonction du budget "fonctionnement" et non investissement. | [44 empty] | 5848
| 32040 | PLESSISVILLE (V) | 17 | 2012 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2011-11-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 2% | 2% | 1.5% | Le débitmètre est situé à sorti de l'usine de filtration. La vérification du débitmètre de l’usine de filtration a été faite à l’aide d’un débitmètre ultrasonique installé à proximité du débitmètre à vérifier. Les travaux ont été effectués par une firme spécialisée. | [14 empty] | 1 | 6765.22 | 47066 | 4852.1803 | 2112 | 1129.4345 | 23.9968 | 23.2768 | 717.2243 | 393.6009 | X | X | Nous avons eu un nombre exceptionnel de bris en 2012 (10 comparativement à 3 annuellement) ce qui a eu une grande influence sur la consommation annuelle. Nous avons un grand consommateur d'eau sur notre territoire, Agropur : 261 130 m³ d'eau pour 2012. Les autres entreprises munies de compteurs ont eu une consommation de 55 413 m³ pour la même période. À l'automne 2012, nous avons procédé au remplacement des compteurs desservant la Paroisse de Plessisville car ceux-ci étaient imprécis ce qui avait pour effet d'augmenter notre consommation d'eau et notre taux de fuite. Nous procéderons à l'achat d'un nouvel équipement, plus performant, pour la détection de fuites. À la section 5.1, la valeur de remplacement des équipements de traitement a été calculée en indexant le coût d'achat à un taux de 3,5 % par année. Pour le calcul du besoin d'investissement pour le traitement de l'eau potable, une durée de vie restante moyenne de 26 ans a été utilisée (durée de vie de 40 ans pour les installations et 100 ans pour la conduite d'amenée). Les autres calculs ont été faits selon les recommandations de la remarque du formulaire. |  |  | Plessisville | 110058080701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 10 | 100 | 100 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 41 | 63 | 60 | 0 | 13 | 2111 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 349.1269 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | SECTION 8 - VALIDATION | [44 empty] | 13204
| 32045 | PLESSISVILLE (P) | 17 | 2012 | 7 | 7 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 946.2 | 10686 | 613.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.0105 | 367.2732 |  | X | Sur ce réseau, on y retrouve des commerces de vente au détail, un motel avec restaurant, des garages automobiles et un lave-auto. Nous comptons une industrie alimentaire (Saputo) avec une consommation de 118 050 m³ pour l'année 2012. La conduite appartient à la Ville de Plessisville, mais des usagers de la Paroisse de Plessisville sont branchés. La consommation sur les compteurs d'eau de chaque usager est pour une année et est à partir du 1er novembre au 30 octobre de l'année suivante. |  |  | PlessisvilleParoisse | 134310510701 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 408 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 414 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 191.8082 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | Entrer vos commentaires, s'il y a lieu. 5.1 Les frais de financement ont été séparé en fonction du réseau d'aqueduc et d'égout. | [44 empty] | 2265
| 80045 | PLAISANCE | 7 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2013-01-01 | Débitmètre à turbine | Débitmètre ultrasonique | 0% | 5.765% | 0% | Vérification du débitmètre au poste Fahey. L'erreur constatée sera confirmé par des tests plus long ultérieurement. | [14 empty] | 1 | 822.05 | 7488 | 427.8279 | 142.56 | 87.8892 | 11.7373 | 20.5431 | 520.4402 | 365.3907 | X | X | La mesure du débit minimum nocturne a été effectué sur une seule nuit de mesure le 06 décembre 2012 sur une période allant de minuit à 04h00 du matin ( ramené sur 60 minutes ci-haut).La variation des deux réservoirs présents sur le réseau a été considérée ainsi que le débit de production au poste Fahey.Pendant la nuit du 06/12/2012 le réseau en aval du réservoir Papineau avait un débit minimum nocture équivalant à 132m3/d et le réseau en aval du réservoir Cascade avait un débit minimum nocturne équivalant à 11 m3/d. |  |  | Plaisance | 134348811701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | 2 | 0 | 10 | Prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 3 | 0 | 6 | 401 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 197.0161 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 15 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 725
| 30020 | PIOPOLIS | 5 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 1 | [21 empty] | 1 | 89.6 | 700 | 23.3443 | 9 | 3.3322 | 4.7603 | 14.2742 | 260.5386 | 335.7258 | [5 empty] | Piopolis | 190384701751 | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 15 | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 59 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 59 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 54.924 | Prévue | Prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Oui | 12 | 168 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Prévue |  | Notre réseau date de 2010, il est nouveau et n'a pas connu de difficultés jusqu'à date. | [44 empty] | 1637
| 71070 | PINCOURT | 16 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 14566.75 | 69100 | 4408.1093 | 735.96 | 0 | 0 | 0 | 302.6145 | 403.8657 |  |  | La longueur du réseau comprend les raccordements aux poteaux d'incendie. La municipalité est alimentée en eau par la Régie de l’eau de l’île Perrot (R.E.I.P.) |  |  | Pincourt | 134339090701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 25 | 100 | 100 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 12 | 0 | 14 | 5001 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 360.9134 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Prévue |  | Oui | 1 | 30 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Article 5,1 : Les services rendus représentent le traitement des eaux usées de la municipalité de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot et de la municipalité de Terrasse-Vaudreuil. 6,1 Approvisionnement par la Régie de l'Eau de l'Île-Perrot | 1 | 27280 | 18200 | 18200 | 8355.2158 | 306.2762 | 45.9078 | 90.8462 | 1.9789 | Régie de l'eau de Ile Perrot | 217614573791 | [33 empty] | 3025
| 50113 | PIERREVILLE | 17 | 2012 | 7 | 7 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 2273.9626 | 68413 | 863.1503 | 588 | 440.7729 | 6.4428 | 51.0656 | 379.5798 | 379.0087 | X | X | Entrer vos commentaires, s'il y a lieu. Le nombre de logement a été validé avec le rôle de perception des hydromètres. La population a été validé avec la gazette officielle soit à l'aide du décret 1287-2011. Le débit de nuit a été effectué le 31 octobre 2013 entre 2:00h et 4:00h du matin. |  |  | Pierreville | 13426176-07-01 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Prévue | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 3 | 80 | 80 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 279 | 16 | 5 | 0 | 9 | 1011 | 279 | 16 | 5 | 0 | 9 | 1011 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 297.0099 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 2592
| 77030 | PIEDMONT | 15 | 2012 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2013-03-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 2.551% | 0% | 128 ch.de la Gare (Puits Sud) débimêtre vérifié par Endress+Hauser | 2013-03-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 3.678% | 0% | 200 ch.du Puits (Puits Nord) débimêtre vérifié par Endres+Hauser | 2013-03-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 1.723% | 0% | 132 ch. De la Gare (Puits commun) débimêtre vérifié par Endress+Hauser | 1 | 4999.68 | 41405 | 1916.8443 | 963.36 | 639.4186 | 15.443 | 33.3579 | 383.3934 | 389.5533 | X |  | Voir acceptation finale du bilan 2011avec comme facteur reconnu: 2,48 pers/log Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun Municipalité exportatrice : PIEDMONT Municipalité importatrice : SAINTE-ADÈLE Pertes d'eau potentielles du réseau commun : 15,4 m3/(d*km) et 33,4 % Programme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : OUI Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun : 383 l /(pers.*d) |  |  | Réseau Piedmont | 134272991701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 14 | 0 | 5 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 0 | 35 | 4 | 1919 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 324.887 | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 7 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Membre de la Régie d'assainissement des eaux usées de Piedmont, Saint-Sauveur et Saint-Sauveur-des-Monts. | [44 empty] | 498
| 94205 | PETIT-SAGUENAY | 2 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2013-09-11 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 5.329% | 3.694% | 3.69% | Le débitmètre de distribution est dans le fond d'un puit de béton (qui a une parois mitoyenne avec les réservoirs) la hauteur de ce puit est la même que celle des réservoirs | [14 empty] | 1 | 483.8 | 5895 | 249.1831 | 134.5055 | 102.3627 | 17.3643 | 41.0793 | 515.0539 | 358.2955 | X | X | Seulement la population résidant dans le périmètre urbain sont ceux désservi par le réseau d'aqueduc. La révision récente de la population a démontré un total de 485 personnes habitant les 236 logements. |  |  | Petit-Saguenay | 134381890701 | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 3 | 15 | 15 | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 234 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 146.6437 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 355
| 03015 | PETITE-VALLÉE | 11 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 112.2 | 5650 | 161.8678 | 48 | 33.2447 | 5.884 | 20.5382 | 1442.6717 | 338.7363 | X | X | Le calcul des indicateurs de performances est quelque peu faussé. En effet, les volumes d'eau consommés entre les mois de janvier et août sont de l'ordre de 200 m³ par jour en moyenne. Après la réparation d'une fuite importante à la fin du mois d'août, la consommation journalière chute drastiquement à 77 m³/d en moyenne. Or, la mesure du débit de nuit inscrite dans le présent formulaire a été effectuée les 30 et 31 aout 2012, soit après la réparation de la fuite. Si on applique cette perte potentielle de 33 m³/d au débit moyen de cette période (77 m³/d) on comprend que c'est 42,3% de l'eau distribuée qui est perdue. Pour un réseau de 5,6 km qui ne dessert que 112 personne, la consomation totale attendue serait environ de 0.339 X 112 = 38 m³/d ... |  |  | Petite-Vallée | 134296831701 | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 3 | 30 | 60 | Prévue |  | Prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 85 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 69.7026 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Prévue |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Oui | 3 | 42 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | 3.1.2 Installer un débitmètre pour l'enregistrement des données. C'est en fait une action prévue pour le 2014-02-01. | [44 empty] | 1731
| 16005 | PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS | 3 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 373.38 | 9308 | 331.9863 | 45.84 | 19.2874 | 2.0721 | 5.8097 | 889.138 | 354.828 |  | X |  | Une fuite a été localisée seulement en septembre. Cette fuite laissait échapper environ 150 m³ par jour pour un total de 36 000 m³ pour les 9 mois de bris. |  | Aqueduc Village ; AQUEDUC MAILLARD | 134267051701 ; 134267051702 | Prévue | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Prévue | Prévue | Ne s'applique pas |  | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 3 | 20 | 20 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 381 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 192.0627 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Pour les 2 puits et réservoirs aucun avis d'ébulition.Pour 2 réseaux de surface en avis d'ébulition journalière est émise. Mise aux normes 2014. | [44 empty] | 13744
| 92010 | PÉRIBONKA | 2 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 355.81 | 5500 | 193.5628 | 98.4 | 74.6319 | 13.5694 | 38.5569 | 544.0062 | 354.1829 | X | X |  |  |  | usine prod-dist eau | 134374960701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 0 | 10 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 145 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 113.725 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 2269
| 02005 | PERCÉ | 11 | [27 empty] | 485.04 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 3253
| 05032 | PASPÉBIAC | 11 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2012-05-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 4.138% | 0.1661% | 1.485% | Débitmètre au puits | 2015-05-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 3.699% | 0.8333% | 1.329% | Débitmètre au puits | [7 empty] | 1 | 3291.3 | 39280 | 1816.7514 | 696.96 | 476.7726 | 12.1378 | 26.2431 | 551.986 | 383.9575 | X | X | Exportation temporelle vers New Carlise |  |  | Ville de Paspébiac | 134305410701 | Non prévue | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 4 | 0 | 50 | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 35 | 3 | 0 | 4 | 1380 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 311.4399 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Section 5.2 Autres :Montant fixe facturé à chaque contribuable afin de supporter le service de la dette aqueduc et égoût pour un projet spécifique. | [44 empty] | 25448
| 38055 | PARISVILLE | 17 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 544.38 | 19450 | 346.3333 | 144 | 59.008 | 3.0338 | 17.0379 | 636.1978 | 359.8745 |  | X | Le réseau de Parisville inclus un 2e réseau, soit celui de Deschaillons Rang St-Charles connu au MDDEP sous le numéro 287 761 691 703. Ce réseau est un petit réseau privé qui dessert quelques résidants de Deschaillons-sur-St-Laurent. Par contre, puisqu'il s'agit d'un réseau privé nous ne détenons pas l'information sur sa longueur précise. La longueur estimé est incluse dans le réseau de Parisville afin d'en faciliter l'analyse. Le volume d'eau consommé pour ce réseau n'est pas connu. Nous ne détenons pas d'instrument de mesure sur ce réseau. Le volume d'eau total distribué est alors calculé à la source. Les fermes sur le territoire consomme à elles seules une très grande quantité d'eau. Nous estimons la consommation de chaque ferme laitière à environ 2 150 mètres cubes/an. Durant l'année nous avons procédé à deux nettoyages de bassins, deux rinçage de réseau, un incendie de maison, un exercice de feu avec utilisation d'eau potable, des travaux d'asphaltage, de nettoyage de rue (MTQ) et la Coopérative agricole de Parisville utilise l'eau du réseau pour son service d'arrosage des champs (pesticide et engrais). Nous attribuons l'augmentation de la consommation d'eau potable aux faibles précipitations de l'été 2012. |  |  | PARISVILLE | 134328281701 | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue | Prévue |  | 1 | 0 | 0 | Non prévue |  | Prévue | Prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 9 | 1 | 0 | 6 | 247 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 154.8484 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1856
| 80037 | PAPINEAUVILLE | 7 | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1673.2 | 35300 | 697.1503 | 283.8 | 174.6936 | 4.9488 | 25.0582 | 416.6569 | 374.9026 | X | X | 1.3 35.30 km est une donnée provenant des indicateurs de gestion 2012. 1.2 854 logements et non 1153: erreur d'écriture. 1.5 Le calcul du débit de nuit a été effectué manuellement en présence d'un employé municipal. Il a été effectué le 19 septembre 2013 à partir de la variation du volume d'eau dans le réservoir qui dessert la ville. |  |  | Papineauville | 134349231701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Prévue | Prévue |  | 10 | 10 | 10 | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 2 | 0 | 5 | 854 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 269.8649 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue |  | Non |  |  |  | Oui | 3 | 23 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | 1. Le règlement sur l'eau potable sera adopté à l'automne. Un avis de motion a été donnée à la séance du 15 avril 2013. Nous ne pouvons envisager d'adopter ce règlement avant décembre le temps que le nouveau conseil prenne connaissance du libellé et en approuve le contenu. | [44 empty] | 1157
| 87025 | PALMAROLLE | 8 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 687.3 | 7396 | 290.9917 | 102 | 40.9246 | 5.5333 | 14.0638 | 423.3839 | 362.9946 |  | X | Pour 2012, la population est établie selon le nombre de logement déservis par le réseau d'aqueduc. Une correction de +3m/borne-fontaine a été réalisée afin de tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau. Il y a 32 bornes-fontaines sur le réseau. La quantité d'eau distribuée de nuit dans le secteur non résidentiel a bien été mesurée par le compteur d'eau en place dans la ferme. Nous avons une industrie (ferme) qui possède un compteur d’eau qui pourrait expliquer en partie la quantité d'eau distribuée qui est plus élevée que la valeur de comparaison. |  |  | Palmarolle | 134366541701 | Ne s'applique pas | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 4 | 283 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 165.8309 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Le débitmètre sera vérifié en 2014. Pour le tableau 5.1, il n'y a pas de remboursement de la dette à la charge de la municipalité pour le frais de financement de 5185$ en 2012 selon la Directrice générale. Il y a 7 100 m d'égout domestique. Nous avons 2 puits d’une capacités globale de 736 m³/d. Un puits a une capacité de 545 m³/d et l’autre de 191 m³/d. Pour le tableau 5.2, je ne suis pas en mesure de vous fournir des chiffres séparés pour les revenus d’eau potable et usées, car c’est une taxe qui comprend la gestion des 2 services. | [44 empty] | 1902
| 57030 | OTTERBURN PARK | 16 | 2012 | 5 | 5 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 8535.8 | 50100 | 3096.3716 | 1200 | 649.1474 | 12.957 | 20.9648 | 362.7512 | 396.7123 | X |  |  |  |  | Otterburnpark | 134647530701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 13 | 50 | 50 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 59 | 3 | 0 | 8 | 3259 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 346.433 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non | 0 | 0 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | L'Avis d'ébulition a été émis de manière préventive après un changement de borne fontaine. Les travaux ont été faits un mardi, le temps de recevoir les tests, il y a eu une fin de semaine dans le délais, de là la raison du 7 jours. Le tout a été réglé rapidement. | [44 empty] | 4485
| 84055 | OTTER LAKE | 7 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 627.9 | 6900 | 451.6421 | 51 | 7.6805 | 1.1131 | 1.7006 | 719.2898 | 361.7848 |  | X |  |  |  | Mun. d'Otter Lake | 134325540701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 50 | 50 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 243 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 160.129 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Oui | 2 | 2 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Article 2.2: Il est prévu de présenter le rapport annuel analysé par le MAMROT au conseil municipal le 1er mai 2014; - Article 5.1: Absence partielle de données permettant de compléter cet article. | [44 empty] | 414
| 69037 | ORMSTOWN | 16 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 2143.2 | 18204 | 1231.3743 | 574.8 | 430.8158 | 23.666 | 34.9866 | 574.5494 | 378.216 | X | X | Longueur de réseau de distribution : 18 006 m + 66 bornes-fontaines = 18204 m. Une hypothèse de +3m/borne-fontaine a été utilisée pour tenir compte dans la longueur totale du réseau des raccordements des bornes-fontaines au réseau. La case du secteur résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. Entre 2011 et 2012, des fuites importantes ont été localisées sur le réseau et ont été réparées. En plus, suite à des travaux de remplacement de conduite, une soupape de vidange a fonctionné pendant 3 mois. Depuis 2011, nous avons un projet de mise aux normes de nos installations d’eau potable. Ce projet devrait être réalisé en 2014-2015. Nous aurons alors un système électronique pour faire ce genre de relevé. Nous pourrions reprendre des débits de nuit, mais les lectures seront essentiellement les mêmes. Il est donc plus sage d'ajuster le tir lorsque le projet de mise aux normes sera complété. |  |  | Ormstown | 134359381701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 9 | 100 | 20 | Non prévue |  | Prévue | Prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 1 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 6 | 0 | 4 | 762 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 274.2889 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | La longueur de conduites domestique est de 1 700 m. Il y a 14 230 m de conduite unitaire. Un coût unitaire de de 900$/m a été utilisé pour la valeur de remplacement des conduites d'eau potable. Un coût unitaire de 1000$/m a été utilisé pour les conduites d'égout. Il y aura une mise aux normes en 2014-2015 pour les installations approvisionnement et de distribution d'eau potable. Les débitmètres mécaniques seront changés pour des débitmètres avec enregistreurs de données. Les installations d'approvisionnement d'eau potable comptent 5 puits (1 puits de 1908 et 4 de la fin des années 70). | [44 empty] | 2544
| 45115 | ORFORD | 5 | 2012 | 9 | 9 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1765.64 | 28370 | 706.5355 | 228 | 113.2299 | 3.9912 | 16.0261 | 400.1583 | 375.6224 |  | X |  |  |  | Réseau Orford | 134244781701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 1 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1193 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 292.3819 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 12 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 2005
| 72032 | OKA | 15 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2013-01-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 1.471% | 0.2632% | 0.8403% | Emplacement à la sortie de la réserve d'eau potable. Mesures réalisées sur 2 heures pour les 3 débits. | 2013-01-01 | Débitmètre à turbine | Débitmètre ultrasonique | 2.667% | 0.6667% | 0.7143% | Emplacement à la sortie du parc National d'Oka, après la réserve d'eau potable. Mesures réalisées sur une période de 1h pour les 3 débits. | [7 empty] | 2 | 3510.45 | 38880 | 1740.2596 | 368 | 135.6198 | 3.4882 | 7.7931 | 495.7369 | 384.8203 |  | X | Nous n’avons pas mesuré la consommation non résidentielle. | Gros consommateur d'eau : Agropur 121 291 m³ en 2012, soit 37 % de l'eau consommée sur le réseau des puits. Sans Agropur, nous serions à 522 l/pers/jour. Nous n’avons pas mesuré la consommation non résidentielle. |  | Oka village ; Oka (puits) | 134341620701 ; 134341620702 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 3 | 0 | 0 | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Prévue |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 47 | 4 | 14 | 9 | 1232 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 298.6639 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non |  |  |  | Oui | 1 | 8 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Section 6.1 , eau souterraine en volume, mais la municipalité abandonne progressivement les puits d'ici 2015 au profit de l'agrandissement de l'usine de production d'eau potable. Il est donc préférable d'écrire eau de surface. La Municipalité abandonne les puits artésiens en décembre 2015 au terme de la mise aux normes de l'usine de production d'eau potable; Section 6.2, les puits appartiennent au MDDEFP, la Municipalité est exploitant à contrat. Section 6.5, pour l'avis d'ébullition sur le réseau Oka (puits), le site du MDDEFP n'est pas à jour pour cette information. La Municipalité est également Membre du programme excellence en eau potable pour réseau village. | [44 empty] | 2069
| 06020 | NOUVELLE | 11 | [27 empty] | 770.82 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 831
| 18040 | NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE | 12 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 304 | 2993 | 105.1107 | 13.08 | 0 | 0 | 0 | 345.759 | 352.0767 | [5 empty] | Notre-Dame-du-Rosaire | 134292461701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 0 | 10 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 184 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 127.4678 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 2 | 30 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  |  | 1 | 304 | 349 | 338 | 107.3725 | 353.199 | 31.767 | 55.9172 | 1.7602 | Notre-Dame-du-Rosaire | X0009003 | [33 empty] | 2711
| 12080 | NOTRE-DAME-DU-PORTAGE | 1 | [27 empty] | 186.56 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 3546
| 85090 | NOTRE-DAME-DU-NORD | 8 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 784 | 14000 | 562.8607 | 192 | 137.9242 | 9.8517 | 24.5042 | 717.9345 | 364.7565 | X | X |  |  |  | Municipalité NDDNord | 134380151701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 2 | 0 | 20 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 3 | 0 | 5 | 347 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 196.7744 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Oui | 2 | 3 |  | Oui | 2 | 3 | Ne s'applique pas |  | Oui | 2 | 3 | Ne s'applique pas |  | Prévue |  | Le coût estimé de la construction de l’usine avec réservoir est de 2 millions. L’année de mise en service de la station actuelle est 1969. La construction d'une nouvelle usine de production d'eau potable est conditionnelle à l’octroi d’une subvention. Le réseau d’égout à une longueur de 8,8 km. Nous vous confirmons que nous n’avons aucune tarification volumétrique ou forfaitaire sur l’eau potable et les eaux usées. | 1 | 1025.08 | 730 | 1014 | 562.8607 | 549.0895 | 55.5089 | 71.9921 | 1.2969 | Municipalité de Notre-Dame-du-Nord | 134380151701 | [33 empty] | 2301
| 37235 | NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL | 4 | 2012 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2012-11-22 | Autre | Méthode volumétrique | 0% | 1.697% | 0% | Notre débimètre est un compteur mécanique Lecomte 4'.Test à débit permanant (toujours le même débit). Puit Village. Certificat de vérification émis par Aquatech. | 2012-11-01 | Autre | Méthode volumétrique | 0% | 0.5709% | 0% | Notre débitmètre est un compteur mécanique Lecomte 6'. Test à débit permanant (toujours le même débit). Puit Bélisle. Certificat de vérification émis par Aquatech. | 2012-12-01 | Autre | Autre | 43.89% | 11.72% | 0% | Notre débitmètre est un compteur mécanique Sensus 3'. Test avec un débitmètre de référence. Puit Bellevue. Certificat de vérification émis par Aquatech. | 2 | 4901.44 | 93819 | 2260.9973 | 516 | 193.6511 | 2.0641 | 8.5649 | 461.2925 | 389.2877 | X | X | 11 890,4 m3 pour tous les campings. |  |  | Village ; Bellevue | 134343861701 ; 134343861706 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue | Prévue |  | 7 | 0 | 3 | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 4 | 0 | 8 | 2239 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 331.7313 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non | 1 | 30 |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 591
| 49075 | NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL (VL) | 17 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 1 | [21 empty] | 1 | 1286.81 | 14252 | 2337.9536 | 1707.6 | 41.167 | 2.8885 | 1.7608 | 1816.8599 | 371.3884 |  | X | La longueur tient compte du nombre de bornes-fontaines. Une hypothèse de 3 m par borne-fontaine a été utilisée. 14087 + (3 x 55) = 14 252 m. Agropur est en fonction 24h sur 24h, 7 jours sur 7 et consomme des volumes très importants d'eau potable (1700 m³/d). La mesure du débit de nuit a été réalisée en 2014. Nous avons remplis le formulaire de l'usage de l'eau potable 2012 en 2014. |  |  | NDBC | 134282711701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 3 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3 | 19 | 5 | 450 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 234.2852 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non | 1 | 1 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | En 2012, le remboursement de la dette à la charge de la municipalité est de 0 pour le frais de financement de 4409$, cela a été validé par la Directrice générale, Mme Dumont. L'âge moyen des installations de production et d'approvisionnement a été diminué pour tenir compte de l'ajout d'un puits en 2012. L'âge moyen des conduites d'eau potable est élevé, car la majorité des conduites datent des années soixantes. Des travaux de réfection sur environ 15% du réseau sont à prévoir depuis l'analyse du plan d'intervention de 2008, ce sera la priorité de la municipalité au cours des prochaines années. Pour les valeurs de remplacement, un coût unitaire de 900$/m a été utilisé pour les conduites d'eau potable et un coût unitaire de 1200$/m a été utilisé pour les conduites d'égout. Il y a 16 244 m de réseau domestique. Il y a eu un avis d'ébullition d'un jour. Comme il découle de travaux, il n'est pas comptabilisé. | [44 empty] | 2411
| 61030 | NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES | 14 | 2012 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2012-02-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 2.184% | 1.681% | Vérification de précision au débimètre "boul. Firestone", au 2e point d'alimentation au sud est du réseau. Mesure de précision au débitmètre du 1er point d'alimentation (rue Gauthier, sud ouest du réseau) reportée suite à divers problèmes de fonctionnement de ce débitmètre (débitmètre en voie de remplacement). Volume mesuré à faible débit non disponible. | [14 empty] | 1 | 8812.2 | 56083 | 4038.9344 | 744 | 164.7813 | 2.9382 | 4.0798 | 458.3344 | 397.1388 |  | X | Débit de nuit estimé sur base 2011 (aucun enregistrement des données de nos débitmètres à l’usine de Joliette pour une partie de 2012, débitmètre Gauthier défectueux et problème de communication (télémétrie vers l’usine de Joliette). Municipalité alimentée par Joliette en deux points |  |  | N.-Dame-des-Prairies | 134262420701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 6 | 0 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 8 | 102 | 0 | 26 | 0 | 2 | 10 | 112 | 4 | 27 | 8 | 3132 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 352.0267 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | 1) La Ville de Notre-Dame-des-Prairies est désservie par l'usine de flitration de la Ville de Joliette sur base d'une entente intermunicipale; 2) Question 3.2; considérant le faible taux de bris, la Ville n'a pas amorcer de programme d'auscilation, toutefois 386 mètres de réseau fut remplacés en 2012 sur 2 rues complètes et 150 mètres faisait l'objet d'une réhabilitation par chemisage structural considérant le taux de bris du segment. En 2013 683 mètres de réseau ont été remplacés dont 375 mètres justifiés uniquement sur l'historique du taux de bris. | [44 empty] | 456
| 29120 | NOTRE-DAME-DES-PINS | 12 | 2012 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2012-06-22 | Débitmètre à turbine | Méthode volumétrique | 2.041% | 2.392% | 1.099% | Débitmètre au puits #1 | 2012-06-22 | Débitmètre à turbine | Méthode volumétrique | 0.4963% | 1.16% | 1.109% | Débitmètre au puits #2. | 2012-06-12 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0.9901% | 0.3322% | 0.6623% | Débitmètre à l'entrée du poste de traitement. | 1 | 1094.7 | 13290 | 405.6803 | 180 | 109.247 | 8.2202 | 26.9293 | 370.5858 | 369.2244 | X | X |  |  |  | Notre-Dame-des-Pins | 134382211701 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | 3 | 100 | 50 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 4 | 15 | 2 | 0 | 4 | 370 | 4 | 15 | 2 | 0 | 4 | 370 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 199.1641 | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Montants autres : Taxes au pieds linéaires et entrées d'eau. | [44 empty] | 894
| 11045 | NOTRE-DAME-DES-NEIGES | 1 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 439 |  |  |  | Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun Municipalité exportatrice : Trois-Pistoles Municipalité importatrice : Notre-Dame-Des-Neiges Pertes d'eau potentielles du réseau commun : 0 m3/(d*km) et 0 % Programme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : Non Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun : 439 l /(pers.*d) |  |  | Notre-Dame-des-Neiges | 134270000701 | Prévue | Ne s'applique pas | Prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 1 | 0 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 271 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 267.4248 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Oui | 1 | 2 |  | Oui | 1 | 8 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | L'approvisionnement et la production d'eau potable ainsi de le traitement des eaux usées sont complètement gérés par des régies appartenant à Trois-Pistoles. Il n'y a pas de quotes-part associées aux immobilisations facturées à Notre-Dame-des-Neiges. Des quotes-part concernant les coûts de fonctionnement sont cependant facturées et sont inscrites aux charges avant amortissement. | [44 empty] | 4152
| 15025 | NOTRE-DAME-DES-MONTS | 3 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2013-09-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 6.426% | 5.536% | Débitmètre à l'entrée d'eau brute. Conditions d'installation du manufacturier respectées (voir résultats de validation) | [14 empty] | 1 | 774.11 | 5500 | 143.8727 | 82.92 | 34.675 | 6.3045 | 24.1012 | 185.8556 | 364.5865 | X |  | Les indicateurs de pertes ont connu une baisse malgré le fait qu'aucune campagne de recherche et de réparation de fuites n'aie été entreprise au cours de l'année 2012 malgré les recommandations faites par le MAMROT dans le bilan 2011. Cette performance s'expliquerait par une campagne de sensibilisation sur la consommation de l'eau potable. |  |  | N-D-DES-MONTS (PUITS) | 134270911701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 10 | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 380 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 194.0747 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 12485
| 30010 | NOTRE-DAME-DES-BOIS | 5 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-06-15 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 2.073% | 0% | 0% | - Préciser l'emplacement du débitmètre en place et de la méthode de vérification sur site. - S'il est inscrit "Autre" dans un des deux menus déroulants, préciser quelle méthode est utilisée. - Si l'écart mesuré est plus grand que 5 %, préciser si les conditions d'installation du fabricant des instruments de mesure sont respectées. | [14 empty] | 1 | 95.88 | 2725 | 49.1653 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 512.7792 | 336.6325 |  | X |  |  |  | Notre-Dame-des-Bois | 159264211751 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 100 | 100 | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 84 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 75.6415 | Prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 2 | 85 |  | Oui | 2 | 85 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1170
| 79010 | NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN | 15 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 178 | 4370 | 75.9563 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 426.7207 | 344.913 |  | X | Il y a 11 bornes fontaines dans le réseau de distribution. |  |  | Aqueduc municipal | 161707140751 | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 100 | 100 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 89 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 72.3698 | Prévue | Prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 365 |  | Oui | 1 | 365 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Avant l'année 2012, notre Municipalité avait terminé l'étape du programme PRECO, la totalité des conduites de distribution de l'eau a été mise à neuf!En courant de l'année 2012, nous étions à la rédaction en collaboration avec le MAMROT (direction des infrastructures) et le MDDEFP (environnement) afin de lancer un appel d'offre sous forme de devis de performance pour la construction de l'usine de traitement de l'eau potable, réservoir, station de pompage et raccordement aux nouveaux puits construits en 2010-2011. Nous pourrons vous faire parvenir des photographies démontrant l'ampleur des travaux. Très bientôt, tous les objectifs pourront être aisément atteint, nous travaillons en ce sens.Les avis d'ébullitions étaient postés au 2 semaines à tous les utilisateurs, afin de s'assurer de leur sécurité,et des publicités de sensibilisation étaient publiées dans notre journal local. | [44 empty] | 10260
| 35005 | NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN | 4 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-06-01 | Débitmètre à turbine | Méthode volumétrique | 0% | 0% | 0% | Débitmètre à la sortie | [14 empty] | 2 | 340 | 5500 | 137.1189 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 403.2907 | 353.5746 |  | X |  |  |  | N.D. D.M. - LES MINES ; N.D. DE MONTAUBAN | 151956471701 ; 151956471706 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Prévue | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 3 | 100 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 155 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 118.1431 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1053
| 61045 | NOTRE-DAME-DE-LOURDES | 14 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 854.7 | 7055 | 233.7484 | 84.72 | 30.5161 | 4.3255 | 13.0551 | 273.4859 | 365.912 |  |  | Il n'y a pas de bornes-fontaines sur le réseau. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume distribué de nuit n'a pas été mesuré (aucun compteur en place). |  |  | N-D Lourdes mun. | 133815951701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 3 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 2 | 0 | 11 | 290 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 189.2268 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue |  | Non | 3 | 3 |  | Non | 5 | 5 | Non prévue |  | Non |  |  |  |  | Non prévue |  | La longueur du réseau d'égout est de 5415 mètres. La valeur de remplacement du réseau de distribution d'eau potable a été estimée suivant le coût unitaire de 900$/m. La valeur de remplacement du réseau d'égout a été estimée suivant le coût unitaire de 1200$/m. Il y a eu 5 avis d'ébullition par prévention dans le cadre de travaux pour une durée totale de 5 jours. Comme ils découlent de travaux, ils ne sont pas comptabilisés. | [44 empty] | 1871
| 92060 | NOTRE-DAME-DE-LORETTE | 2 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 40.12 | 2500 | 35.0698 | 19.8 | 16.9544 | 6.7818 | 48.3449 | 874.1218 | 324.9721 | X | X | Le débitmètre en place jusqu'en avril 2012 sousestimait le volume d'eau. D'où les écarts constatés avec l'année 2013. Il a été remplacé. |  |  | Notre-Dame de Lorette | 134376521701 | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 80 | 20 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 31.2561 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 639
| 71065 | NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT | 16 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 10734.19 | 74230 | 3566.3142 | 1012.8 | 324.1697 | 4.3671 | 9.0898 | 332.2388 | 399.7794 |  |  | La longueur du réseau de distribution de 2012 est inférieure à celle que nous avons déclarée en 2011 car nous nous sommes rendu compte que nous avons fait une erreur en 2011. La valeur de 2012 est 71 740m + 5m x nombre de Bornes Fontaine. Comme nous avons 498 BF, la longueur du réseau totalise 74 230m. |  |  | N.D. Ile.Perrot | 226773550701 | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 4 | 3 | 3 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 31 | 62 | 0 | 0 | 4 | 3637 | 31 | 62 | 0 | 0 | 12 | 3715 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 351.4191 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 30 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Article 5.1 Le 7012$ représente des ventes de compteurs d’eau ou des ouverture/fermeture d’eau. La raison pour laquelle nous n'avons que des "0" pour la colonne Approvisionnement à l'exeption des charges: On est membre de la Régie de l'Eau de l'Ile-Perrot (REIP) | 1 | 27280 | 18200 | 18200 | 8355.2158 | 306.2762 | 45.9078 | 90.8462 | 1.9789 | Régie de l'eau de l'île Perrot | 217614573791 | [33 empty] | 2902
| 82010 | NOTRE-DAME-DE-LA-SALETTE | 7 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 288 | 5041 | 345.9945 | 4.5168 | 0 | 0 | 0 | 1201.3699 | 351.3531 |  | X | Entrer vos commentaires, s'il y a lieu. Il a 15 bornes fontaines |  |  | N.D.de-la-Salette | 183870840701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Prévue | Prévue | Déjà réalisée |  | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 1 | 25 | 25 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 5 | 128 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 128.3648 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Prévue |  | il n'a aucun compteur d'eau. La fiche a été remplie au mieux de ma connaissance. L'usine d,eau potable est refait à neuf (2 puits, 2 réservoir d'eau souterraine, et la station) batit en 2005. le réseau de d'aqueduc sur 1 km a été fait a neuf en 2008 (ch, Boisvenu), et le 1,2 km sur la rue Rollin est aussi fait à neuf en 2011 le reste du réseau date malheureusement de 1948. | [44 empty] | 4968
| 80020 | NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX | 7 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 186.56 | 2170 | 109.2896 | 83.7086 | 71.1489 | 32.7875 | 65.1013 | 585.8148 | 345.5416 | X | X |  |  |  | NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX | 134346181701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 20 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 103 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 83.2229 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas | [46 empty] | 2113
| 39015 | NOTRE-DAME-DE-HAM | 17 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 1 | [21 empty] | 1 | 121.44 | 1870 | 44.877 | 12 | 4.1526 | 2.2207 | 9.2534 | 369.5409 | 339.7954 |  | X | On fait la lecture du débitmètre à chaque 24 heures, 5 fois par semaine. La case du volume du secteur non résidentiel est vide, car il n'y a pas de compteur. Il n'y a pas de bornes-fontaines sur le réseau. La consommation est élevée parce que le taux d'occupation est plus élevé en réalité. Il y a bien 69 logements, mais la population desservie est plutôt d'environ 138 personnes. Faute de preuves, nous avons utilisé la valeur de Statistique Canada. |  |  | Notre-Dame-de-Ham | 134309881701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 58 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 58.5661 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non | 2 | 5 | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Il y a un immeuble à appartements de 12 logements. Les installations de production d'eau potable sont un puits artésien, une usine pour la chloration de 60,7 m³/d, 1 réservoir comptant 2 cellule de 30 m³ et une conduite d'amenée de 50 mètres de long. Une hypothèse de 700$/m a été utilisée pour la valeur de remplacement des conduites d'eau potable. Il n'y a pas d'usine de traitement ni de conduites d'égout. Il y a eu deux avis d'ébullition pour une durée totale de 5 jours, mais ils se sont pas comptabilisés puisqu'ils ont été causés par des travaux de nettoyage des bassins. | [44 empty] | 1707
| 80015 | NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS | 7 | 2012 | 2 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 42 | 2404 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 325.585 |  | X |  | Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun Municipalité exportatrice : Fasset Municipalité importatrice : Notre-Dame-de-Bonsecours Pertes d'eau potentielles du réseau commun : 7,6 m3/(d*km) et 17,6 % Programme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : non Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun : 317 l /(pers.*d) |  | ND Bonsecours ; Fassett | 007 014 200 701 ; 134350780701 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 50 | 50 | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 150 | Déjà réalisée | Oui | 5 | 52 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | Nous avons 201 résidences donc 32 sont desservies par l'aqueduc dont l'alimentation d'eau provient de la Municipalité de Montebello, c'est donc la raison qu'il y a beaucoup de réponses sans objet | [44 empty] | 2081
| 19010 | NOTRE-DAME-AUXILIATRICE-DE-BUCKLAND | 12 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-07-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 1.689% | 1.267% | 0% | Le débimètre est situé dans le bâtiment du réservoir en aval de celui-ci. La durée de la vérification est de 195 minutes pour le volume à faible débit et de 93 minutes pour le volume à moyen débit. | [14 empty] | 1 | 526.9977 | 6940 | 254.9454 | 108 | 34.7933 | 5.0134 | 13.6474 | 483.7694 | 359.4402 |  | X | 1.2 - Population desservie par le réseau: 527 personnes réparties dans 229 logements. 1.5 -La donnée de débit la plus ancienne disponible (avril 2013) est de 9.9m³/h. Il y a eu réparation de 3 fuites depuis avril 2013 et le débit de nuit est passé à 4.5m³/h. Réponse aux commentaires du MAMROT: Au point 1.3: La longueur du réseau est bel et bien de 6940 m. Au point 1.5: Le volume d'eau de nuit de la municipalité correspond bel et bien à la quantité d'eau distribuée dans le réseau pendant les 60 minutes. |  |  | N.D.A.de Buckland | 137862720701 | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 3 | 100 | 100 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 10 | 7 | 0 | Partiel | 0.1 | S.O. | 0.1 | 143.9103 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 6990
| 45050 | NORTH HATLEY | 5 | 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 833.33 | 10700 | 824.7404 | 216 | 155.6909 | 14.5506 | 18.8776 | 989.6925 | 365.5732 |  | X | La régie "RIEM" distribue l'eau à North Hatley et au Canton de Hatley. Le réseau inscrit correspond au Réseau de North Hatley uniquement. La longueur du réseau de Hatley (CT) a été additionné à la longueur du réseau de North Hatley dans le cadre d'une entente intermunicipale. Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun Municipalité exportatrice : North Hatley Municipalité importatrice : Hatley (CT) Partiellement Pertes d'eau potentielles du réseau commun : 15 m3/(d*km) et 18,5 % Programme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : Non Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun : 1146 l /(pers.*d) |  |  | North Hatley | 134262260701 | Ne s'applique pas | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  |  |  |  | Non prévue | Non prévue |  | Prévue | Prévue | Prévue |  |  | 0 | 5 | Non prévue |  | Prévue | Prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 454 | Oui | 0.1 | Non | 0.1 | 218.0564 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Prévue |  | Oui | 1 | 365 |  | Oui | 26 | 365 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 2801
| 87115 | NORMÉTAL | 8 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-06-13 | Débitmètre à turbine | Méthode volumétrique | 4% | 4.286% | 3% | Le débitmètre de distribution est installée après le réservoir, situé au 36, 2e Rue. Du lundi au vendredi, un employé prend la mesure qui est calculée en gallons. | [14 empty] | 1 | 862.92 | 7142 | 372.4019 | 60 | 3.5698 | 0.49983 | 0.95858 | 431.5602 | 366.0401 |  | X | Il y a un réservoir et cela est considéré dans le débit de nuit. |  |  | Municipalité Normétal | 134369691701 | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 7 | 2 | 3 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Prévue | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 423 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 202.1824 | Prévue | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 2 | 10 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | En 5.1, la valeur d'immobilisation de 4 millions de $ pour le traitement des eaux usées est un projet à l'étude qui devrait être réalisé dans un futur proche. En 5.1 également, la valeur tient compte du coût des réparations du projet d’approvisionnement et de distribution de l’eau potable de 2012 de 305 063 $. Il n'y a jamais eu de travaux sur les conduites d'égout. | [44 empty] | 14792
| 92040 | NORMANDIN | 2 | 2012 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2012-12-01 | Autre | Méthode volumétrique | 0% | 1.389% | 0% | Débitmètre dans bâtiment Pu-1. Méthode volumétrique de vérification avec réservoir de plastique gradué, | 2012-12-01 | Autre | Méthode volumétrique | 4.813% | 3.493% | 3.984% | Débitmètre à l'intérieur du bâtiment Pu-2. Méthode volumétrique utilisée à l'aide d'un réservoir de plastique gradué | 2012-12-01 | Autre | Méthode volumétrique | 31.06% | 17.39% | 9.737% | Débitmètre à l'intérieur du bâtiment Pu-3. Méthode volumétrique utilisée à l'aide d'un réservoir en plastique gradué. Calibration à reprendre | 1 | 2747.22 | 55000 | 1701.3033 | 324 | 29.9005 | 0.54365 | 1.7575 | 619.2818 | 381.5391 |  | X |  |  |  | Normandin | 175201311701 | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 12 | 0 | 0 | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 52 | 154 | 6 | 21 | 6 | 821 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 298.5065 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Dans le cadre du traitement des eaux usées, la ville de Normandin bénéficie d'une subvention dans le cadre du programme PADEM. Aux états financiers, la ville comptabilise le coût des frais de financement et du remboursement de la dette au coût net. Dans le présent rapport, la dépense est comptabilisée au total (163,900 & 52,865$) dans la section coûts des services et la subvention dans le cadre du programme PADEM est comptabilisée au total dans la section REVENUS autre au montant de 181,346$. | [44 empty] | 614
| 79030 | NOMININGUE | 15 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 951.13 | 24400 | 933.0328 | 384 | 291.2693 | 11.9373 | 31.2175 | 980.9729 | 367.3428 | X | X | Le nombre de personnes par logement défini selon les statistiques est sous-évalué car nous avons beaucoup d'habitations occupées par des non-résidents (villégiateurs). À votre première question la réponse est: Oui, la plus basse consommation de nuit mesuré toutes les purges et les utilisateurs d'eau en continu connu isolé pour le test. À la deuxième question, la réponse est: C'est seulement la consommation d'usage municipal connu, soit la consommation en continu à la station d'eau potable qui a été entré là. |  |  | Nominingue | 134363160701 | Non prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 12 | 0 | 50 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 | 0 | 5 | 346 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 201.2641 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Explication pour paragraphe 1.3: veuillez prendre note qu'en juin 2012, nous avons mis en route notre nouvelle usine d'eau potable, cessant de nous approvisionner à même le Grand Lac Nominingue. La période de rôdage s'étant échelonnée de juin 2012 à juin 2013, les incitatifs demandés n'ont pu être débutés. Explication au paragraphe 1.4: Notre réseau d'aqueduc dessert majoritairement le village comme les commerces sont entremêlés de résidences, nous n'avons pas de secteur non résidentiel défini. Toutefois, nous connaissons l'existence d'un commerce refroidissant à l'eau et nous allons porter une attention particulière à cette situation en 2013-2014. Explication pour 1.1-3: Nos énergies ont été monopolisées par la mise en route de notre nouvelle usine et n'avons pu réaliser l'objectif prévu au rapport 2011. En 2012, nous avons réalisé qu'une section de notre réseau nous fait perdre 25 mètres cubes par jour et prévoyons la condamner et installer à cet endroit un point d'allimentation en eau brute à la place (objectif inscrit pour 2014). Explication 1.3-2: Notre usine était en rôdage en 2012 et nous n'avions aucune référence pour minimiser l'utilisation d'eau. Toutefois nous avons fait la sensibilisation en 2013 via un accroche-porte. Explication à 1.4-1: Cette action n'a pas été réalisée en 2011 car nous avions prévu la faire via l'adoption du nouveau règlement sur l'utilisation de l'eau potable qui a finalement été adopté en juin 2013. Le règlement ne permettra pas de nouveau système de climatisation et de refroidissement à l'eau potable et pour ceux ayant un droit acquis, une démarche sera initiée en 2013-2014, afin d'envisager la re-circulation de l'eau. Réponse à la question de 3.2-1: Oui, chacune des 12 fuites étaient visibles en surface. Paragraphe 4.1: Nous avons ajusté le nombre de résidence puisque nous avons effectivement des duplex, triplex et autres. Réponse à l'article 5.1: Le tableau a été révisé. Non, nous n'avons pas d'égoût sanitaire. Réponse à 5.2: Le tableau a été révisé. Nous avons une tarification fixée à 215$/logement et 250$/commerce. | [44 empty] | 1264
| 50072 | NICOLET | 17 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-10-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0.2052% | 0.1336% | 0.03906% | Débitmètre à la sortie de l'usine. | [14 empty] | 1 | 7901.95 | 101372 | 3013.3907 | 1020 | 508.2156 | 5.0134 | 16.8652 | 381.3477 | 395.6796 | [5 empty] | Nicolet | 117074860701 | Prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 12 | 0 | 100 | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | 30 | 60 | 36 | 52 | 5 | 2480 | 30 | 60 | 38 | 52 | 7 | 2565 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 351.0023 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 918
| 05070 | NEW RICHMOND | 11 | 2012 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2012-05-01 | Autre | Débitmètre ultrasonique | 5.418% | 5.418% | 5.418% | L'instrument de mesure qui a été validé par Endress+Hauser est un compteur mécanique dont un convertisseur fréquence à signal analogique est installé à ce système. La validation de celui-ci a été fait en utilisant un débimètre ultrasonique de type clamp-on. Cet appareil a été installé sur la conduite vers le réservoir après la chloration. Le compteur mécanique(6 pouces de diamètres) est installé sur la conduite d'eau brute. Le débimètre installé a passé le test de validation(l'écart mesuré du débit moyen est de 5,42%). Le deuxième débimètre installé sur la conduite alimentant le réseau va être valider en 2013. | [14 empty] | 1 | 2652 | 34000 | 1904.0328 | 840 | 657.0796 | 19.3259 | 34.5099 | 717.9611 | 381.067 | X | X |  |  |  | Station d'eau potable | 122310801701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 3 | 30 | 30 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 82 | 16 | 7 | 12 | 1275 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 297.0642 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Les informations pour la section 5 sera transmise pendant la semaine du 2 juillet 2013. | 1 | 2652 | 2851 | 4176 | 1904.0328 | 717.9611 | 45.5947 | 87.1887 | 1.9123 | Station eau potable | 122310801701 | [33 empty] | 1889
| 05040 | NEW CARLISLE | 11 | [27 empty] | 1875 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 1354
| 34007 | NEUVILLE | 3 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-06-25 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0.8542% | 0.8703% | 1.189% | Débitmètre à l'entrée de l'usine de production d'eau potable. | [14 empty] | 1 | 2520.8 | 30719 | 822.7486 | 272.4324 | 110.9001 | 3.6101 | 13.4792 | 326.3839 | 380.3879 | [5 empty] | NEUVILLE | 134316970701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 2 | 1 | 2 | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 3 | 48 | 7 | 1410 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 286.1746 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Art 5.2 : Autre: frais de raccordement | [44 empty] | 6146
| 85100 | NÉDÉLEC | 8 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 154.7 | 1918 | 44.5765 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 288.148 | 343.0353 |  |  | La mesure du débit de nuit a été réalisée en 2012 et c'est pourquoi il s'agit du même débit de nuit dans le formulaire 2011. Une correction de +3m/borne-fontaine a été réalisée afin de tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau d'aqueduc. Il y a 6 bornes-fontaines connectées au réseau d'aqueduc. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. |  |  | Municipalité Nédélec | 134330401701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 1 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 56 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 59.285 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Il y a 1 950 m d'égout domestique et les eaux usées sont rejetées directement dans la nature. L'enregistreur de données sera installé à la sortie de l'installation de production d'eau potable en novembre 2014. L'année de mise en service moyenne de l'installation de production d'eau potable est de 1978. Nous avons des secteurs d'aqueduc et d'égout vieux de plus de 45 ans. L'âge moyen des réseaux d'aqueduc et d'égout est approximativement de 45 ans. | [44 empty] | 771
| 98025 | NATASHQUAN | 9 | [27 empty] | 463 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 16985
| 68030 | NAPIERVILLE | 16 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 3723.72 | 25658 | 1466.0054 | 588 | 297.5317 | 11.5961 | 20.2954 | 393.6938 | 385.6097 | X | X | Prendre en considération que la lecture a été prise le 17 juillet 2013 entre 3h00 et 4h00 am et qu'il n'est pas représentatif de la situation réelle étant donné la période où les mesures ont été prises. De plus, les valeurs de consommation de la Boulangerie Gadoua dans le Parc Industriel sont probablement beaucoup plus élevé avec la production de demandes estivales. |  |  | Napierville | 134301941701 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 2 | 116 | 100 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 78 | 7 | 14 | 13 | 1218 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 312.2747 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 45 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Selon le coût d'opération | [44 empty] | 6795
| 30045 | NANTES | 5 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2012-03-01 | Débitmètre à turbine | Débitmètre ultrasonique | 0% | 4.727% | 0% | Eau importée du réseau Lac-Mégantic secteur Laval Nord. | 2012-02-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 1.615% | 0% | Puits de la Municipalité pour le Village | [7 empty] | 2 | 673.96 | 8126 | 233.6079 | 48 | 6.376 | 0.78464 | 2.7294 | 346.6199 | 362.7323 |  |  | Voir commentaire précédent. | Eau importée de Lac-Mégantic |  | Nantes Secteur Village ; Nantes secteur Laval | 134360011701 ; 134360010701 | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 3 | 100 | 100 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 2 | 7 | 4 | 285 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 178.7626 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 7 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 347
| 03025 | MURDOCHVILLE | 11 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 762.84 | 13720 | 1336.1393 | 695.7 | 633.2279 | 46.1536 | 47.3924 | 1751.5329 | 364.3903 | X | X | Dans le rôle d'évaluation foncière il est inscrit 489 logements. Nous avons 763 personnes selon les statistiques.Donc , j'ai mis 1.56 personne par logement. |  |  | eau souterraine | 134296260701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 4 | 0 | 83 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 39 | 1 | 0 | 4 | 375 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 216.125 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Prévue | Prévue |  | Prévue |  | Non |  |  |  | Oui | 2 | 16 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas | [46 empty] | 894
| 77050 | MORIN-HEIGHTS | 15 | 2012 | 6 | 6 | 0 | 0 | [21 empty] | 6 | 1969.5 | 27900 | 911.6887 | 216 | 111.6226 | 4.0008 | 12.2435 | 462.9036 | 377.0848 | X | X | Ce réseau dessert uniquement des immeubles résidentiels. Les statistiques de population ne tiennent pas compte que la majorité des immeubles ne sont pas desservis. Bris d'entrée d'eau important réparé en juillet 2012. | Secteur exclusivement résidentiel.Les statistiques de population ne tiennent pas compte que la majorité des immeubles ne sont pas desservis. | Réseau exclusivement résidentiels. Programme de remplacement de conduites sur une période de quatre ans débutant en 2012.Les statistiques de population ne tiennent pas compte que la majorité des immeubles ne sont pas desservis. | Réseau Alpino ; Réseau Balmoral ; Réseau Bastien ; Réseau Beaulieu ; Réseau Salzbourg ; Réseau du Village | 134352841702 ; 546979411753 ; 134352841705 ; 134352841703 ; 134352841706 ; 134352840701 | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 8 | 20 | 20 | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Prévue |  | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 7 | 0 | 3 | 762 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 261.4927 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non | 1 | 3 | Déjà réalisée | Oui | 1 | 3 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Oui | 1 | 3 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Travaux de remplacement de la conduite principale au centre du village à l'automne 2012. Les travaux de maintien des actifs en matières d'approvisionnement sont couverts à même le budget des opérations courantes. Par ailleurs le montant retenu pour le maintien des actifs de distribution provient du Plan d'intervention sur les réseaux d'aqueducà l'item PRIORITÉ 1. Il est à noter qu'une erreur s'est produite dans le Rapport financier 2012 dans la section financement. Les chiffres présentés ici sont réels et un addenda est en préparation pour Sésam. Je souligne que les frais de financement incluent la subvention annuel pour le paiement d'intéret, alors que le remboursement de la dette exclue la subvention. | 6 | 1944.3 | 2945 | 1381 | 911.697 | 468.9076 | 66.0172 | 82.9787 | 3.2274 | Réseau Alpino ; Réseau Balmoral ; Réseau Bastien ; Réseau Beaulieu ; Réseau Salzbourg ; Réseau Village | 134352841702 ; 54697941-17-53 ; 13435284-17-05 ; 13435281-17-03 ; 13435284-17-06 ; 13435284-07-01 | [33 empty] | 3361
| 78102 | MONT-TREMBLANT | 15 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 10635.28 | 111414 | 7285.0902 | 2479.8 | 1750.6196 | 15.7127 | 24.0302 | 684.9928 | 399.6555 | X | X | Le nombre de personne par logement est celui de la statistique 2013 qui représente mieux la réalité. Cependant, il faut considérer que le grand nombre de touristes et de villégiateurs à Mont-Tremblant affecte très fortement notre bilan. Une correction de +3m/borne-fontaine a été réalisée afin de tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau d'aqueduc. Il y a 310 bornes-fontaines connectées au réseau d'aqueduc. L'indicateur 2.2 s'explique par le nombre élevé de chalets et de touristes. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. Les débits de nuit des formulaires 2011 et 2012 sont les mêmes, car les mesures ont été prises en 2014. | Le nombre de personne par logement est celui de la statistique 2013 qui représente mieux la réalité. Cependant, il faut considérer que le grand nombre de touristes et de villégiateurs à Mont-Tremblant affecte très fortement notre bilan. Une correction de +3m/borne-fontaine a été réalisée afin de tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau d'aqueduc. Il y a 328 bornes-fontaines connectées au réseau d'aqueduc. L'indicateur 2.2 s'explique par le nombre élevé de chalets et de touristes. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. Les débits de nuit des formulaires 2011 et 2012 sont les mêmes, car les mesures ont été prises en 2014. |  | MtTremblant-RivDiable ; MtTremblant LacTrembl | 134279840701 ; 134279840703 | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 9 | 0 | 1 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 3 | 266 | 9 | 69 | 9 | 0 | 3 | 266 | 9 | 69 | 9 | 2400 | Oui | 0.1 | Non | 0.1 | 367.4956 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 11 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Il y a 109 800 m d'égout domestique. Pour ce qui est de la valeur de remplacement de nos deux installations de production d'eau potable. Installation 2996 ch. De la Chapelle : 5 600 000$ et installation 1301 St-Roch :5 200 000$. C'est estimé, bien sûr. Nous n'avons pas de source d'approvisionnement souterraine. | [44 empty] | 1591
| 04015 | MONT-SAINT-PIERRE | 11 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-11-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 0% | 0% | Le débitmètre est situé sur la conduite du réseau après les pompes, mais avant la sortie du bâtiment. | [14 empty] | 1 | 213.36 | 6730 | 118.9781 | 22.8 | 8.5112 | 1.2647 | 7.1536 | 557.6403 | 347.3381 |  | X | Le réseau de notre municipalité connaît une variation d'utilisation importante en été à cause de l'achalandage touristique qui peut facilement tripler notre population pour certaines périodes. Également, une part non négligeable des logements de notre municipalité sont en fait des résidences secondaires occupées seulement l'été. Cela explique la valeur élevée au niveau de la quantité d'eau distribuée par personne.Le nombre de logements a été ajusté afin de refléter le nombre réel de logements en occupation à l'année. Comme la population est de 213 habitants selon les dernières statistiques du gouvernement du Québec, le nombre de personnes par logement a été corrigé à 2,01. |  |  | Mont-Saint-Pierre | 020 538 791 701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 25 | 25 | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 5 | 110 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 95.6391 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Les autres revenus de la section 5.2 proviennent des transferts gouvernementaux servant au financement de la mise en place du réseau d'aqueduc et d'égout. | [44 empty] | 2426
| 79110 | MONT-SAINT-MICHEL | 15 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-06-10 | Débitmètre à turbine | Méthode volumétrique | 0.6506% | 0.6538% | 0.8427% | - Préciser l'emplacement du débitmètre en place et de la méthode de vérification sur site. - S'il est inscrit "Autre" dans un des deux menus déroulants, préciser quelle méthode est utilisée. - Si l'écart mesuré est plus grand que 5 %, préciser si les conditions d'installation du fabricant des instruments de mesure sont respectées. | [14 empty] | 1 | 371.14 | 4404 | 179.7842 | 100.8 | 76.2843 | 17.3216 | 42.431 | 484.4106 | 354.7475 | X | X | Selon nos vérifications visuelles aucune fuite dans le réseau. Il y a eu en 2012, le remplacement du débitmètre, ce qui nous donne des données différentes de l'année précédente. |  |  | Mont-St-Michel | 134328770701 | Non prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 100 | 1 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 154 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 110.1872 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | POUR COMBLER LE MANQUE A GAGNER ENTRE LES REVENUS ET LES DÉPENSES, LE TOUT EST COMBLÉ PAR LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE. Aucune fuite d'eau c'était le débimètre qui était défectueux. | [44 empty] | 395
| 57035 | MONT-SAINT-HILAIRE | 16 | 2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 19164.32 | 147945 | 8752.25 | 2592 | 1332.7377 | 9.0083 | 15.2274 | 456.695 | 407.537 |  | X | Il y a une réserve d'eau sur le territoire avec débitmètre à l'entrée et à la sortie. La résultante est prise en considération dans le débit de nuit minimum. Les améliorations au niveau des indicateurs se situent principalement par une recherche de fuites plus approfondie, un recalcul plus précis des longueurs de réseau et plus de données de débits de nuits vue l'installation de débitmètres magnétiques en 2012. Le volume d'eau distribuée provient de la régie de l'eau (RIEVR), à Otterburn Park. |  |  | Mont-Saint-Hilaire | 115086600701 | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 23 | 95 | 95 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | 10 | 247 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 247 | 22 | 6 | 8 | 7660 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 369.3149 | Prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 2 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | Nous faisons partie d'une régie de l'eau (RIVER), donc l'installation de production n'est pas sous notre responsabilité (à Otterburn Park). | [44 empty] | 654
| 66072 | MONT-ROYAL | 6 | 2012 | 18 | 18 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | 116.8168 | 32.8943 | 941.1435 | 468.0718 | X | X | Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun avec la Ville de Montréal. Municipalité exportratrice: Ville de Montréal. Municipalité importratrice: Ville de Mont-Royal. Pertes potentielles du réseau commun: 117 m3/(d*km) et 33 %. Programme de détection et de réparation de fuite requis (oui/non): oui. Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun: 941 L/(pers.*d). |  |  | Montréal | 112361300701-110255740701-134306990701 | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 28 | 115 | 115 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 39 | 274 | 18 | 0 | 13 | 5047 | 39 | 274 | 18 | 0 | 13 | 5047 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 368.4987 | Prévue | Ne s'applique pas | Prévue | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non | 1 | 2 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | 5.1 - Coûts des services de l'eau pour l'année 2012 - Dans le tableau rangée "Valeur de remplacement des immobilisations ($ estimé)" et colonne "Eau potable distribution" la longueur utilisée est 99 924 mètres linéaires sans les branchements aux bornes d'incendies estimé à 493 bf x 10 mètres = 4 930 mètres. Rangée "Valeur de remplacement des immobilisations ($ estimé)" et colonne "Eaux usées collecte" la longueur utilisée est 102 637 mètres linéaires. 5.2 - Revenus et tarification des services de l'eau pour l'année 2012 - Dans le tableau rangée "Tarification moyenne en place ($/m3)" et colonne "Revenus totaux en eau potable" il est impossible d'insérer le montant dans la cellule. Le montant devrait être = 0.634$/m3. 5.2 - Revenus et tarification des services de l'eau pour l'année 2012 - action 1: Une facture pour la consommation de l'eau prélevé au compteur est acheminée et ce, séparément du compte de taxes; une fois par année aux résidences et deux fois par année aux ICI. | [44 empty] | 1271
| 66047 | MONTRÉAL-OUEST | 6 | 2012 | 5 | 5 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 5075.75 | 20547 | 1896.0137 | 75.024 | 0 | 0 | 0 | 373.5436 | 389.7554 |  |  | Montréal-Ouest dispose de 5 débitmètres (3 d'entrée et 2 de sortie). Un seul débitmètre permet d'avoir des débits de nuit (données transmises aux 15 minutes). À lui seul, il représente environ 90% du volume d'eau importée par Montréal-Ouest. Les lectures des 4 autres débitmètres ont été faites manuellement le 14 août 2013 entre 2 h et 4 h. |  |  | Montréal-Ouest | 134282890701 | Non prévue | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 18 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1489 | 1 | 24 | 7 | 0 | 13 | 1489 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 323.8037 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas | [46 empty] | 792
| 66007 | MONTRÉAL-EST | 6 | [27 empty] | 3878.6 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 481
| 66023 | MONTRÉAL | 6 | 2012 | 32 | 32 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1765117.5416 | 4677842.5 | 1661228.959 | 1423649.9556 | 546450.4173 | 116.8168 | 32.8943 | 941.1435 | 468.0718 | X | X | Voir en annexe le détail de la population et de la longueur des réseaux La population totale inclut celle de la Ville de Montréal, des Villes de Mont-Royal et de Westmount, ainsi que la part de la population de Dollard des Ormeaux qui est alimentée par le réseau de Montréal. Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun. Municipalité exportatrice: Ville de Montréal Municipalités importatrices : Mont-Royal, Westmount, Dollard-des-Ormeaux, Pertes d'eau potentielles du réseau commun : 117 m3/(d*km) et 33 % Programme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : Oui Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun : 941 l /(pers.*d) |  |  | Montréal | 112361300701-110255740701-134306990701 | Prévue | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 2218 | 90 | 100 | Prévue |  | Non prévue | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 893 | 2667 | 124 | 1028 | 0 | 24300 | 1757 | 9358 | 1905 | 8827 | 0 | 243300 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 387.1295 | Prévue | Prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 105 |  | Non | 34 | 57 | Déjà réalisée |  | Non | 1 | 5 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | 1.1.1 : Cette mesure est prévue dans le cadre du plan d'action 2013-2015 de la Politique de développement durable des édifices municipaux pour les nouvelles constructions et lors de projets de rénovations majeures. Nous ne pouvons déterminer d'échéancier à long terme compte tenu du grand nombre de bâtiment municipaux. 3.2.1 : Le nombre de bris uniquement sur les conduite était de 891 Cela fait 24,7 bris par 100 km de conduites. 3.3.1 : Contrairement à beaucoup de réseaux de distribution, le réseau de Montréal fonctionne de manière gravitaire. Les usines de production acheminent l'eau principalement à des réservoirs qui eux alimentent les six différentes zones de pression de la ville par gravité. Entre certains réservoirs, l'eau est pompée à un réservoir de niveau supérieur pour atteindre les réservoirs situés au haut de la montagne du Mont-Royal. Bien que les usines alimentent aussi directement des parties du réseau, la pression à la sortie de l'usine est régie par le niveau requis au premier (le plus bas) réservoir. La diminution de la pression à l'usine ne constitue pas une alternative pour réduire les fuites d'eau. 5.1 et 5.2 : Les données fournies dans ces deux sections représentent Montréal - Local et l'agglomération de Montréal. 5.2 : Les revenus provenant des quotes-parts d'agglomération vers la Ville de Montréal s'élèvent à 47 450 384 $ pour 2012. 6.4 : La restriction a touché Pierrefonds et Dollard-des-Ormeaux. | [11 empty] | 6.5 | 379.21 | 455.05 | 68974.0749 | 54673.8128 | 7765.6652 | 12119.1607 | 0 | 42946.2054 | 186478.9189 | 148394.1507 | 221471.5661 | 149074.7845 | 135703.4242 | 0 | 439312.3629 | 20822.2534 | 1114778.5417 | 248.8856 | 382.6749 | 11.7965 |  | 16.7279 |  |  |  | 635375.4164 | 1000778.0066 | 0 | 1942863003.8993 | 1765117.5416 | 4677842.5 | 1661228.959 | 1561
| 80090 | MONTPELLIER | 7 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2013-03-01 | Débitmètre à turbine | Méthode volumétrique | 0% | 8.242% | 0% | le débit mètre ce situe en amont du réservoir d'eau potable, capacité de pompage régulier étant donné que le pompage est effectué que pour remplir le réservoir d'eau potable et que par la suite, l'eau est distribué par gravité dans le réseau municipal | [14 empty] | 1 | 275 | 4200 | 82.2732 | 36 | 0.47158 | 0.11228 | 0.57319 | 299.1754 | 350.7349 |  |  | le facteur 2,5 utilisé à la section 1,2 est une moyenne pour le nombre de personne par résidence. La mesure du volume d'eau de nuit du secteur non résidentiel correspond à l'usage de l'eau pour les besoins de tests (usage municipal). L'eau est ensuite renvoyée au point de pompage de l'eau vers le réservoir. |  |  | Montpellier | 134354091701 | Prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 1 | 30 | 0 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 98 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 85.6687 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1638
| 18050 | MONTMAGNY | 12 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 10140.68 | 87276 | 5330.2896 | 3540 | 2736.5306 | 31.3549 | 51.3392 | 525.6343 | 399.0182 | X | X | Les vérifications du débit de nuit des ICI a débuté. Les valeurs mesurées à date ont servi dans l'établissement de ce bilan. Par contre, il reste plusieurs ICI pour lesquels il n'y a pas encore de compteurs d'eau d'installés. La Ville de Montmagny continue l'installation des compteurs d'eau. La Ville procèdera dans les prochaines semaines au remplacement d'une conduite d'aqueduc sur une longueur de 1,45 km. Sur cette conduite sont survenus plusieurs bris en 2012. Ce remplacement devrait permettre une diminution significative des pertes. De plus, en 2012, une réfection complète du réservoir a été faite et, dans le cadre de ce projet, il a été nécessaire d'effectuer des vidanges partielles, qui ont contribué à augmenter les pertes. Pour le calcul du débit de nuit, au point 1.5, j’ai considéré un volume de 0 m3 en début de remplissage et un volume de 166 m3 à la fin de la période. Ce n’est évidemment pas vrai puisque le réservoir ne vient jamais vide, mais c’était plus simple comme ça. Ainsi, nous avons produit (pendant les 2 heures de la nuit) 461 m3 d’eau, dont 166 qui ont servi à remplir le réservoir. Il y a donc eu distribution de 295 m3 d’eau pendant 2 heures (donc 3540 m3/d). |  |  | Montmagny | 116857400701 | Non prévue | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Prévue | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 15 | 10 | 2 | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | 35 | 51 | 7 | 8 | 2 | 0 | 57 | 164 | 140 | 152 | 25 | 2910 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 358.672 | Prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 21 |  | Oui | 1 | 3 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Section 5.1: La valeur établie pour le remplacement des conduites a été expliquée dans un document joint à un courriel. Section 5.2: La quantité d'eaux usées traitée aux étangs en 2012 est 3 629 487 m.cu. Elle diffère de la quantité d'eau potable présentée au bilan parce que le réseau d'égout est encore en partie unitaire. Section 6.4: Il y a eu un avis restreignant l'utilisation de l'eau à l'été 2012 considérant le bas niveau de la rivière et de la réserve (temps très sec). Section 6.5: L'avis d'ébullition émis en septembre 2012 était un avis préventif, à la suite d'un bris survenu sur la conduite d'amenée. | [44 empty] | 902
| 79088 | MONT-LAURIER | 15 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-03-28 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 3.514% | 1.401% | 1.566% | Notre débitmètre est situé à la sortie de notre usine de filtration au 953 rue de la Madone. | [14 empty] | 1 | 8640.72 | 72720 | 6237.4617 | 2928 | 1051.5485 | 14.4602 | 16.8586 | 721.8683 | 396.8758 |  | X | Article 1.5 : Le volume d'eau de nuit de la municipalité pendant la période de nuit de référence est calculé de la facon suivante: nous avons utilisé le plus bas débit de la moyenne des deux plus bas débit de chaque mois entre 2 heure et 4 heure en ne tenant pas compte de la semaine que Uniboard était fermé (du 20 au 26 novembre). Usages municipaux indique 6 m³; alors que la ville de Mont-Laurier évalue à 19 m³ (Purge pour risque de gèle et purge pour la qualité de l'eau.Secteurs non résidentiel comprent les industries, commerces et institutions). Dans le secteur non résidentiel le 160 m3 a été calculé comme suit: Uniboard ±80 m3, Central Électrique ±26,67 m3 (40 m3/h pendant 33% de l'année), Commerces ±16 m3, Institutions ±30 m3 et Immeuble municipaux ±8 m3. Article 1,2 : Nous ne somme plus en mesure d'expliquer la valeur entrée en 2011, alors pour 2012 nous avons utilisé la valeur des statistiques. |  |  | Ville de Mont-Laurier | 134 324 550 701 (X0009294) | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 40 | 0 | 1 | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 247 | 31 | 75 | 10 | 1964 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 355.7314 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Section 4.1 - Compteur d'eau à la consommation dans les secteurs résidentiel et non résidentiel : En ce qui concerne le nombre de commerce, cette année nous en avons dénombré 247 plutôt que 353. L'an passé le décompte avait été fait avec un Sommaire du rôle d'évaluation foncière. Cette année nous avons posé des questions à l'évaluateur et nous avions commis une erreur d'interprêtation (des valeurs avaient été doublées). Pour les Mixtes Ciblés, cette donnée est une estimation que nous avons recu. Article 2,1 : Nous avions déjà un règlement sur l'utilisation de l'eau potable, cependant un nouveau "Règlement relatif à l'utilisation extérieur de l'eau potable" basé sur celui du MAMROT a été adopté par le conseil ville en date du 03 juillet 2013 c'est pourquoi nous avions forcé "Prévue le". Dès que vous aurez fini l'analyse su bilan 2012 il sera présenté au conseil de ville sois en février 2014. Article 5,1 : Le chiffre a été corrigé. | 1 | 8640.72 | 12635 | 12635 | 6237.4617 | 721.8683 | 49.3665 | 67.6454 | 1.3703 | Usine de Filtration du Grand Lièvre | 134 324 553 701 (X2105970) | [33 empty] | 337
| 09077 | MONT-JOLI | 1 | 2012 | 9 | 7 | 7 | 5 | 2012-05-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 3.896% | 0% | Débitmêtre d'entrée Station Sanatorium | 2012-05-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 0% | 2.727% | Débitmètre sortie Station Sanatorium | 2012-05-01 | Débitmètre à turbine | Débitmètre ultrasonique | 8.889% | 0% | 0% | Station Fusiliers. N.B. Ce déditmètre sera changé au début de l'été 2013. Le nouveau débitmètre sera magnétique Comme mentionné ce débit mètre est non conforme et sera changé dans les prochaines semaines afin de rendre conforme l'installation. | 1 | 6684.35 | 63530 | 3109.7459 | 1440 | 613.7257 | 9.6604 | 19.7356 | 465.2279 | 393.4399 |  | X | Nous avons des travaux de prévus cette année afin de construire un nouveau réservoir d'eau potable. Présentement nous évaluons le fuite de notre réservoir actuel à 147 mètres/cube/jour. Pour ce qui est de la comsommation du secteur non-résidentiel, notre plus grand consommateur est la Commission scolaire. L'école secondaire Le Mistral consomme 454 mètres cube/jour en tout temps jour ou nuit car se sont les frigidaires de la cafétéria et la climatisation qui fonctionne à l'eau ainsi que les urinoires à débit constant. Un autre école de niveau primaire consomme jusqu'a 130 mètres cube/jour. Eau exportée vers : Municipalité de Ste-Flavie et de St-Joseph de Lepage |  |  | Ville de Mont-Joli | 134366880701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Prévue | Déjà réalisée |  | 4 | 10 | 20 | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 188 | 7 | 40 | 25 | 1901 | Non | 0.1 | Non | 0.1 |  | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | La longueur de nos conduites d'aqueduc est de 63 503m dont 63% des conduites ont été installées avant 1970 et que 18 % des conduites ont été mises en place il y a moins de vingt ans, ce qui donne une année moyenne de construction en 1960. Le cout de remplacement est évaluéà 770$ le mètre. La longueur de nos conduites d'égout est de 45 353m dont 60% des conduites ont été installées avant 1970 et que 20 % des conduites ont été mises en place il y a moins de vingt ans ce qui donne une année moyenne de construction en 1950.Le cout de remplacement est évaluéà 830$ le mètre. Ces données sont inscrites dans le plan d'intervention de la ville.Dans le cas du bâtiment et des installations à la prise d'eau brut qui fut construit en 1956, nous avons un estimé de travaux qui devront être réalisés en 2014 pour un montant de 700 000$. Article 5,1 : Services rendus : Eau potable: vente d'eau municipalité de Ste-Flavie, Eau usée: Frais de branchement au réseau de la ville Immobilisations en traitement des eaux usées: c'est la municipalité de Ste-Flavie qui en est la gestionnaire et propriétaire | [44 empty] | 863
| 80010 | MONTEBELLO | 7 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 850.7 | 23640 | 818.0027 | 415.92 | 354.653 | 15.0022 | 43.356 | 961.5643 | 365.8493 | X | X |  |  |  | Montebello | 134349980701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 3 | 100 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 55 | 1 | 0 | 8 | 423 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 212.3313 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 5 | 25 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1182
| 83088 | MONTCERF-LYTTON | 7 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 141 | 2988 | 66.3552 | 21.804 | 12.5146 | 4.1883 | 18.8599 | 470.6046 | 341.7942 |  | X | Art 1.5: Le volume de nuit est une lecture sur l'enregistreur de donnée qui est situé à la sortie des réservoirs |  |  | MONTCERF-LYTTON | 134332711701 | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 83 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 75.6415 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 929
| 14005 | MONT-CARMEL | 1 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-04-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0.1294% | 1.27% | 0% | Les mesures au point 1.2 sont les mesures sans arrondissement. L'emplacement du débimètre est à l'usine de filtration au 168, rue des Bois-Francs. | [14 empty] | 1 | 648.93 | 8077 | 205.423 | 60 | 18.4964 | 2.29 | 9.0041 | 316.5564 | 362.2257 |  |  | Au point 1.2 le nombre de logement désservis est de 380. la population total de 1120 mais ils ne sont pas tous désservis par le réseau d'aqueduc. |  |  | Mont-Carmel | 134264990701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 1 | 5 | 8 | 291 | Non | 0.1 | Non | 0.1 |  | Prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non | 1 | 1 |  | Non | 1 | 2 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Premier remboursement du prêt pour l'usine d'eau potable a été effectué en mars 2013 . Par contre, une tranche d'intérêts a été versée en 2012. Il n'y a pas eu de remboursement de capital en 2012 car il y avait des travaux de mise aux normes en cours (Réf. Section5). La valeur marchande estimée de l'usine s'élève à 3,5 M $. Article 5,2 : Autres revenus : Il s'agit du remboursement de la dette taxé aux citoyens pour l'usine de l'eau potable. | 1 | 600.4 | 1008 | 1008 | 197.4044 | 328.7881 | 19.5838 | 50.7937 | 2.5937 | Mont-Carmel | 134264990701 | [33 empty] | 398
| 74005 | MIRABEL | 15 | 2012 | 19 | 17 | 6 | 5 | 2013-06-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 0% | 0% | puit #1 | 2013-06-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 0% | 0% | puits # 2 | 2013-06-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 0% | 6% | puit # 3 | 14 | 42367.5 | 272848 | 13187.4536 | 3831.192 | 1331.4423 | 4.8798 | 10.0963 | 311.2634 | 418.155 | X | X | Aucun enregistreur de donnée, lors des tournées quotidiennes le débitmètre a été observé à 0m3/h durant 30 minutes. Provenance Puits St-Jean | Aucun enregistreur de donnée, lors des tournées quotidiennes le débitmètre a été observé à 0m3/h durant 30. minutes.Provenance Puits #2 | Aucun enregistreur de donnée, lors des tournées quotidiennes le débitmètre a été observé à 0m3/h durant 30 minutes, Provenance puits #3. | Saint-Antoine/Puits #1 ; Saint-Antoine/Puits #2 ; Saint-Antoine/Puits #3 ; Saint-Antoine ; Saint-Canut ; Saint-Augustin ; Saint-Janvier ; Saint-Hermas ; Sainte-Scholastique ; Saint-Benoit ; Domaine Vert-Nord ; Domaine-Vert Sud ; Mirabel-en-Haut ; Sainte-Monique | 134342380705 ; 134342380706 ; 134342381702 ; 134342380709 ; 134342380704 ; 134342381701 ; 134342380702 ; 134342381703 ; 134342380703 ; 134342380701 ; 134342380711 ; 134342380710 ; 134342380708 ; 134342380705 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Prévue | Prévue |  | 23 | 10 | 10 | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 81 | 178 | 7 | 0 | 2 | 0 | 193 | 414 | 231 | 0 | 94 | 15023 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 378.007 | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Eau de surface | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 1 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1059
| 09048 | MÉTIS-SUR-MER | 1 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 462.15 | 11900 | 528.7022 | 264 | 205.6622 | 17.2825 | 38.8994 | 1144.0056 | 357.6827 | X | X | IMPORTANT : NOUS AVONS À MÉTIS-SUR-MER UNE PROPORTION DE RÉSIDENCES SECONDAIRES ÉLEVÉE.NOUS ESTIMONS LA POPULATION SUR LE RÉSEAU À 700 DE PLUS PENDANT 3 MOIS EN PÉRIODE ESTIVALE. DONC 700 PERS. X 250L/JOUR X 90 JOURS = 15 750 MÈTRES CUBES. Aussi, nous avons une nouvelle source d'eau depuis mai 2012. Il s'avère que cette eau réagit avec le chlore causant de l'eau jaune et brune. Pendant l'année nous avons du faire des purges régulièrement afin de nettoyer le système. |  |  | MÉTIS-SUR-MER | 134380560701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 3 | 2 | 10 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 339 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 195.5567 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | SECTION 8 - VALIDATION | [44 empty] | 2393
| 93012 | MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX | 2 | [27 empty] | 2734.38 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 821
| 67045 | MERCIER | 16 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 12028.5 | 62000 | 4116.2404 | 216 | 0 | 0 | 0 | 342.2073 | 401.3031 |  |  | La Ville de Mercier s'approvisionne en eau potable de Châteauguay. L'eau importé est distribué aux résidences et commerces de Mercier et fournit également les Villes de Sainte-Martine, Saint-Isidore et Saint-Urbain-Premier. |  |  | ville de Mercier | 134356800701 | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Prévue | Prévue | Prévue |  | 16 | 100 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 5 | 140 | 12 | 9 | 5 | 0 | 5 | 140 | 12 | 9 | 5 | 4087 | Oui | 0.1 | Non | 0.1 | 356.3247 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | La ville de Mercier ne possède pas d'usine de filtration.L'eau provient de la ville de Châteauguay (Régie intermunicipale d'aqueduc de la vallée de Châteauguay) | [44 empty] | 915
| 57025 | MCMASTERVILLE | 16 | 2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 5664.3 | 28798 | 1874.3033 | 612 | 248.7132 | 8.6365 | 13.2696 | 330.8976 | 391.2237 |  |  | Eau fournie par la Régie de l'eau de la Valée de Richelieu. |  |  | Réseau McMasterville | 115352340701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 5 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 7 | 0 | 4 | 1775 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 333.292 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 5 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | À la section 5.1, pour le traitement des eaux usées, les charges avant amortissement reflètent la quote-part de la municipalité à la RAEVR. Les cases Frais de financement et remboursement de la dette à la charge de la municipalité représentent les montants versés à la Société québécoise d'assainement de eaux (SQAE). Ancien règlement d'emprunt. | [44 empty] | 1713
| 06045 | MATAPÉDIA | 11 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 461.31 | 8453 | 173.8246 | 51 | 23.911 | 2.8287 | 13.7558 | 376.8065 | 357.6584 |  | X | Deux fuites majeurs ont été réparées sur le réseau municipal en 2011, Ceci a permis de réduire considérablement le débit d'eau. | Deux fuites majeurs ont été réparées sur le réseau municipal en 2011, Ceci a permis de réduire considérablement le débit d'eau. La moyenne journalière se situe actuellemtent autour de 166.1 m3 . J'ai utilisé les données de 2013 pour combler la portion de Janvier à juillet 2012. Réseau utilisé qu'une partie de l'année |  | RÉSEAU MUNICIPAL ; RÉSEAU NORMANDEAU | 134299490701 ; 20362301751 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 100 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 149 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 150.0692 | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 30 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Le réseau municipal compte 41 bornes d'incendie . La capacité maximale des (2) puits de production est d'environ 1 090 m3/d. | [44 empty] | 1229
| 08053 | MATANE | 1 | 2012 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2012-05-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 0% | 2.492% | débitmètre du R#3 vérifier par portatif ultrasonique | 2012-05-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 0% | 1.261% | débitmètre de Chambre/PU#1 vérifier par un portatif ultrasonique | 2012-05-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 2.5% | 0% | 0% | débitmètre R#5 - vérifier par un portatif ultrasonique | 1 | 13085.82 | 166000 | 9394.6148 | 4032 | 3129.4181 | 18.8519 | 33.3108 | 717.9233 | 402.4307 | X | X | La municipalité à ajouter 21 nouveaux branchements d'eau potable au réseau de distribution. Le débit de nuit est calculé sur 2 heures entre 2h-4h am et sur une période de 5 jours (soit 168 m3/h). Nous sommes en présence de clients industriels dont le volume se consomme sur 24 h/24h. Ceci influence nos résultats. De plus nous avons déjà un programme de suivi des fuites depuis 2011 et nous réparons aussitôt une fuite détectée. Des projets sont en cours pour l'installation de purges automatisées et des compteurs d'eau aux ICI. Bien vouloir valider la raison du débit de nuit qui se situe à 4032 m3/D contrairement à 2011 qui était de à 342 m3/D ,pourtant les valeurs de 2012 sont semblables et même moins élevées que celles de 2011. ??. |  |  | MATANE | 134378350701 | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 17 | 230 | 300 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Prévue | Prévue | 23 | 102 | 0 | 0 | 2 | 100 | 54 | 376 | 20 | 71 | 31 | 4477 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 |  | Prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non | 5 | 47 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | SECTION 8 - VALIDATION | 1 | 13085.82 | 21840 | 21840 | 9394.6148 | 717.9233 | 43.0156 | 76.5156 | 1.7788 | VILLE DE MATANE | 134378354701 | [33 empty] | 326
| 99015 | MATAGAMI | 10 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1533.3 | 15967 | 728.9426 | 438 | 336.8902 | 21.0992 | 46.2163 | 475.4077 | 373.734 | X | X | La population au décret n'est pas la réalité. Le développement minier en pleine croissance nécessite un grand nombre d'employés qui demeurent dans des campements temporaire ou en grand nombre dans un même loyer. Ce type de main-d'œuvre sont sur des horaires qui favorise le fly in fly out. De plus ces gens cré une grande pression sur la consommation d'eau potable puisqu'en plus d'utiliser l'eau potable, ils fréquentent pour la majorité les restaurants de Matagami. L'eau consommer par ces commerces n'est pas comptabilisé. De plus nous avons une base de la SOPFEU situé en zone urbaine. Cette base comporte de nombreux travailleurs saisonniers qui ne sont pas des résidents de Matagami. Ils sont logés à même les dortoirs de la SOPFEU qui sont desservis par nos réseaux d'eau et d'égoût. Cette même base comporte une cuisine exploité par la SOPFEU qui nourrit l'ensemble de ces travailleurs. Puis pour terminer le principal entrepreneur général de Matagami possède lui aussi deux campements temporaires afin d'y loger sa main-d'oeuvre spécialisé. Cette dite main-d'oeuvre ne paraît pas non plus au décret. |  |  | Matagami Municipalité | 119256740701 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 6 | 10 | 15 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 9 | 13 | 786 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 261.7034 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1105
| 53010 | MASSUEVILLE | 16 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 519.4 | 6155 | 298.2873 | 72 | 37.1074 | 6.0288 | 12.4402 | 574.2921 | 359.2458 |  | X |  |  |  | RARC | 22526149-07-91 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 236 | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 236 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 157.3429 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 30 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Prendre note: le montant des frais financier inclus les frais de l'emprunt temporaire et le montant qui est inscrit dans le section 5 "remboursement de la dette à la charge de la municipalité" est le montant de remboursement en capital pour l'année 2012 | [44 empty] | 30247
| 51008 | MASKINONGÉ | 4 | 2012 | 5 | 5 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 2252.95 | 52560 | 843.9245 | 264 | 118.2739 | 2.2503 | 14.0148 | 374.5864 | 378.8844 |  |  | La date de début est le 28 novembre 2011 car la date de fin l'an passé était le 27 novembre 2011. |  |  | Maskinongé 01 via Régi | 004 009 150 701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 1 | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 14 | 21 | 2 | 0 | 4 | 544 | 14 | 21 | 2 | 0 | 4 | 1099 | Oui | 0.1 | Partiel | 0.1 | 286.3787 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | À la section 5, voici l'explication des montants mis dans Autre : 555$ est un revenu de location d'un compteur d'eau et la tarification pour les ouvertures et fermetures d'eau ; 40 833$ est la subvention PADEM reliée aux intérêts de l'emprunt relatif à l'assainissement du secteur urbain. | [44 empty] | 9652
| 64015 | MASCOUCHE | 14 | 2012 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2012-12-01 | Débitmètre à insertion | Autre | 0% | 0% | 0% | Débimètre Pincourt .Un nouveau débimètre a été installé par la régie d'aqueduc intermunicipale des moulins sur le chemin Pincourt ( intersection Gascon). Un débimètre élecromagnétique à insertion HydrINS 2 est en opération depuis le mois de décembre 2012 | 2012-01-01 | Débitmètre magnétique | Autre | 0% | 0% | 0% | Réservoir Masson-Débimètre Masson.La régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins a exécuté en 2012 d'important travaux d'aggrandissement au réservoir Masson. La RAIM a procédé a un rapport de vérification du débimètre le 9 décembre 2011 par la fime Endress+Hausser et aucun problème n'a été décelé et l'instrument rencontre les spécifications. | 2012-01-01 | Débitmètre magnétique | Autre | 0% | 0% | 0% | Débimètre des Escoumins- La RAIM a procédé le 9 décembre 2011 par la firme Endres+Hauser à une vérification du débimètre. Auncun problème et l'instrument rencontrait les normes. | 1 | 41477.23 | 201666 | 15300.5464 | 5376 | 2696.1094 | 13.3692 | 17.621 | 368.8903 | 417.8707 |  |  | En 2012, des travaux sur le réseau de la ville de Terrebone ont entraîné la fermeture du 20 pouces alimentant le secteur du réservoir Masson. Cette fermeture a duré du 12 juin au 30 juillet 2012. Le secteur Masson a été alimenté par le débimètre Des Escoumins via la conduite de l'avenue de l'Esplanade. Cette situation a entraîné une augmentation des pressions de nuit dans le secteur provoquant des bris sur les conduites d'eau (27). Considérant cette situation, la quantité d'eau importée de la RAIM, en 2012, est approximative. En 2013, nous prévoyons installer deux régulateurs de pression (Esplanade et chemin Ste-Marie). La RAIM procéde actuellement à des vérifications afin de déterminer la consommation importée par les villes, nous devrions recevoir ces résultats d'ici la fin août, au plus tard. Nous avons inscrit 2.57 plutôt que 2.7 pour representer les nouveaux développements qui sont de plus en plus en plus densifier. De plus, Mascouche possède des secteurs non desservies par l'aqueduc. |  |  | MascoucheparTerrebonne | 134256160701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 71 | 5 | 10 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 173 | 22 | 0 | 15 | 14617 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 378.2258 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 9 | Déjà réalisée | Non |  |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1839
| 44060 | MARTINVILLE | 5 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-12-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 0.4405% | 1.304% | - Préciser l'emplacement du débitmètre en place et de la méthode de vérification sur site. - S'il est inscrit "Autre" dans un des deux menus déroulants, préciser quelle méthode est utilisée. - Si l'écart mesuré est plus grand que 5 %, préciser si les conditions d'installation du fabricant des instruments de mesure sont respectées. | [14 empty] | 1 | 282.5 | 2297 | 77.5109 | 15 | 0 | 0 | 0 | 274.375 | 351.095 |  |  | 2 maisons ont été branchées sur le réseau d'aqueduc et d'égout mais des jeunes ( 18 -22 ans ) sont partie. En 2009, 23 mètres d'aqueduc ( 2 pouces en cuivre ), qui était en parallèle avec le 6 pouces et qui commençait de la station de chlore , jusqu'au chemin a été condamné. Cependant, j'avais omis de l'enlever de la longueur du réseau pour le rapport 2011. |  |  | Martinville | 134323151701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 104 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 87.4774 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Prévue | Déjà réalisée | Il y a eu 3 avis d'ébullitions préventifs; une pour une basse pression du réseau le 25 juillet 2012, une pour le lavage du réseau d'aqueduc et une pour le lavage du puis le 20 novembre 2012. | [44 empty] | 1952
| 04025 | MARSOUI | 11 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 202.52 | 5355 | 160.0984 | 84 | 69.8476 | 13.0434 | 43.6279 | 790.5311 | 346.6403 | X | X | le nombre de logement a été recalcué en fonction de ce que vous m.avez dit c’est-à-dire de ne pas inclure les chalets.. Je crois que 2011 devait inclure tous les logements de la municipalité servis et non derservis. Pour la longueur du réseau j'ai pris ce qui est indiqué dans notre plan d'intervention préparé en 2007 |  |  | MARSOUI | 134293290701 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 2 | 0 | 100 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 120 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 92.7757 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 698
| 55048 | MARIEVILLE | 16 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 10069.75 | 53000 | 4365.8415 | 3408 | 349.242 | 6.5895 | 7.9994 | 433.5601 | 398.9242 |  | X | Les mesures de nuit ont été prise en été 2013. L'eau est fournie par la Sect'eau et l'exportation se fait à la municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir. |  |  | Marieville | 134286440701 | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 7 | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 16 | 30 | 2 | 8 | 0 | 6 | 20 | 80 | 10 | 30 | 8 | 2658 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 355.1976 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Oui | 1 | 7 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | Note 5.2 : autre provient de l'appropriation de surplus de la Ville. À titre informatif, seulement l'excédent des revenus sur les charges est mis dans une réserve financière (eau = 78 201,58 $ et égout = 90 167,38 $). | [44 empty] | 294
| 06005 | MARIA | 11 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1646.9 | 23500 | 1481.9262 | 456 | 338.6619 | 14.4111 | 22.8528 | 899.8277 | 374.6906 | X | X |  |  |  | Maria | 134302510701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 6 | 100 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 13 | 0 | 11 | 714 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 257.2384 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 2846
| 84065 | MANSFIELD-ET-PONTEFRACT | 7 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 3 | 1887.9 | 11195 | 411.8251 | 165 | 43.1345 | 3.853 | 10.474 | 218.1393 | 376.5185 |  |  | Ce réseau déssert entre autre une école secondaire d'endiron 400 élèves, un CLSC,une residence personnes âgés, un HLM, certaines residences pour personne handicapés et plusieurs commerces. Donc pour compenser à cela j'ai du modifier les personnes par logements. |  |  | ST-CAMILLE ; MGR PILON ; DAVIDSON | 134322730702 ; 134322730701 ; 134322731701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 2 | 2 | 2 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 346 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 196.7744 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non | 1 |  |  | Oui | 2 | 30 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1295
| 38028 | MANSEAU | 17 | [27 empty] | 481.58 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 479
| 83065 | MANIWAKI | 7 | 2012 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2013-03-01 | Autre | Méthode volumétrique | 2% | 0% | 0.8% | Le débitmètre est installé a la sortie de l'usine et est utilisé pour les volumes d'eau distribués a Maniwaki un secteur de Déléage(exportation 219 logements) et Kitigan Zibi (44logements en périférie de Maniwaki) | [14 empty] | 1 | 4550 | 37959 | 2421 | 1440 | 541 | 14.2 | 22.3 | 531.8507 | 388.2919 | X | X | Les valeur des débits de nuit ont été enregistrées lorsque la distribution à l'usine était à l'arrêt et que l'alimentation de Maiwaki et importateurs (Déléage et Kitigan Zibi) a été fait par le réservoir surélévé. |  |  | MANIWAKI | 13433479-07-01 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Prévue | Prévue | Prévue |  | 5 | 1 | 25 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 177 | 13 | 0 | 10 | 1378 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 330.959 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | L'équipement pour la localisation de fuites à été acheté en 2012.Et livrer au début 2013.Nous avons débuté la recherche de fuite a l'été 2013. | [44 empty] | 2163
| 52095 | MANDEVILLE | 14 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 862.75 | 15514 | 234.6995 | 70.92 | 16.2213 | 1.0456 | 6.9115 | 272.0365 | 366.0375 |  |  | Calcul du taux d'occupation (selon Statistiques Canada, recensement 2011): Population 2043 personnes, logements privés occupés par des résidents habituels 1005; 2043/1005 = 2.03 personnes par logement |  |  | réseau municipal | 134264400701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas | Prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 1 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 425 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 202.6382 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 30 | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Question 6.5: Avis d'ébullition préventif lors de travaux de bouclage du réseau de distribution d'eau potable | [44 empty] | 2393
| 89015 | MALARTIC | 8 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 3491.6 | 37853 | 1535.1831 | 432 | 203.3142 | 5.3712 | 13.2436 | 439.679 | 384.7482 |  | X |  |  |  | malartic | 116962910701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 100 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 2 | 10 | 4 | 0 | 2 | 5 | 9 | 75 | 9 | 8 | 8 | 1369 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 312.7223 | Prévue | Prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non | 0 | 0 |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 332
66023 | 45072 | MAGOG | 5 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 22546.7 | 156230 | 11214.9317 | 5760 | 2220.0514 | 14.2101 | 19.7955 | 497.409 | 409.7124 |  | X | 1.2 La densité de population a été ajustée puisque les résidences secondaires sont comptabilisées dans le nombre de logement, mais leurs habitants ne sont pas comptabilisés dans la population totale. Pour le calcul de la densité de population, on enlève donc 1310 logements au nombre de logements total pour obtenir une densité de population de 2,06 personne / logement (le nombre de logements inscrit est bien le nombre total). 1.3 Il y avait une erreur, la longueur des branchements de bornes d'incendie a été ajoutée. 1.4 Citernes d'eau exportée vers la Municipalité du Canton d'Orford (volume déterminé selon la capacité d'un citerne). 1.5 La valeur inscrite est déterminée à partir du volume lu par le débitmètre FT-1000 situé en amont du réservoir et des sondes de niveau nous permettant de connaître le volume du réservoir. Le FT-1000 a été installé et calibré lors de la mise aux normes de l'usine de filtration en 2011. |  |  | Ville de Magog | 116191370701 | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 11 | 1 | 10 | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | 23 | 27 | 3 | 0 | 2 | 0 | 48 | 293 | 39 | 322 | 139 | 7068 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 374.0656 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | 3.3: oui, nous avons des régulateurs de pression. 4.1: C'était une erreur, en 2011 il y a eu confusion entre le nombre d'établissements et le nombre d'immeubles. 5.1 Le tableau a été corrigé. 5.2 REVENUS ET TARIFICATION DES SERVICES DE L'EAU POUR L'ANNÉE 2012 Autres revenus :tarification pour piscines. | 1 | 22546.7 | 30300 | 30300 | 11221.3251 | 497.6926 | 37.0341 | 90.4818 | 2.4432 | Ville de Magog | 116191370701 | [33 empty] | 1572
| 87058 | MACAMIC | 8 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-10-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0.4709% | 0.9038% | 1.249% | Le débimètre est installé à la sortie de l'usine de filtration avant la distribution sur le réseau d'eau potable. | [14 empty] | 1 | 2803.2 | 16138 | 909.6557 | 209.04 | 29.4773 | 1.8266 | 3.2405 | 324.5062 | 381.8091 | [5 empty] | Macamic, municipalité | 134365480701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 4 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 5 | 0 | 7 | 505 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 290.8561 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 6 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1098
| 32065 | LYSTER | 17 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-07-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 1.962% | 0% | Le débimètre est installé à la sortie des puits d'eau potable (il n'y a aucun traitement à la station). Il y a eu une vérification à moyen débit seulement. | [14 empty] | 1 | 981.18 | 12768 | 287.5355 | 81 | 18.535 | 1.4517 | 6.4462 | 293.0507 | 367.7591 |  |  | La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. Il n'y a pas d'industries ou de commerces qui consomment de l'eau la nuit. Une correction de +3m/borne-fontaine a été réalisée afin de tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau. La configuration du réseau est la suivante : Deux puits alimentent le réseau (débitmètre à la sortie des puits sur la conduite qui alimente le réseau) et il y a un réservoir dans le réseau qui emmagasine le surplus. Pendant la mesure du débit de nuit, les pompes aux puits étaient arrêtées et le réservoir alimentait le réseau. Un volume de 13,5 m³ a été distribué pendant 240 minutes. Le débit de nuit a donc été correctement établi. |  |  | Lyster | 155839741701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 8 | 31 | 0 | 18 | 0 | 417 | 8 | 31 | 3 | 18 | 7 | 417 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 213.1439 | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | En 2012, il n'y a pas de charges avant amortissement, de services rendus et de frais de financement pour l'approvisionnement et la production d'eau potable. Cette information est validée dans le rapport financier 2012. Il y a une station de production d'eau potable de source souterraine qui distribue de l'eau non traitée. La valeur de remplacement du réseau de distribution a été estimée suivant le coût unitaire de 900$/m. La longueur du réseau d'égout domestique est de 12 295 m. | [44 empty] | 2804
| 83010 | LOW | 7 | [27 empty] | 398.4 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 13159
| 51015 | LOUISEVILLE | 4 | 2012 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2012-08-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 7.236% | 9.86% | 0.1574% | Compteur Louiseville-Est (poste de pompage Saint-Léon) - Vérification effectuée à l'aide d'un débitmètre ultrasonic de type Clamp-on - La lecture des instruments est en dehors sur deux des trois points mais nous ne savons pas quel est le premier obstacle en amont du débitmètre étalonparce que la conduite d'aqueduc est sousterraine. Si le premier obstacle est un agencement de deux coudes, celà peut créer de la turbulance sur une très longue distance et fausser la lecture. - Finalement, notez que l'installation du débitmètre est conforme aux spécifications du manufacturier. | 2012-08-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 5.41% | 5.305% | 5.483% | Compteur Louiseville-Ouest (Chemin Grande-Carrière) - Vérification effectuée à l'aide d'un débitmètre ultrasonic de type Clamp-on - À la suite de cette vérification, la Régie intermunicipale d'aqueduc (qui est propriétaire des débitmètres) s'est aperçue qu'il y avait un branchement de service d'aqueduc entre le débitmètre étalon et le débitmètre test. L'euueure de lecture entre les deux instruments provient de cette situation et il n'y a pas d'autre possibilité de s'installaer ailleurs pour la calibration car la conduite est sousterraine. - Finalement, notez que l'installation du débitmètre est conforme aux spécifications du manufacturier. | [7 empty] | 1 | 7498.82 | 99983 | 3597.3306 | 1389.6 | 654.7042 | 6.5482 | 18.1997 | 479.7196 | 394.9788 |  | X |  |  |  | Ville de Louiseville | 271482611701 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 15 | 100 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 60 | 43 | 9 | 0 | 12 | 33 | 90 | 56 | 14 | 0 | 19 | 2281 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 350.5487 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | Le chiffre indiqué dans le tableau de la section 4 à la rangée résidence correspond au nombre de logements avec et sans compteur. | [44 empty] | 454
| 33115 | LOTBINIÈRE | 12 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 509.2 | 13800 | 389.8607 | 132 | 96.5747 | 6.9982 | 24.7716 | 765.6337 | 358.9803 | X | X | En 2012 la municipalité de Leclercville à refait les infrastructures municipal de son aqueduc, pluvial et sanitaire. L'alimentation en au potable se fait par la plolongation du réseau d'aqueduc de Lotbinière. Au limite municipale, un débitmètre a été instalé. Ce qui permet de calculé le volume d'eau utilisé par la municipalité de Leclerville. Beaucoup d'eau à été utilisé pour les trempages et rinçages des nouvelles conduites d'aqueduc. |  |  | Lotbinière | 174090870701 | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 10 | Déjà réalisée |  | Prévue | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 5 | 260 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 179.6288 | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 7 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 2980
| 85037 | LORRAINVILLE | 8 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-01-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 2% | 1.2% | 1.322% | Le débitmètre se trouve après le réservoir au site de traitement | [14 empty] | 1 | 1283.68 | 13700 | 425.959 | 144 | 61.6547 | 4.5003 | 14.4743 | 331.8265 | 371.3558 | [5 empty] | Lorrainville | 318451591701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 2 | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 1 | 0 | 8 | 511 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 230.2808 | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Eau souterraine | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1096
| 73025 | LORRAINE | 15 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2012-12-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 4.79% | 4.348% | Les deux débitmètres sont respectivement situés sur les deux (2) conduites d’alimentation principale de la ville de Lorraine, soit sur le boulevard de Gaulle. En période de faible consommation l’eau circule seulement du côté de la conduite de 16 pouces. L'eau est importée de Rosemère. | 2012-12-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 1.404% | 0.5311% | 0.5626% | Les deux débitmètres sont respectivement situés sur les deux (2) conduites d’alimentation principale de la ville de Lorraine, soit sur le boulevard de Gaulle. En période de faible consommation l’eau circule seulement du côté de la conduite de 16 pouces. L'eau est importée de Rosemère. | [7 empty] | 1 | 9483.84 | 50980 | 3428.7158 | 768 | 156.1107 | 3.0622 | 4.553 | 361.5324 | 398.1219 |  |  | Lorraine est approvisionnée en eau par Rosemère dans sa totalité. Pas de réservoir d'emmagasinage, pas de commerces ou institution de nuit. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. Cela n'a pas été jugé nécessaire. La longueur totale du réseau a été bonifiée de +3m/borne-fontaine pour tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau. Il y a 324 bornes-fontaines. Pour ce qui est du volume d’eau distribué, il varie considérablement d’une année à l’autre tant en plus qu’en moins, mais sur une période de 5 ans, la consommation à diminuée de 92 348 m³. |  |  | Lorraine | 134278020701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 4 | 0 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3203 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 3203 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 346.544 | Non prévue | Déjà réalisée |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | 1,4: Des détecteurs d'humidité seront installés aux systèmes de gicleur automatique afin de n'arroser que lorsque requis. 2,1,1; Dans le règlement sur la qualité de vie nous avons des articles régissant l'utilisation de l'eau. 5,1 Les valeurs du rapport financier 2012 sont mal placées. La longueur du réseau d'égout est d’environ 46,6 km. La municipalité de Lorraine possède 35.34 % (543 596 $) dans la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux de Rosemère et de Lorraine. Lorraine n'a pas de poste de pompage ou tout autre installation d'approvisionnement et production d'eau potable. | [44 empty] | 16585
| 58227 | LONGUEUIL | 16 | 2012 | 20 | 20 | 0 | 0 | [21 empty] | 3 | 234517.6346 | 949780 | 133955.3907 | 68272 | 52526.4995 | 55.3039 | 39.2119 | 571.1954 | 441.057 | X | X | Nous n'avons pas de données sur les débits de nuits des grands utilisateurs, en conséquence le MAMROT recommande d'inscrire 0 m3/s comme débit de nuit pour les grands utilisateurs. Les données de la longueur du réseau de distribution ainsi que la donnée du taux d’occupation par logement ont été obtenu au près de la Direction du service de l’urbanisme et du développement durable, service de la Géomatique. Selon le sommaire du dépôt du rôle du 1er novembre 2012, le total des logements est de 108 378. Les longueurs d'aqueduc ont été révisé, certain endroits en 2011 avait des doublons et les longueur entre les BF et la conduite pricipale sont réel en non estimé comme en 2011 Réseau de distribution privé, 700 m Les débits de nuits sont mesuré durant une période où il n'y a pas de remplissage des réservoirs. | Nous n'avons pas de données sur les débits de nuits des grands utilisateurs, en conséquence le MAMROT recommande d'inscrire 0 m3/s comme débit de nuit pour les grands utilisateurs. Les données de la longueur du réseau de distribution ainsi que la donnée du taux d’occupation par logement ont été obtenu au près de la Direction du service de l’urbanisme et du développement durable, service de la Géomatique. Selon le sommaire du dépôt du rôle du 1er novembre 2012, le total des logements est de 108 378. Les longueurs d'aqueduc ont été révisé, certain endroits en 2011 avait des doublons et les longueur entre les BF et la conduite pricipale sont réel en non estimé comme en 2011. Réseau de distribution privé, 18 320 m Les débits de nuits sont mesuré durant une période où il n'y a pas de remplissage des réservoirs. | Nous n'avons pas de données sur les débits de nuits des grands utilisateurs, en conséquence le MAMROT recommande d'inscrire 0 m3/s comme débit de nuit pour les grands utilisateurs. Les données de la longueur du réseau de distribution ainsi que la donnée du taux d’occupation par logement ont été obtenu au près de la Direction du service de l’urbanisme et du développement durable, service de la Géomatique. Selon le sommaire du dépôt du rôle du 1er novembre 2012, le total des logements est de 108 378. Les longueurs d'aqueduc ont été révisé, certain endroits en 2011 avait des doublons et les longueur entre les BF et la conduite pricipale sont réel en non estimé comme en 2011. Réseau de distribution privé, 1 230 m Les débits de nuits sont mesuré durant une période où il n'y a pas de remplissage des réservoirs. | Longueuil / Locale ; Longueuil / St-Hubert ; Longueuil/LeRoyer GFP | 113763650702 ; 113763650701 ; 134252440701 | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 294 | 100 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 211 | 1117 | 0 | 269 | 0 | 73 | 353 | 1534 | 282 | 503 | 134 | 107875 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 385.9233 | Prévue | Prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Oui | 1 | 1 |  | Non | 2 | 6 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 5162
| 95032 | LONGUE-RIVE | 9 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 848.88 | 29084 | 752.377 | 224.85 | 164.5125 | 5.6565 | 21.8657 | 886.3173 | 365.8206 | X | X |  |  |  | ch. lac des cèdres | 518268080751 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 15 | 0 | 0.1 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 516 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 222.6994 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 2931
| 98045 | LONGUE-POINTE-DE-MINGAN | 9 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 500.5 | 10186 | 376.6858 | 108 | 73.2614 | 7.1924 | 19.4489 | 752.619 | 358.7497 |  | X | Nous sommes présentement en appel d'offres pour la réalisation des travaux pour la mise aux normes de notre station d'eau potable pour que cette dernière soit conforme à la réglementation en vigueur. Des méthodes seront installé pour que toutes les données soient faites et enregistrés automatiquement afin de réduire les oublis. |  |  | Longue-Pointe | 134361341701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Prévue |  | Prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 4 | 75 | 75 | Non prévue |  | Prévue | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 259 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 160.815 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 40 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | SECTION 8 - VALIDATION | [44 empty] | 859
| 12043 | L'ISLE-VERTE | 1 | [27 empty] | 1168.13 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 570
| 17078 | L'ISLET | 12 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2012-04-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 95.96% | 3.113% | 5.278% | Le débimètre est situé à la sortie de la réserve d'eau potable. Des vérifications sont présentement en cours en ce qui concerne le volume à faible débit. Monsieur Lionel Journault, chef opérateur de l'usine de traiement de l'eau potable, c'est entendu le 4 novembre 2013 avec Monsieur de Laneuville de votre ministère pour transmettre d'ici le 15 décembre les résultats de ces vérifications. | [14 empty] | 1 | 2610.4 | 26450 | 938.6257 | 24 | 8.6257 | 0.32611 | 0.91897 | 359.5716 | 380.8554 |  |  | Au point 1.5 le débit de nuit minimum est de 1 m3/h et ce débit est mesuré entre 2 hre et 3 hre pour la période de mai à octobre. |  |  | L'ISLET | 134297330701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 6 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 16 | 30 | 1 | 30 | 2 | 3 | 16 | 30 | 4 | 30 | 11 | 1255 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 295.9653 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau de surface | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Les actions 1.1.4 et 1.2.1 ont été reportées. | 1 | 2610.4 | 81000 | 1680 | 977.0219 | 374.2805 | 58.1561 | 83.3333 | 1.4329 | Usine Eau potable L'Islet | 134297333701 | 10 | 552 | 552 | 72 | 68 | 14 | 30 | 11 | 29 | 224 | 72 | 68 | 28 | 30 | 26 | 706 | 0 | 930 | 270.4566 | 85.8106 | 9.9602 |  | 24.086 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2610.4 | 26450 | 938.6257 | 1776
| 16023 | L'ISLE-AUX-COUDRES | 3 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 716.1 | 15830 | 244.5383 | 108 | 61.9773 | 3.9152 | 25.3446 | 341.4862 | 363.544 | X |  |  |  |  | ISLE-AUX-COUDRES | 318451670701 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 100 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 10 | 1 | 3 | 462 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 210.6832 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 60 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 988
| 84082 | L'ISLE-AUX-ALLUMETTES | 7 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 356.4 | 3500 | 157.377 | 96 | 72.6488 | 20.7568 | 46.1622 | 441.5742 | 354.2051 | X | X | les statistique que vous avez par rapport a l'eau ne sont pas bonne car l'eau est distribué a une partie de la municipalité seulement. La majorité ont des puits. |  |  | Isle aux Allumettes | 134332300701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 20 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 2 | 123 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 98.4473 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 60 |  | Oui | 1 | 1 | Non prévue |  | Non | 1 | 1 |  |  | Déjà réalisée |  | on ne savais pas qu on devais aviser le MDDEFP lors d avis d'ébullition, nous allons le faire à partir de maintenant | [44 empty] | 2569
| 71060 | L'ÎLE-PERROT | 16 | 2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 10666.0343 | 56149 | 5281.9725 | 1073.04 | 367.0533 | 6.5371 | 6.9492 | 495.2143 | 399.6942 |  | X | Selon le profil financier 2012, la population avait été évaluée à 10 666 personnes, et selon le formulaire d'évaluation foncière 2012, le nombre total de logements était de 4747 unités. Donc le nouveau taux de personnes par logement devient de 2.2469 au lieu de 2.28. |  |  | L'Île-Perrot | 134 337 350 701 (X0009380) | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 14 | 100 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 92 | 37 | 18 | 8 | 4587 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 358.0865 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 2 | 6 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Le nombre des batiments selon la catégorie a été prise à partir du "Sommaire du rôle d'évaluation foncière (2012)". Article 5,1 : La valeur de remplacement de l'usine d'épuration est une valeur d'achat actualisée à partir de 1999 car c'est à cette année que les investissements commencent. | 1 | 10598.6273 | 8048 | 9840 | 5281.9725 | 498.3638 | 53.6786 | 100.1118 | 1.865 | Usine d'eau potable - Ville de l'Île-Perrot | X0009381 | [33 empty] | 856
| 84035 | L'ILE-DU-GRAND-CALUMET | 7 | [27 empty] | 306 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 415
| 66092 | L'ÎLE-DORVAL | 6 | [27 empty] | 5 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 14014
| 98020 | L'ÎLE-D'ANTICOSTI | 9 | [27 empty] | 369 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 754
| 71095 | L'ÎLE-CADIEUX | 16 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 104.37 | 2684 | 37.5881 | 12.552 | 5.8199 | 2.1684 | 15.4835 | 360.1425 | 337.7681 |  | X |  |  |  | L'ILE CADIEUX | 134-340-480-701 | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 10 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | Oui | 0.1 | Partiel | 0.1 | 60.0007 | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 2 | 60 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | A noter que nous achetons l'eau de Vaudreuil-sur-le-Lac qui achète son eau de Vaudreuil-Dorion. Pour les avis de restriction, etc., nous respectons les avis de Vaudreuil-Dorion. | [44 empty] | 674
| 25213 | LÉVIS | 12 | 2012 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2013-06-19 | Débitmètre à insertion | Méthode volumétrique | 0% | 2.019% | 0% | UTE de Charny. Ce compteur a été calibré par la méthode volumétrique parce que l'installation ne permet pas l'espace nécessaire à la calibration avec un compteur magnétique. Lors des premiers essais à débit moyen, nous avons constaté que des fissures entre les réserves compliquent la prise de mesures.Lors des derniers essais à faible débit nous avons tenu compte du volume d'eau provenant de la réserve pour le lavage des filtres, qui traverse dans la réserve d'eau pour distribution. Ce dernier essai est concluant.. | 2013-10-28 | Autre | Méthode volumétrique | 0% | 1.408% | 0% | Val-Des-Bois Pour cette installation c'est un compteur d'eau et non un débitmètre. | 2013-10-28 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 0.6825% | 0% | Réservoir St-Omer. | 5 | 136586.3835 | 791150 | 55132.5984 | 31484.26 | 18575.9195 | 23.4796 | 33.6932 | 403.6464 | 433.822 | X | X | Pour les réseaux de Charny, on constate une amélioration du bilan de 7% par rapport à l'an dernier, les données concernant les usagers majeurs ont été ajoutées cette année, un bris majeur dans la traverse de la rivière Chaudière lors des essais pour le rapport de 2011 a influencé les résultats pour cette période, il faut ajouter que l'annexion du réseau de Saint-Étienne, qui affiche un bon bilan relativement à l'étanchéité du réseau, vient par le fait même améliorer d'autant le bilan global du réseau de Charny, |  | L'an prochain il y aura une usine de moins et probablement trois compteurs de moins également et ceci à compter de la fermeture de l'UTE Guilmour pour le réseau de Lauzon qui sera alimenté par l'UTE Desjardins donc un réseau de moins aussi. | Lévis (secteur Charny) ; Lévis (Val-des-Bois) ; Lévis (secteur Lauzon) ; Lévis (secteur Lévis) ; Lévis (Saint-Romuald) | 134291540701 ; 134287191701 ; 289265740702 ; 289265740701 ; 119274720701 | Prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Prévue | 139 | 20 | 60 | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 118 | 476 | 68 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2514 | 68 | 0 | 59 | 41891 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 384.7497 | Non prévue | Prévue |  | Eau de surface | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | À la section 3,1,4 Installation de débitmètres avec enregistreurs et relié à un système de gestion. Ces compteurs seront reliés au même système que les compteurs réseau dont il est question à la section suivante À la section 3, 3,2: installer des compteurs réseau pour sectionner le réseau de distribution, la ville installe chaque année depuis l'an dernier 4 à 5 compteurs reliés par télémétrie. Un système de gestion avec tableau de bord est présentement à être mis en place. À la section 3, 3,4: La ville élimine des purges chaque année depuis 2007. À la section 4: Il y a plus de compteurs relevés cette année étant donné l'installation dans les nouveaux ICI. Cependant il y a moins de compteurs au total cette année étant donné l'abandon de certains compteurs vétustes et les changements d'usage. La facturation se fait alors à la superficie. Pour la question des immeubles mixtes il faut noter que nous ne sommes pas à jour étant donné que le règlement sur les compteurs d’eau n’est pas appliqué pour la partie des immeubles existante lors de l’entrée en vigueur du règlement. Ces types d'immeubles sont donc inclus dans le décompte des ICI, 5,1 Valeurs de remplacement des immobilisations: Réseaux de distribution d'eau potable 791,100 m.l. à 800 $ = 632,920,000 $. Réseaux de collecte des eaux usées: 690,000 m.l. à 800 $/m.l. = 552,000,000 $ Besoins en investissements: Afin d'établir les besoins d'investissements en maintien d'actif, j'ai additionné les projets prévus au PTI pour l'aprovisionnement et la production de l'eau potable ainsi que pour le traitement des eaux usées. 5,2 Revenus et tarification des services d'eau: En ce qui concerne les investissements en immobilisation dans le réseau d’aqueduc et d’égout nous imposons, annuellement 3 300 000 sur la base de l’évaluation des immeubles desservis par l’ensemble du réseau. | [44 empty] | 1942
| 08005 | LES MÉCHINS | 1 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 593.02 | 11724 | 768 | 600 | 554.8188 | 47.3233 | 72.242 | 1295.0659 | 361.0199 | X | X | Les valeurs ont bien été mesurés et elles ne sont pas faussées par la présence de réservoir. Il n'y a pas de consommation non résidentielle la nuit par le secteur non résidentiel. Pour l'année 2013, les débits de nuit était de 32m³/h et depuis une réparation effectuée en 2014, nous somme rendu a 25m³/h la nuit, et je suis sûr de mes valeurs (preuve à l'appui). Les valeurs inscrites pour le formulaire 2011 sont estimées, donc mauvaises. De plus, si le rapport est refusé avec les valeurs réelles, ça sert a quoi de faire ce rapport alors... Merci de votre compréhension et au plaisir. Dominic St-Pierre |  |  | Les Méchins | 219517020701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 2 | 0 | 0 | Non prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 1 | 10 | 410 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 196.2892 | Non prévue | Prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 365 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | À la section 5.2, le 8 000$ est un montant forfaitaire que la municipalité a chargé a Verreault navigation pour leur consommation d'eau potable au cour de l'année 2012. L'usine d'eau potable a été finalisée en 2012. Le formulaire de l'usage a été remplie en 2014, alors à la section 3.2, 0% du réseau a été ausculté en 2012 et 2013. | [44 empty] | 2517
| 01023 | LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE | 11 | 2012 | 27 | 27 | 0 | 0 | [21 empty] | 3 | 11728.62 | 200419 | 6066.0601 | 952 | 96.4436 | 0.48121 | 1.5899 | 517.2015 | 400.9652 |  | X |  |  |  | Havre-aux-Maisons ; Havre-Aubert ; Île Centrale | 134302281701 ; 137855891701 ; 200133201701 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Non prévue | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Prévue | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 23 | 30 | 25 | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 25 | 45 | 65 | 0 | 8 | 280 | 30 | 163 | 137 | 0 | 12 | 5160 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 360.4649 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 26308
| 95025 | LES ESCOUMINS | 9 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-04-15 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 2.264% | 0.05497% | 3.47% | Débitmètre à la distribution | [14 empty] | 1 | 2290.75 | 24352 | 1083.5628 | 504 | 353.0105 | 14.4962 | 32.5787 | 473.0166 | 379.1071 | X | X | Population et lonfueur Territoire de la communauté autochtone d'Essipit La municipalité dessert la communauté autochtone d'Essipit d'une population d'environ 275 personnes qui inclut également des commerces sur son territoire. Nous n'avons aucun moyen de connaître le débit réel de la consommation de la réserve, aucun compteur d'eau d'installer. La consommation est évalué de façon théorique et le conseil des innus et le conseil municipal ne veulent pas investir dans des compteurs. |  |  | LES ESCOUMINS | 117195234701 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | 1 | 10 | 10 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 12 | 0 | 9 | 830 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 298.8729 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 21 | Non prévue |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Tous les besoins en investissements de la municipalité sur un horizon de 15 ans ont été évalués et inscrits dans le tableau 5.1. La mise au normes de l'eau potable estimé au montant de 4.5 millions est toutefois prévu à très court terme. | 1 | 2290.75 | 1500 | 1500 | 1083.5628 | 473.0166 | 72.2375 | 112.9333 | 1.5634 | Lac Gardner | X0008243 | [33 empty] | 1061
| 16048 | LES ÉBOULEMENTS | 3 | [27 empty] | 2025 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 4337
| 71033 | LES COTEAUX | 16 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-10-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 1.124% | 0% | Le débitmètre est situé à la sortie de l'installation de production d'eau potable (après le réservoir). | [14 empty] | 1 | 4798.23 | 28132 | 1495.8659 | 216 | 0 | 0 | 0 | 311.7537 | 389.0028 |  |  | La longueur du réseau est à jour et tient compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau. Les volumes importés et exportés représentent des échanges dans les deux sens entre Les Coteaux et Saint-Zotique. Ces volumes sont quantifiés par des compteurs d'eau. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré (aucun compteur). |  |  | Les Coteaux | 318455630701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 13 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 171 | 2 | 37 | 15 | 2010 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 322.4867 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non | 5 | 21 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | La valeur de remplacement pour le traitement des eaux usées représente la quote part dans les actifs de la Régie d'assainissement des eaux usées de Coteaux. Nous avons un pourcentage de 49,5% dans les actifs de la Régie (Claude Madore). Cette régie compte 4 postes de pompages et 2 étangs aérés. Il y a eu 5 avis d'ébullition préventifs pour un total de 21 jours. Comme ces avis découlent de travaux, ils ne sont pas comptabilisés. | [44 empty] | 541
| 71050 | LES CÈDRES | 16 | [27 empty] | 4014 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 459
| 95018 | LES BERGERONNES | 9 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 1 | [21 empty] | 1 | 713.09 | 13800 | 309.3989 | 96 | 49.3471 | 3.5759 | 15.9493 | 433.8848 | 363.4876 |  | X |  |  |  | Les Bergeronnes | 137868350701 | Prévue | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 20 | 20 | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | Prévue | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 401 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 203.0918 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non |  |  |  | Oui | 3 | 30 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Nous sommes toujours en attente de notre rapport afin de procéder aux appels d'offres pour notre projet de mise au norme... | [44 empty] | 1352
| 67055 | LÉRY | 16 | [27 empty] | 266.8 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 44863
| 60035 | L'ÉPIPHANIE (V) | 14 | 2012 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2012-04-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0.03794% | 0.2118% | 0.89% | Le débitmètre vérifié est situé directement à la sortie de la centrale de filtration.Les quatres autres débitmètres sont installés dans des chambres compteurs au début du réseau de distribution de la Paroisse de L'Épiphanie.Deux compteurs ont été remplacés en janvier 2012 et les deux autres en mai 2012 et sont avec lecture encodée.L'achat et l'installation ont été fait chez Les Compteurs LeComte Ltée. Nous prévoyons leur vérification en 2014. de notre réseau ( 4 chambres compteurs mentionné précedemment ). | [14 empty] | 1 | 5447.5 | 24400 | 1737.4091 | 691.2 | 6.6324 | 0.27182 | 0.38174 | 318.937 | 390.7014 |  |  | Art. 1.3 Mesure corrigée suite à des travaux de réfection et à laquelle nous avons ajouté les branchements de borne d'incendie . Art. 1.4 La Ville de L'Épiphanie dessert la Paroisse de L'Épiphanie en eau potable à partir de 4 points d'entrées munis de chambres de compteurs pour un total de 55631 m3 . |  |  | Ville de L'Épiphanie | 134265560701 | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 3 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 2 | 31 | 8 | 20 | 4 | 0 | 2 | 31 | 8 | 20 | 4 | 1511 | Oui | 0.1 | Non | 0.1 | 328.8513 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 20 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Art. 1.3.3 Nous avons seulement distribué de l'info aux nouveaux proprios de piscine avec leur permis.À compter de l'automne 2013,nous diffuserons de l'info sur notre site internet. Art. 1.4.1 Projet reporté en 2014 mais nous avons travaillé directement avec le proprio du marché d'alimentation pour une modification de son système de réfrigération et nous en sommes rendu à +/- 33 % .Parallèlement ,nous avons incité 4 autres commerces à modifier leur système ( dépanneur,crèmerie etc.. ) 1.5.3 Projet rreporté après les élections de 2013 soit en 2014. Nous avons plutôt préparé un règlement sur un programme de subvention pour les toilettes à faible débit et pommeau de douche lequel sera adopté en décembre 2013 et effectif du 01/01/20140au 31/12/2015. | [44 empty] | 2514
| 60040 | L'ÉPIPHANIE (P) | 14 | [27 empty] | 488.56 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 1925
| 13050 | LEJEUNE | 1 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 137.28 | 2600 | 48.6639 | 30 | 21.1549 | 8.1365 | 43.4714 | 354.4867 | 341.4364 | X | X |  |  |  | Lejeune | X0009950 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Prévue | Ne s'applique pas | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 75 | 100 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 61 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 56.3905 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | L'age des installation d'eau de la municipalité de Lejeune je l'ai laisse à 40 ans, car tel que dicute avec monsieur Makang, j'ai transmis plusieur age selon les installations. | 1 | 137.28 | 163 | 163 | 48.6639 | 354.4867 | 29.8552 | 68.0368 | 2.2789 | Lejeune | X0009951 | [33 empty] | 998
| 99005 | LEBEL-SUR-QUÉVILLON | 10 | [27 empty] | 3142 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 3539
| 42045 | LAWRENCEVILLE | 5 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2013-08-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0.4167% | 0% | 0.7842% | Débitmètre à l'importation.Vérification du débitmètre C2 par la méthode par débitmètre de référence à 2 débits qui correspondent aux débits lorsque la vanne située au réservoir Carpentier est ouverte ou fermée. | 2013-08-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 3.556% | 0% | 3.663% | Débitmètre à l'exportation. Vérification du débitmètre C4 par la méthode par débitmètre de référence à 2 débits qui correspondent aux débits lorsque la vanne située au réservoir Carpentier est ouverte ou fermée. | [7 empty] | 1 | 663.04 | 8804 | 154.4098 | 40 | 0 | 0 | 0 | 232.8816 | 362.5136 |  |  | Formulaire complété par la firme Aquatech Services Techniques des eaux Inc. Pour toutes questions d'ordre technique vous référez au chargé de projet : Didier Thevenard Cell: (581) 308-5502. Débit minimum nocturne calculé dans la nuit du 20 septembre 2013 et considérant le volume importé par le débitmètre C2 et le volume exporté par le débitmètre C4 entre 01h00 et 04h00 du matin. |  |  | Lawrenceville | 134257720701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 296 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 167.7757 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Oui | 2 | 2 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | 2.2 la formation de l'employé municipal en charge est à refaire du fait que ce dernier n'est plus en fonction. Il est prévu que le nouvel inspecteur sera formé au respect du règlement municipal sur l'utilisation de l'eau au printemps 2014. Art 5.2: Autre: taxes issues du service de la dette. | [44 empty] | 10330
| 85050 | LAVERLOCHÈRE | 8 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 524.05 | 5000 | 555.4508 | 156 | 117.6139 | 23.5228 | 21.1745 | 1059.9195 | 359.3651 | X | X | Concernant la section vérification annuelle de la précision de l'eau potable, se fait de façon automatique. |  |  | laverlocher | 134346591701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0.1 | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 223 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 141.5174 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 860
| 52007 | LAVALTRIE | 14 | 2012 | 3 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 3 | 13574.74 | 69360 | 3688.0546 | 2732.784 | 1872.1989 | 26.9925 | 50.7639 | 271.6851 | 402.9217 | X |  | Lors de la formation web donnée le 28 février dernier il fut mentionné que le formulaire ne doit contenir que les données sur le réseau de l'usine de filtration. Par conséquent vous ne retrouverez que le réseau municipal dans ce formulaire, d'où la différence du nombre de réseau entre 2011 et 2012. Au point # 1.5: Le débitmètre de l'usine de filtration n'a pas de mémoire afin de conserver les données de nuit. Voici la méthode utililisé par l'opérateur de l'usine dans son calcul de nuit: Voici la méthode d’estimation simplifiée que j’ai utilisé pour fournir ces données; J’ai repéré les 2 plus basses valeurs auxquelles je pouvais faire une moyenne sur 2 heures (entre 2h et 4h tel que décrit au lexique). Ces dates coïncident avec le 6 janvier et le 22 décembre 2012 puisqu’elles donnent des écarts identiques sur 5h de fermeture (la nuit). Sachant que chaque pied de réserve représente un volume de 47,000 gus et que pour les dates indiquées (cibles les plus basses) il y a eu une baisse de 3.2’ pendant 5 heures. Ainsi, le volume total consommé pour ces tranches de 5 heures = 3.2 x 47,000 = 150,400 gus. Donc, 150,400 gus ÷ 5h = 30,080 gusph (ceci devient l’étalon de projection en supposant que la consommation de nuit est relativement linéaire, i.e. peu de fluctuations) Par conséquent, 30,080 gusph x 2h = 60,160 gus Après conversion, nous arrivons à 60,160 gus x 0.003785 = 227.7 m3 (par tanche de 2 h). | Un débitmètre sera installé sur le réseau Chalet de loisir | Le réseau Le Caribou Centre est composé de 2 batiments de type communautaire de la municipalité. Ils sont alimentés chacun par une installation de type puit de surface. Il n'y a pas de compteur d'installé et personne ne demeure dans ces batiments.La qualité de l'eau est analysée par un laboratoire tel que demandé par le MDDEP. Un compteur a été installé en 2013 et ce réseau sera raccordé au réseau municipal au mois d'avril 2014. | Réseau Municipal ; Chalet des loisirs ; Le Caribou Centre | 134262180701 ; 020 239 761 701 ; 020 239 711 701 | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Prévue | Prévue |  | 5 | 0 | 10 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 106 | 5 | 0 | 11 | 3700 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 360.8436 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non | 12 | 24 | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Au point 5.2 Autre(précision): Revenus totaux eau potable: Raccordements d'aqueduc 16 551 $, plus vente de matériels 3 251 $ égale 19 802 $. Revenus totaux eaux usées: Raccordements d'égoût 16 551 $, plus installation de ponceau 10 590 $, plus canalisation de fossés 30 147 $ égale 57 288 $. | [44 empty] | 6102
| 65005 | LAVAL | 13 | 2012 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2012-12-01 | Débitmètre Venturi | Autre | 12.52% | 12.52% | 12.52% | Station Chomedey - Méthode par bilan d'eau (mesure de la consommation d'eau durant la chaîne de traitement) | 2012-10-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0.7957% | 0.7957% | 0.7957% | Station Pont-Viau | 2012-09-01 | Débitmètre magnétique | Autre | 0.3104% | 0.3104% | 0.3104% | Station Sainte-Rose - Méthode par bilan d'eau (mesure de la consommation d'eau durant la chaîne de traitement) | 1 | 404699.4 | 1675760 | 220185.7923 | 112716 | 42147.7923 | 25.1514 | 19.1419 | 544.0724 | 448.3595 | X | X |  |  |  | LAVAL | 134281560701 | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 338 | 77 | 85 | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 357 | 1342 | 59 | 46 | 16 | 0 | 530 | 2767 | 429 | 79 | 240 | 120756 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 386.3706 | Prévue | Prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 3 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | 3,2: 77% de tout le réseau a été écouté (186% du réseau de fonte grise et 34% de la fonte ductile pour un total de 107% du réseau écoutable). Pour 2013, on vise 200% du réseau de fonte grise et 43% du réseau de fonte ductile. 5,2: Taux unitaire eau potable + eau usée. Autre: Vente et location compteurs d'eau. | 3 | 404699.4 | 425000 | 425000 | 220185.7923 | 544.0724 | 51.8084 | 92.7778 | 1.5673 | Chomedey ; Pont-Viau ; Sainte-Rose | 134281563701 ; 134281563703 ; 134281563702 | 15 | 520 | 513 | 5913 | 14061 | 365 | 291 | 1648 | 0 | 22278 | 7831 | 25620 | 5065 | 401 | 2564 | 120893 | 15664 | 178038 | 298.723 | 141.2036 | 45.0408 |  | 12.5131 |  |  |  | 0 | 48818.436 | 0 | 108504150.1771 | 404699.4 | 1675760 | 220185.7923 | 821
| 32072 | LAURIERVILLE | 17 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-06-01 | Débitmètre à turbine | Méthode volumétrique | 0% | 0% | 1.667% | Seulement le volume mesuré à fort débit, a été vérifié, car le débitmètre est installé près du système de pompage, et la pompe démarre seulement lorsque les réservoirs d'eau potable sont au niveau bas. Comme les réservoirs sont situés au bout du réseau, tout le réseau est desservi et le surplus d'eau remplit les réservoirs jusqu'au niveau haut, alors un signal arrête la pompe. Le réseau est alors desservi par les réservoirs par simple gravité. Essai de 2 heures. | [14 empty] | 1 | 766.14 | 10374 | 324.7077 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 423.8229 | 364.448 |  | X | La consommation est un peu plus importante en 2012, suite à l'arrivée d'une nouvelle entreprise, soit la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, laquelle consomme environ 10 mètres cubes par jour. De plus, l'été 2012 a été très sec et chaud, donc une consommation additionnelle pour les piscines et jardins. |  |  | Laurierville | 134304341701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 2 | 100 | 100 | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3 | 8 | 3 | 336 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 180.7725 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Au niveau du tableau 5.1, je ne suis pas sûr des coûts inscrits. En résumé, le réseau mesure 10 374 mètres de longueur, avec des conduites variant de 150 mm à 300 mm des diamètre. Le réseau a été construit en 1967, avec des ajouts au fil des ans (environ 2 km). Le réseau est alimenté par un puits artésien (sans traitement), lequel distribue l'eau dans le réseau et alimente deux réservoirs de 125 000 gallons. Lorsque le réservoir diminue à certain niveau, un signal fait démarrer la station de pompage afin de remplir le réservoir. Quant au réseau d'égout construit en 1991, ce dernier dessert une seule rue, soit 24 terrains, et est constitué d'une conduite d'égout de 100 mm, lequel arrive dans une fosse septique et ensuite dans un champ d'épuration. | 1 | 766.14 | 725 | 780 | 324.7077 | 423.8229 | 41.6292 | 91.0256 | 2.1866 | Laurierville | 134304341701 | [33 empty] | 2082
| 33060 | LAURIER-STATION | 12 | 2012 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2012-05-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0.2055% | 0.2055% | 0.2055% | - Préciser l'emplacement du débitmètre en place et de la méthode de vérification sur site. - S'il est inscrit "Autre" dans un des deux menus déroulants, préciser quelle méthode est utilisée. - Si l'écart mesuré est plus grand que 5 %, préciser si les conditions d'installation du fabricant des instruments de mesure sont respectées. | [14 empty] | 1 | 2683.86 | 23000 | 688.6749 | 120 | 172.6749 | 7.5076 | 25.0735 | 256.5987 | 381.2268 | X |  | Augmentaqtion de la population. Le volume de nuit est mesuré à partir de la variation dans le réservoir, mais il y a 30 maisons qui ne rentrent pas dans ce calcul car ils sont situés sur des rangs |  |  | Laurier-Station | 134311840701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 2 | 0 | 1 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 15 | 63 | 6 | 31 | 0 | 1091 | 15 | 63 | 6 | 31 | 10 | 1091 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 285.8325 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue |  | Oui | 1 | 90 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Régie pour l'eau potable et les eau-usées pour Saint-Flavien et Laurier-Station 73% est la quote-part pour l'eau potable 73% est la quote-part pour les eaux-usées | 1 | 3380.04 | 1500 | 1500 | 923.5164 | 273.2265 | 61.5678 | 95.0667 | 1.5441 | Usine d'eau potable de la R.I.A.E.L.C. | 199554423791 | 7.5 | 460 | 500 | 40 | 60 | 7 | 12 | 0 | 397 | 516 | 40 | 60 | 7 | 12 | 0 | 397 | 0 | 516 | 147.9213 | 44.3391 | 0 |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2683.86 | 23000 | 688.6749 | 3064
| 85060 | LATULIPE-ET-GABOURY | 8 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 220.48 | 2310 | 74.3907 | 36 | 21.8413 | 9.4551 | 29.3603 | 337.4034 | 347.7775 | X |  | Le taux d’occupation des logements de la statistique du Canada n’est pas à jour. Comme nous sommes une petite localité, j’ai donnée le chiffre exact pour 2012. Aucun chalet n’est desservi par le réseau municipal. Nous avons une ferme, une patinoire extérieure, et l’entretien d’une école secondaire et primaire qui sont dans la possibilité de consommer la nuit. Il y a également eu réfection des canalisations d'eau de la rue du Carrefour Norden en 2012. Le formulaire 2012 a été rempli en 2014. |  |  | Latulipe et Gaboury | 134344100701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 99 | 1 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 106 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 83.2229 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | En 1.1.3, l'action a été réalisée partiellement. En 5.2 le montant de revenu inscrit est pour le remboursement de l'emprunt pour la construction d'une usine de traitement de l'eau potable en 2001. Nous avons un réseau d’égout depuis 1956 et une dernière partie pour nouvelle rue (de la Rivière) en 1979 - Longueur : 1.99 km. Réfection des canalisations (eau et égout) en deux phases de la rue du Carrefour Nord : 2009 : 253 453 $ & 2012 : 126 351 $. La firme Groupe Stavibel a réalisé en 2012 l'étude concernant les fuites dans le réseau d'eau potable. Le réseau sera entièrement remis à neuf après 2016 selon les exigeances du MTQ. | [44 empty] | 1614
| 60028 | L'ASSOMPTION | 14 | 2012 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2012-09-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 1.5% | 2.857% | 5% | Débitmètre à la sortie de l'usine de filtration pour la distribution (il y en a un autre de type ultrasonique sur une conduite de 20") sur la conduite de 14". | [14 empty] | 1 | 20744.25 | 120000 | 8684.0574 | 2400 | 1658.5575 | 13.8213 | 19.0989 | 418.6248 | 408.5973 |  | X | Le volume d'eau exportée est en direction de la municipalité de Saint-Sulpice. Cette exportation d'eau se fait en cas de besoin et pas de façon permanente. |  |  | VILLE L'ASSOMPTION | X0008683 | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 14 | 0 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | 63 | 209 | 1 | 242 | 4 | 5963 | 63 | 209 | 13 | 242 | 31 | 5990 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 369.7012 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Section 5.2, les autres revenus concernant l'eau sont la vente de compteurs d'eau et la location de ceux-ci. | 1 | 22784.25 | 28800 | 23600 | 9320.5 | 409.0764 | 39.4936 | 77.8686 | 1.9717 | VILLE DE L'ASSOMPTION | X0008686 | 8 | 551 | 551 | 187.67 | 382.7 | 100.2 | 311.9766 | 1.44 | 3267 | 4250.9866 | 187.67 | 382.7 | 2850.2 | 311.9766 | 11.16 | 3281.7933 | 0 | 7025.4999 | 158.2026 | 180.4696 | 0.53798 |  | 60.508 |  |  |  | 770.5341 | 0 | 770.5341 | 0 | 20744.25 | 120000 | 8684.0574 | 277
| 93065 | L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR | 2 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1531.62 | 41473 | 877.4399 | 304 | 201.1348 | 4.8498 | 22.9229 | 572.8835 | 373.7193 | X | X | Deux fuites d'aqueduc au cour de l'exercice 2012 qui ont eu un impact majeur sur la distribution d'eau potable. |  |  | Ascension | 122086581701 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 2 | 0 | 20 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 10 | 657 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 256.7857 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Le revenus de 38 463$ correspond au service rendus a la municipalité de Saint-Henri-de-Taillon. | [44 empty] | 698
| 79050 | L'ASCENSION | 15 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-12-01 | Débitmètre à vortex | Méthode volumétrique | 0.1429% | 0.5% | 0% | Le premier débitmètre est à l'entrée du réservoir pour l'eau brute, le second est situé à la sortie des pompes pour l'eau distribuée, la station est située au 114, rue des Îles à L'Ascension | [14 empty] | 1 | 391.4 | 5588 | 103.7858 | 33.12 | 8.3387 | 1.4922 | 8.0345 | 265.1655 | 355.4589 | [5 empty] | L'Ascension | 134337191701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Prévue | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 8 | 12 | 138 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 127.4678 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Dans les revenus de tarification item autres : le montant inscrit correspond à un % chargé à l'ensemble des contribuables par le biais de la taxe foncière générale et établi par la municipalité en fonction des édifices publics desservis. | [44 empty] | 1632
| 94265 | LAROUCHE | 2 | [27 empty] | 960 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 660
| 94210 | L'ANSE-SAINT-JEAN | 2 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2012-02-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 2.083% | 0% | Le débimetre est installé a la sortie du réservoir de distribution et la méthode de vérification est la méthode volumétrique. | 2012-03-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 3.688% | 0% | Le débimetre est installer a la sortie du réservoire de distribution mais la consommation est trop faible pour la grosseur du débimetre en place ,j'utilise le débimetre du puit pour la consommation journaliere et annuelle et la méthode de vérification volumétrique. | [7 empty] | 2 | 1568 | 17800 | 633.0765 | 192 | 114.8071 | 6.4498 | 18.1348 | 403.7478 | 374.0335 |  | X |  | Diminution du volume d'eau distribué pour 2012 par rapport a 2011, purge au extrémité mieux controlé. |  | L'anse-saint-jean ; Village alpin | 134382130701 ; 20694971701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 1 | 0 | 0 | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 4 | 0 | 9 | 751 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 259.2371 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  |  | 2 | 1970 | 1745 | 1783 | 633.0765 | 321.3586 | 35.5063 | 62.0443 | 1.5001 | L'anse-saint-jean ; Village alpin mont-édouard | 1479 ; 56424 | [33 empty] | 1993
| 52017 | LANORAIE | 14 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-10-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 4.521% | 3.219% | 3.04% | Le débitmètre est situé à la sortie de la station de traitement. À la distribution | [14 empty] | 1 | 3473 | 25900 | 937.5956 | 323.1 | 103.0001 | 3.9768 | 10.9856 | 269.9671 | 384.6767 | [5 empty] | Réseau municipal | 134261351701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 1 | 100 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 2 | 24 | 1 | 9 | 0 | 1510 | 2 | 24 | 3 | 9 | 6 | 1510 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 308.2411 | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Article 4,1 : Le nombre de résidences est le même que le nombre de logements car la municipalité n'a quasiment que des logements unifamiliaux. | [44 empty] | 1082
| 21040 | L'ANGE-GARDIEN (03) | 3 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2012-06-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 4.762% | 2.469% | 2.732% | Débitmètre au boulevard Sainte-Anne | 2012-06-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 4.545% | 4.651% | 3.947% | Débitmètre à l'avenue Royale | [7 empty] | 1 | 2944.19 | 24350 | 1000.1557 | 420 | 230.8467 | 9.4804 | 23.0811 | 339.7049 | 382.4659 | X |  |  |  |  | L'Ange-Gardien | 134292610701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 8 | 100 | 100 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 35 | 2 | 25 | 4 | 1203 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 298.2429 | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Pour les revenus et tarificationau point 5,2 - la municipalité impose un tarif fixe par unité de logement selon l'utilisation et le type (habitation - commerce- ferme- ect.) | [44 empty] | 1981
| 88035 | LANDRIENNE | 8 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 528 | 5015 | 124.3836 | 34.2 | 0.96521 | 0.19246 | 0.77599 | 235.5749 | 359.4656 |  |  | Il y a 5 bornes-fontaines sur le réseau d'eau potable. Pour tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau, on a ajouté 3m/borne-fontaine à la longueur totale du réseau. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit n'a pas été mesuré puisqu'il est jugé négligeable. |  |  | Landrienne, mun. | 902306160701 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 227 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 227 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 148.1783 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 3 |  | Non | 1 | 3 | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | La valeur de remplacement pour la collecte est reliée à la mise en place de conduites d'interception gravitaire sur une longueur d'environ 640 mètres et la valeur de remplacement pour le traitement est pour construction d'une station d'épuration de type étang non aéré. La réalisation de ce projet a nécessité un investissement admissible de 3 061 477 $, en vertu du volet 1.4 du PIQM. La fin du projet est prévue en 2014. L'avis de restriction a été émis pendant la période de remplissage des piscines. Il y a eu un avis d'ébullition de 3 jours qui a été causé par des travaux. Comme il découle de travaux, il n'est pas comptabilisé. | [44 empty] | 2892
| 23057 | L'ANCIENNE-LORETTE | 3 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 16824 | 85300 | 4986.3743 | 1680 | 332.2303 | 3.8948 | 6.6628 | 296.3846 | 405.7938 |  |  | Article 1,4 L'eau est importée de la Ville de Québec |  |  | L'Ancienne-Lorette | 134299150701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 15 | 20 | 20 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 6 | 108 | 6 | 11 | 1 | 0 | 6 | 131 | 12 | 12 | 8 | 5422 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 367.0243 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Oui | 1 | 21 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Article 5.1 : La Ville de Québec / Article 6.2 Point 2 : Ne s'applique pas | [44 empty] | 2724
| 30095 | LAMBTON | 5 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 681.45 | 11900 | 353.1093 | 72 | 26.6991 | 2.2436 | 7.5612 | 518.1734 | 362.8802 |  | X | Le taux est calculé en fonction des résidents désservis. |  |  | Lambton | X0010101 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 2 | 0 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 5 | 15 | 4 | 0 | 5 | 413 | 5 | 15 | 4 | 0 | 5 | 413 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 199.8693 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non | 1 |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | 1.2-3: Programme équivalent déjà en place. 3.1-3: Débitmètre changer en début 2013. 5.1: Valeur de remplacement non disponible, détail dans document word nommé "Infrastructure Lambton". | 1 | 681.45 | 845 | 845 | 353.1093 | 518.1734 | 41.7881 | 67.3373 | 1.6114 | Lambton | X2010122 | [33 empty] | 1179
| 93060 | LAMARCHE | 2 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 303.38 | 10320 | 108.8358 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 358.7442 | 352.0494 |  | X | Item1.3: La longueur du réseau à été mesurée le 6 novembre 2014 et est de 10320m. Item 1.4 Un écart considérable des volumes de l'année 2011 et 2012 d'environ 23 100 m.cu./an s'explique par deux évènements dont le premier par la réparation de fuites majeures et le deuxième par la perte de la fiche de données du suivi de consommation en eau potable du mois de janvier. Item 1.5 : La mesure du débit de nuit a été effectuée par le contremaître de la municipalité pendant qu'il glaçait la patinoire. Ceci a un impact assez marqué sur le débit de nuit. Le débit sortant par le tuyau pour arroser la patinoire est de 4.0 m³/h (20m³ en 300 minutes).Il s'est consommé un total de 24m³ d'eau en 300 minutes lors de la mesure du débit de nuit. Le formulaire ne peux pas accepter de débit plus grands que le débit moyen annuel. Pour pouvoir entrer le débit dans le formulaire, j'ai donc soustrait le débit du tuyau pour la patinoire a celui du débit de nuit (Ce qui donne 24m³-20m³ = 4m³ pour 300 minutes) Débit provenenant de congélateur refroidis à l'eau: 2.16m³/j J’ai également modifié le volume d’eau consommé par le secteur non- résidentiel pour l’adapter à la période de référence ( 5 heures) ce qui donne 0.9 m³/ période de référence au lieu de 2.16 m³/d |  |  | LamarcheNDduRosaire | 134350941701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 5 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 178 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 130.5806 | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 2 | 7 | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  |  | Non prévue | [46 empty] | 3013
| 79105 | LAC-SAINT-PAUL | 15 | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 106 | 2800 | 37.8082 | 10.488 | 3.6554 | 1.3055 | 9.6683 | 356.6813 | 337.9755 |  | X | Le taux d'occupation est de 2 pour obtenir le bon rapport de logements et de personnes connectés au réseau. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré (pas de compteurs d'eau). Il n'y a pas de bornes-fontaines sur le réseau. |  |  | Lac-Saint-Paul | 133814881701 | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Prévue | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 53 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 46.6203 | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Prévue |  | Non |  |  |  | Oui | 24 | 365 | Prévue |  | Non |  |  |  |  | Prévue |  | L’alimentation en eau se fait par gravité depuis le lac Boucher. Seule une pompe submersible située dans le Village permet d’avoir une pression d’alimentation. Il n’y a aucun système de traitement ou de filtration de l’eau. La pompe submersible a été remplacée en octobre 2011 et les travaux ont coûtés moins de 5000$. Il y a 1.1 km de conduite d'amenée et un poste de pompage de 55 000$ comme installation de production d'eau potable. C’est notre plus grand souhait que le débitmètre avec enregistreur de données soit installé, mais il y a tellement de facteurs externes que je ne peux pas contrôler...Le captage doit être autorisé par la CPTAQ, le MAMROT et le MDDEFP. Ensuite, nous devons aller en appel d’offres pour les plans et devis pour la conduite d’amenée. Ensuite, aller en appel d’offres pour les travaux de construction. Puis, faire les travaux... Les avis d'ébullition découlent bien de contamination de l'eau potable. | [44 empty] | 2038
| 83020 | LAC-SAINTE-MARIE | 7 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-09-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 0.3175% | 0% | 1.Débimètre neuf (calibré) installé en septembre 2012 par un technicien de provan. Avant cette date, l'instrument de mesure était un vieux compteur d'eau qui n'avait probablement jamais été calibré. 2.Il y a seulement un débit parce qu'il y a seulement une pompe. 3.Je suis incapable d'entrer une date dans la boîte 1.1 la date qui devrait y apparaitre est: 2012-09. | [14 empty] | 1 | 507 | 5599 | 131.3634 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 259.0993 | 358.9224 | [5 empty] | Lac Ste-Marie | 134338830701 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 195 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 155.5666 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Montants autre : Règlement d'emprunt. | [44 empty] | 2272
| 56023 | LACOLLE | 16 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 2267.46 | 22075 | 1173.0601 | 492 | 341.2891 | 15.4604 | 29.0939 | 517.3454 | 378.9703 | X | X | Un programme de détection et de réparations de fuites est en place depuis janvier 2012. Le volume d'eau distribué est tombé de 799 863 m³ en 2011 à 429 340 m³ en 2012. L'année 2011 a été catastrophique pour notre réseau d'aqueduc, nous avons réparé 26 fuites en 2011 et 9 fuites en 2012. Une correction a été appliquée sur la longueur du réseau pour tenir compte des conduites reliant les bornes-fontaines au réseau. Il y a 96 bornes-fontaines. Une hypothèse de 3 m de plus par borne-fontaine a été utilisée. 21787+ (3 x 96) = 22075 m. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. |  |  | Lacolle | 134247910701 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 9 | 100 | 100 | Prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | 6 | 49 | 13 | 0 | 5 | 97 | 6 | 49 | 49 | 0 | 7 | 1010 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 281.1658 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non | 1 | 4 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Pour les valeurs de remplacement des immobilisations, un coût unitaire de 900$/m a été utilisé pour les conduites d'eau potable et un coût unitaire de 1200$/m a été utilisé pour les conduites d'eaux usées. Il y a 19 345 m d'égout. Il y a eu un avis d'ébullition de 4 jours causé par des travaux. | [44 empty] | 31736
| 30030 | LAC-MÉGANTIC | 5 | 2012 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2012-03-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0.1613% | 1.57% | 0% | débitmètre principal à la sortie de l'usine de filtration. Mesure le total de l'eau produite. | 2012-03-01 | Débitmètre à turbine | Débitmètre ultrasonique | 0% | 4.745% | 0% | Compteur d'eau situé à la limite des municipalité de Lac-Mégantic et de Nantes. Mesure le volume total de l'eau vendue à la municipalité de Nantes. | 2012-03-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 24.3% | 0% | 1.154% | débitmètre magnétique de 8 po dia installé à la limite des municipalités de Lac-Mégantic et Frontenac. La vérification à fort débit a été réalisée en ouvrant une borne fontaine sur une période de 30 minutes. La vérification à faible débit a été réaliséeà débit moyen ( 18 m3/d) sur une période de 4 jours. À fort ce débitmètre on obtient une grande précision, cependant à débit moyen le débitmètre devient imprécis. Ce débitmètre semble surdimentionné pour la gamme de débit à mesurer. Ce débitmètre est à la charge de Frontenac. La municipalité de Frontenac a été avisée de cette situation mais aucune action n'a été entreprise. | 1 | 5913.94 | 60977 | 3085.5628 | 1190.2392 | 366.8967 | 6.017 | 11.8908 | 521.744 | 391.8009 |  | X | Le débit total net consoomé a été mesuré le 9 nov 2012 de 1:35 à 4:41 = 159 m3. Le volume consommé par les ICI majeurs a été mesuré le 9 nov 2012 de 2 h à 4 heure et à été uniformisé sur la même période de temps (186 min) = 104,6 m3. Lorsqu'on applique les corrections aux débitmètres de Nantes +4,5 % et Frontenac +24,3% , tel que déterminé durant la vérification de mars 2012 par Avizo, le volume exporté passe de 59565 m3 à 72317m3 en 2012, équivalant à une perte théorique de 12752 m3. |  |  | Lac-Mégantic | 110058160701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 19 | 0 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 39 | 78 | 31 | 93 | 11 | 52 | 39 | 78 | 34 | 93 | 11 | 1884 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 343.0446 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Eau souterraine | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | La longueur du réseaux d’aqueduc suite aux travaux 2012 est de 54 016 mètres, incluant les 3 conduites d’abduction d’eau. Le camping comporte 4 850 mètres de conduite variant de 19 mm à 150 mm de diam. Les conduites raccordant les BF additionnent 2 111 mètres supplémentaires Luc Vallerand, T.P. | 1 | 6288.24 | 10368 | 6192 | 3248.3087 | 516.5688 | 52.4598 | 73.8211 | 1.4072 | Usine de filtration Lac-Mégantic | 110058160701 | 5 | 620 | 630 | 734.2033 | 190.9957 | 143.6786 | 185.3292 | 115.9017 | 53.048 | 1423.1564 | 734.2033 | 190.9957 | 143.6786 | 185.3292 | 115.9017 | 1312.6577 | 35.9 | 2718.6661 | 221.9599 | 237.7448 | 25.6685 |  | 52.3476 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5913.94 | 60977 | 3085.5628 | 1068
| 76020 | LACHUTE | 15 | 2012 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2012-10-01 | Autre | Débitmètre ultrasonique | 0% | 4.333% | 0% | Débimètre en place: Débitmètre ultrasonique. Le débitmètre en place est placé à la sortie de l'installation et la méthode de vérification fut effectué avec un débitmètre ultrasonique Suite à une discussion avec M Makang, une modification est apportée aux articles I et II dans le but d'ajouter le compteur d'eau à la sortie de la municipalité. | [14 empty] | 1 | 12492.7 | 96000 | 8135.7923 | 3748.56 | 305.3006 | 3.1802 | 3.7526 | 651.2437 | 401.8099 |  | X | Entrer vos commentaires, s'il y a lieu. Le volume d'eau exportée de nuit fut mesurée en juillet 2013 |  |  | Lachute | 134345270701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 11 | 0 | 0 | Non prévue |  | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 40 | 145 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 534 | 8 | 0 | 9 | 5502 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 364.1584 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 45 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Article 1,3-3 et 1,5-2 Les actions prévues en 2012 ont été reporté car nous avons travaillés à la création d'une politique en matière de l'utilisation de l'eau avant certaines sensibilisation et promotion. nous sommes actuellement en pleine campagne de mise en disponibilité de barils de récupération d'eau de pluie. Article 4,1 Nous tenons compte uniquement des résidences de notre municipalité En ce qui concerne l'article 5,1 au niveau des services rendus il y aura une correction des états financier en 2014. les valeurs sont corrigées dans le tableau. Article 6,2-2 Tel que discuté, il y a eu des études qui ont été effectuées en prévisions du changement de l'approvisionnement en eau de la ville prévu en 2013. toutefois le point 6,2 est modifié afin d'indiquer ne s'applique pas et sera ajouté au bilan 2013 TABLEAU 5:traitement et collecte d'eaux usées, Tel que discuté avec M.Makang les données concernant les frais de financement et le remboursement de la dette à la charge de la municipalité ont été modifiées pour tenir compte des quotes-parts de la ville de Lachute dans la régie d'ass des eaux usées Chatam/Lachute. | 1 | 12492.7 | 10000 | 18000 | 8544.5902 | 683.9666 | 47.4699 | 66.1556 | 1.3936 | Lachute | 134345275701 | [33 empty] | 258
| 18010 | LAC-FRONTIÈRE | 12 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 137.2 | 8050 | 42.75 | 11.9232 | 3.1568 | 0.39215 | 7.3844 | 311.5889 | 341.4285 | [5 empty] | Lac-Frontière | 134295500701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 40 | 20 | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 70 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 59.285 | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 4 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 277
| 28053 | LAC-ETCHEMIN | 12 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2013-04-10 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0.2445% | 0.1726% | 0.1373% | Débitmètre magnétique situé à la sortie de l'usine de traitement d'eau potable. | 2013-04-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0.8796% | 1.607% | 0.3442% | Débitmètre magnétique situé au puits de la station Ste-Germaine du Lac-Etchemin | [7 empty] | 2 | 3133.62 | 27396 | 1054.4973 | 127.2 | 0 | 0 | 0 | 336.5109 | 383.3005 | [5 empty] | Lac-Etchemin ; Lac-Etchemin Station | 117203560701 ; 134357301701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Prévue | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 4 | 0 | 10 | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 58 | 9 | 37 | 14 | 859 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 313.9621 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 4675
| 30080 | LAC-DROLET | 5 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 672 | 8000 | 181.3661 | 66 | 23.4129 | 2.9266 | 12.9092 | 269.8901 | 362.6933 |  |  | Art 1,1 ai inscrit le no ID débutant avec un X (8 chiffres seulement) Art1,2. Il y a 336 logements desservis dans le périmètre urbain et 205 logements pour le reste de la municipalité. La population totale étant de 1100 citoyens, nous estimons une moyenne de 2 personnes par logement (336 + 205) X 2 = 1082. Art 1,3 Les branchements sont inclus. Art 1,5 La mesure est prise globalement pour l'ensemble du village.(résidentiel et non résidentiel) |  |  | réseau Lac-Drolet | X0009591 | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 4 | 100 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 9 | 26 | 1 | 0 | 3 | 297 | 9 | 26 | 1 | 0 | 3 | 297 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 179.9159 | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 30 |  | Oui | 1 | 30 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 2112
| 79078 | LAC-DES-ÉCORCES | 15 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2012-03-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 1.208% | 0% | Le débitmètre est situé dans la station après les pompes de distribution. | 2012-03-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 6.145% | 0% | A Val-Barrette, test fait 2 fois, la premiere a été rejeté car écart de 8 %. Nous avons ammélioré la façon de faire et remesuré le volume de la réserve. En 2013 nous allons suivre la procédure sur un plus grand volume et un plus grand temps mais aussi changé l'unité du débitmètre de metre a litre le temps du test. | [7 empty] | 2 | 1505.25 | 13010 | 537.8825 | 175.2 | 40.2415 | 3.0931 | 7.4815 | 357.3377 | 373.4869 |  | X | Gros doute sur la population qui me semble sous-évalué. J'ai mis 1.5 m³ pendant la période de référence pour l'épicerie avec réfrigérateur à l'eau. | Population me sembe sous évaluée. Débit de nuit, mis un dépanneur avec refroidisseur a l'eau et 2 m3/d d'usage municipal en continu.Les débits de nuits ont été mesuré. Ce ne sont pas les pics minimum mais les points stables plusieurs secondes les plus bas observés |  | Lac-des-Écorces ; Val-Barrette | 134323310701 ; 134317700701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 5 | 0 | 0 | Non prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 7 | 90 | 10 | 561 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 246.0967 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Seulement des avis d'ébullition préventifs.Toutes les fuites apparaissaient en surface. | 2 | 1505.25 | 3444 | 1370 | 537.8825 | 357.3377 | 39.2615 | 111.5714 | 2.5064 | Lac-des-Écorces ; Val-Barrette | 134323315701 ; 134317704701 | [33 empty] | 300
| 13060 | LAC-DES-AIGLES | 1 | [27 empty] | 360.5 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 2256
| 22030 | LAC-DELAGE | 3 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 477.75 | 6281 | 176.1913 | 39.48 | 8.6126 | 1.3712 | 4.8882 | 368.7938 | 358.1271 |  | X | Le volume d'eau a considérablement baissé par rapport à 2011 du fait d'une importante fuite qui a été réparée |  |  | Lac-Delage | 134284120701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 2 | 100 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 176 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 129.6989 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 2 |  | Oui | 1 | 3 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1583
| 46075 | LAC-BROME | 16 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 1 | [21 empty] | 1 | 2770.25 | 46216 | 2812.4863 | 912 | 710.6289 | 15.3763 | 25.2669 | 1015.2464 | 381.6509 | X | X | Usagers majeurs LEK et Canard Lac-Brome. Les débits de nuits des usagers majeurs seront transmis lorsque nous aurons installé les équipements. C'est pourquoi la case du secteur non résidentiel est vide. Une correction a été appliquée sur la longueur du réseau pour tenir compte des conduites reliant les bornes-fontaines au réseau. Le réseau compte 175 bornes-fontaines et une hypothèse de 3 m de plus par borne-fontaine a été utilisée. En somme, 45691 m+ (3 x 175) = 46216 m. De cette façon, la longueur du réseau de distribution est plus proche de la valeur réelle. L'eau importée provient de la municipalité de Granby (transporté par camion). |  |  | Lac-Brome | 134264321701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 0 | 10 | Déjà réalisée |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Prévue | Prévue |  | 2 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 46 | 0 | 44 | 10 | 1491 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 311.1704 | Prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Oui | 2 | 120 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | La longueur du réseau d'égout : 33.852 km d'égout sanitaire et 12.804 km de conduites de refoulement. Pour calculer les valeurs de remplacement, un coût unitaire de 900$/m pour les conduites d'eau potable, un coût unitaire de 1200$/m pour les conduites d'égout sanitaire et un coût unitaire de 700$/m pour les conduites de refoulement ont été utilisés. Le montant autre de 16 300$ est associé aux taxes sur les propriétaires de piscines. On a émis des avis de restriction d’eau à cause des bas niveaux enregistrés au réservoir Spring Hill. | [44 empty] | 5235
| 91005 | LAC-BOUCHETTE | 2 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 848.115 | 13344 | 376.0437 | 60 | 4.4126 | 0.33068 | 1.1734 | 443.3876 | 365.8085 |  | X | Nombre de logements déservies 423, personnes par logement 2.01, donc 848 personnes sur le réseau. Pour le volume d'eau, il y a eu une erreur de débimètre la correction a été faite. |  |  | Lac-Bouchette | 118956610701 | Ne s'applique pas | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 100 | 100 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 29 | 1 | 0 | 10 | 381 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 202.1824 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 785
| 22040 | LAC-BEAUPORT | 3 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-06-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 1.667% | 1.667% | 1.667% | Le débimètre est situé au puit municipal (1010 boul du Lac). La méthode utilisé pour la validation a été fait avec l'appareil Prosonic Flow 93-P. | [14 empty] | 1 | 2964.31 | 26550 | 973.5765 | 264 | 73.9717 | 2.7861 | 7.5979 | 328.4328 | 382.557 | [5 empty] | Mun de Lac-Beauport | 134304830701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 2 | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 6 | 1181 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 291.6556 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 711
| 35010 | LAC-AUX-SABLES | 4 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-10-18 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0.4305% | 1.103% | 0.122% | Le débitmètre est situé à la sortie du réservoir de l'usine. | [14 empty] | 1 | 748.8 | 10516 | 329.6066 | 91.2 | 42.1519 | 4.0084 | 12.7886 | 440.1797 | 364.1416 |  | X | Le nombre de personnes par logement en 2011 était de 1,9. Cette valeur a été corrigée pour bien représenter le nombre de logements et la population de la municipalité. Une correction a été appliquée sur la longueur du réseau pour tenir compte des conduites reliant les bornes-fontaines au réseau. Le réseau compte 52 bornes-fontaines et une hypothèse de 3 m de plus par borne-fontaine a été utilisée. En somme, 10360 m+ (3 x 52) = 10516m. De cette façon, la longueur du réseau de distribution est plus proche de la valeur réelle. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume d'eau consommée de nuit n'a pas été mesuré (aucun compteur). |  |  | Lac-aux-Sables | 134339900701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 2 | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 18 | 8 | 341 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 200.5693 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Pour la valeurs de remplacement du réseau d'aqueduc, un coût unitaire de 900$/m a été utilisé pour les conduites d'eau potable. La longueur du réseau domestique est de 8 420 mètres. Le revenu autre fait référence à la portion d'intérêts de la dette d'aqueduc payable par le gouvernement. | 1 | 748.8 | 1361 | 1361 | 329.6066 | 440.1797 | 24.218 | 47.759 | 1.972 | Lac-aux-Sables | 134339900701 | [33 empty] | 1201
| 07057 | LAC-AU-SAUMON | 1 | [27 empty] | 1230 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 8396
| 93055 | LABRECQUE | 2 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2013-06-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 17.63% | 3.622% | 2.345% | Nous avons pris le teste fort débit le 9 mai 2013, le test moyen débit le 26 juin 2013 et le faible débit le 27 juin 2013. Nous ne comprenons pas la différence de pourcentage mias nous devrons examiner qu'est-ce qui s'est produit durant le test de nuit (faible débit). Le débitmètre est localisé à la sortie de la station de pompage (réserve d'eau potable). L'an prochain, il est à noter que nous effectuerons le test de faible débit sur une durée de 120 minutes telque recommandés. | [14 empty] | 1 | 1094.6 | 22910 | 471.9372 | 308.5714 | 236.9962 | 10.3447 | 50.2177 | 431.1503 | 369.2232 | X | X | Nous avons changé le nombre de personne par logement car nous avons une population 1407 personnes et nous avons 542 logements sur l'ensemble de la municipalité : 1407 pesonnes / 542 logements = 2.60 pers/log. Suite à l'entrée des présences données, nous croyons peut-être avoir quelques fuites importes sur notre réseau puisque nous on bon débit |  |  | LABRECQUE | 134351441701 | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 100 | Prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 1 | 0 | 2 | 421 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 201.7244 | Non prévue | Non prévue | Prévue | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 30 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Entrer vos commentaires, s'il y a lieu. Il est à noter que la municipalité ne dispose pas encore d'usine de traitement des eaux usées. C'est pour cela qu'il y a pas de valeur indiqué au traitement. L'eaux usées est collectées mais dirigées directement sans traitement dans une rivière. | [44 empty] | 5570
| 78120 | LABELLE | 15 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1470 | 24787 | 866.265 | 418 | 318.9717 | 12.8685 | 36.8215 | 589.2959 | 373.1697 | X | X | Le nombre de personnes par logement est estimé en fonction du fait que les logements déservis par l'aqueduc sont principalement dans le noyau villageois et qu'en tenant compte du fait que la majorité des jeunes familles de la municipalité sont dans le noyau villageois. La longueur du réseau d'aqueduc est passé de 24 470 à 24787 mètres en 2012 car nous avons eu un extension de réseau de 317 mètres sur le chemin de la Montagne. |  |  | Labelle | 134357480701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | S.O. | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 2 | 10 | 10 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 | 2 | 16 | 7 | 747 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 265.0806 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non | 1 | 1 |  | Oui | 1 | 1 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | En date d'aujourd'hui, le 17 juillet 2013, les actions prévues aux articles 1.1 et 1.3 ont été réalisées. Pour l'article 1.4(1) qui devait être fait en avril 2012, l'action de sensibilisation auprès du commerçant a été fait mais celui-ci n'a toujours pas apporter de changement à son système de refroidissement. En fonction de notre règlement sur l'utilisation de l'eau potable, ledit commerçant à jusqu'en janvier 2015 pour se conformer. Pour l'article 5.1, nous n'avons pas de données suffisamment détaillées dans les immobilisations pour faire une ventilation entre l'approvisionnement et la production et la distribution au niveau de l'eau potable et avons la même problématique pour les eaux usées, entre la collecte et le traitement. | [44 empty] | 1613
| 50085 | LA VISITATION-DE-YAMASKA | 17 | 2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 231.28 | 20913 | 264.3907 | 43.2 | 26.0183 | 1.2441 | 9.8409 | 1143.1629 | 348.4175 |  | X | L'eau importée provient de la Ville de Nicolet (sta.pur.) via Baie-du-fèbvre et nous en exportons à St-Zéphirin-de-Courval et à Ste-Monique (Cordeau). Il y a 31 bornes-fontaines sur ce réseau. Une correction de +3 m par borne-fontaine a réalisée pour tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau. 20820 m + (3 x 31) = 20 913 m. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. Il n'y a pas d'industrie/commerce qui consomme de l'eau la nuit. La quantité d'eau distribuée par personne par jour est élevée parce qu'il y a plusieurs fermes sur le réseau. |  |  | La Visitation Yamaska | 134279190701 | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 116 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 116 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 90.4442 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Installations des conduites d'eau potable et d'eaux usées en 1975. Il y a 788 m d'égout domestique. Une grande partie de la conduite d'égout a été remplacée en 2010 avec Preco (1 003 450 $), c'est pourquoi l'âge moyen est de 10 ans. La valeur de remplacement de 500 000$ d'approvisionnement et production contient les différentes installations nécessaires pour approvisionner le réseau en eau potable (poste de pompage et réservoir). Pour la valeur de remplacement des conduites d'eau potable, un coût unitaire de 900$/m a été utilisé. Pour le traitement des eaux usées, nous avons seulement une lagune d'une valeur d'environ 100 000$. Il serait interdit de reconstruire une installation semblable puisque le traitement est nettement insuffisant. Pour les revenus autres du tableau 5.2 : Il s'agit de revenus de la part financière des autres municipalités que nous desservons. | [44 empty] | 1257
| 52050 | LA VISITATION-DE-L'ÎLE-DUPAS | 14 | 2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 726.7 | 14300 | 230.0219 | 48 | 1.5227 | 0.10648 | 0.66199 | 316.5293 | 363.7407 |  |  | Pour la différence au niveau du nombre de personne par logement, celle-ci est simplement copiée de vos statistiques. |  |  | Visit.-de-l'Île-Dupas | 134268530701 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Prévue | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | 0 | 0 | 0 | Non prévue | Prévue | Non prévue | Non prévue | Prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Prévue | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 180.4878 | Non prévue | Déjà réalisée |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | Il ya un montant de 23 652 $ qui est la cote-part payé par la municipalité à la MRC pour la gestion du traitement des eaux usées. Ce montant est entierement chargé aux citoyens. (2014-02-14 - ST) Nous avons acheté les débitmètres en décembre 2013 alors, présentement un seul compteur est en place, et les deux autres seront installés possiblement au printemps car nous avons des problèmes d'accumulation d'eau dans les chambres. Nous désirons régler ce problème avant l'installation des nouveaux équipements. | [44 empty] | 1253
| 90012 | LA TUQUE | 4 | 2012 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2012-04-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 1.153% | 1.553% | 1.447% | Débitmètre no.1: consommation en continu station La Tuque sur la conduite no. 1, en parallèle avec la conduite no. 2. Une seule conduite en opération à la fois. | 2012-04-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 1.835% | 1.851% | 1.761% | Débitmètre no.2: consommation en continu station La Tuque sur la conduite no. 2, en parallèle avec la conduite no. 1. Une seule conduite en opération à la fois. | 2013-09-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 0.6689% | 0.2959% | Débitmètre no. 3: débit total pour station La Croche. | 3 | 10015.25 | 83425 | 11659.1776 | 4737.12 | 3990.4653 | 47.833 | 34.226 | 1164.1424 | 398.8516 | X | X |  |  | La particularité de ce réseau consiste à la fourniture d'eau à une scierie qui a redémarré ses opérations en août 2012.Cette consommation représente de 50% à 66% de la consommation totale mesurée. | La Tuque ; La Croche ; Parent | 317226630701 ; 134348160701 ; 134348990701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 13 | 0 | 5 | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 242 | 32 | 176 | 33 | 3515 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 360.1097 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  |  | 3 | 11703 | 204491 | 22480 | 11659.1776 | 996.2555 | 51.8647 | 62.8853 | 1.2167 | La Tuque ; La Croche ; Parent | 317226630701 ; 134348160701 ; 134348990701 | [33 empty] | 54078
| 87090 | LA SARRE | 8 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2012-03-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0.5589% | 2.382% | 2.515% | Il y a deux réservoirs à la sortie de l'installation de production d'eau potable. Ce tableau correspond au débitmètre à la sortie du réservoir sud. | 2012-05-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 2.369% | 0% | Il y a deux réservoirs à la sortie de l'installation de production d'eau potable. Ce tableau correspond au débitmètre à la sortie du réservoir Nord. La vérification a été effectuée à moyen débit seulement. | [7 empty] | 1 | 6807.32 | 50708 | 3267.1421 | 930 | 42.7215 | 0.8425 | 1.3076 | 479.9454 | 393.6839 |  | X | Le volume du secteur non résidentiel a bien été mesuré par un compteur d'eau à l'entrée de l'usine consommant de l'eau pendant la nuit. Une correction a été appliquée sur la longueur du réseau pour tenir compte des conduites reliant les bornes-fontaines au réseau. Le réseau compte 196 bornes-fontaines et une hypothèse de 3 m de plus par borne-fontaine a été utilisée. 50120 + (196x3)=50708 m. La quantité d'eau distribuée par personne est élevée, probablement à cause de l'industrie Norbord et des 6 fuites qui ont été réparées. |  |  | La Sarre Municipalité | 190296771701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 6 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 231 | 10 | 0 | 37 | 2126 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 345.6152 | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Le réseau d'égout est très majoritairement séparatif (une conduite d'eau usée et une conduite d'eau pluviale) pour un total de 48340 m (46 540 m du plan d'intervention de 2008 + rallongement de 1800 m depuis 2008). Pour obtenir la valeur de remplacement, un coût unitaire de 900$/m a été utilisé pour les conduites d'eau potable et un coût unitaire de 1200$/m a été utilisé pour le réseau d'égout séparatif. La valeur de remplacement de l'approvisionnement et production (AUCUN TRAITEMENT) compte 3 puits (deux puits à 300 gallons US/min et un puits à 600 gallons US/min), 1.2 km de conduite d'amenée et deux postes de surpresion. Le deuxième poste de surpression a été ajouté en 2008. Le revenu <<autre>> est pour la tarification volumétrique de l'eau consommée par une industrie (Nordbord - Panneaux gauffrés) qui a été mesurée par le compteur d'eau en place. | [44 empty] | 2091
| 87080 | LA REINE | 8 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 214.92 | 3572 | 78.8901 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 367.0673 | 347.4356 |  | X | 1.4 EAU DISTRIBUÉE DE CE RÉSEAU DE DISTRIBUTION : Une erreur a eu lieu l'an dernier, expliquant donc la différence entre 2012 et 2011. La conversion n'a pas été faite de gallons à M³. Nous aurions donc du avoir un résultat proche de 2012 |  |  | La Reine | 198383331701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 108 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 84.4508 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Non prévue | Prévue |  | Prévue |  | Non |  |  |  | Non | 2 | 7 |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 653
| 09005 | LA RÉDEMPTION | 1 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 215.04 | 4970 | 99.4508 | 28.8 | 14.6545 | 2.9486 | 14.7354 | 462.4759 | 347.4431 |  | X | La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré (aucun compteur). Il y a 16 bornes-fontaines sur le réseau, mais elles ne servent pas à la distribution d'eau potable. |  |  | La Rédemption | 134369100701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 10 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 101 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 86.8769 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Dans l'état financier de 2012, les charges sont regroupés ainsi que les revenus . Les revenus sont comptabilisés pour les deux service donc j'ai divisé en deux le montant pour aller compléter chaques cases. La municipalité est présentement en recherche en eau plusieurs actions sont présentement démarrées. Donc, pour la case d'investissement pour l'eau potable les dépenses sont à venir. Pour les eaux usées, le site d'assainissement des eaux usées est à sa première année de rodage et d'exploitation. Il y 2 070 m de conduite domestique. | [44 empty] | 2571
| 54035 | LA PRÉSENTATION | 16 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 2467.08 | 54588 | 1104.3689 | 236.16 | 74.3306 | 1.3617 | 6.7306 | 447.6421 | 380.0996 |  | X | L'eau importée provient de la R.A.I.B.R. (St-Denis-sur-Richelieu). Une correction de +3m/borne-fontaine a été réalisée afin de tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau. Il y a 96 bornes-fontaines sur le réseau. Nos industries majeures sur notre territoire sont les fermes. Elles pourraient expliquer le résultat élevé de l'indicateur 2.2. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. |  |  | La Présentation | 134278510701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 2 | 100 | 100 | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 254 | 22 | 3 | 0 | 0 | 768 | 254 | 22 | 3 | 0 | 5 | 768 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 277.5147 | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Oui | 2 | 60 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | Les points 3.3; 6.3 et 6.7 sont gérés par l'AIBR. Nous possédons un réservoir qui a un volume de 750 m³ et un poste de pompage. Nous n’avons pas de quote-part dans les actifs de la Régie de l’A.I.B.R. Les conduites d'eau potable sont en majorité en amiante-ciment ou en CPV. Les conduites de ciment-amiante datent de 1951. Il y a 5 310 m de conduites domestiques et 3 489 m de conduites unitaires. Le réseau d'égout a été construit à trois périodes : en 1960, dans les années 74 à 84 et dans les années 2000. | [44 empty] | 735
| 67015 | LA PRAIRIE | 16 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-04-01 | Débitmètre à insertion | Débitmètre ultrasonique | 1.048% | 1.062% | 0.2392% | emplacement; usine de filtration autre= débitmètre ultrasonique | [14 empty] | 1 | 23761.08 | 108959 | 10981.8361 | 4320 | 2757.0622 | 25.3037 | 25.1057 | 462.1775 | 410.4146 | X | X | La ville de La Prairie a connu une baisse de population de 20 personnes selon le décret gouvernementale de 2013 alors que la majorité des permis de construction émis en 2012 le furent pour la zone rurale non desservie par l'aqueduc (l'augmentation de la population s'est faite en zone rurale, impliquant donc un diminution de la population en milieu urbain desservi). Nous avons donc réduit la moyenne de personne par logement en conséquence. L'augmentation de la longueur de l'aqueduc provient d'une mise à jour de l'inventaire municipal. |  |  | Ville de La Prairie | 134303350701 | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 4 | 48 | 48 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 13 | 77 | 17 | 15 | 2 | 0 | 13 | 157 | 30 | 163 | 10 | 9427 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 372.0214 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Incendie majeur dans un dépotoir de matériaux secs qui a duré trois jours durant la canicule de mai 2012. L'usine de traitement de l'eau potable vient d'être mise à jour au complet. Aucun autre dépenses de prévue cette année. Il y a un projet d+B313e réhabilitation d'aqueduc cette année au coût octroyé de 687 378 $. Aucun projet de prévu pour les égouts. Les coûts de l'usine d'épuration des eaux sont inconnus. | [44 empty] | 4069
| 14085 | LA POCATIÈRE | 1 | 2012 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2012-03-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 1.858% | 0.9804% | 1.777% | Débitmètre a la distribution. À l'usine de filtration. | 2012-05-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 8.5% | 0% | Avenue de la gare.Distribution à pour Sainte-Anne-De-La-Pocatière. Possiblement défectueux. Sera changé. | 2012-05-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 0.8696% | 0% | Route 230, exportation pour Ste-Anne. | 1 | 4245.93 | 60290 | 2507.377 | 1107.84 | 772.062 | 12.8058 | 30.7916 | 590.5366 | 387.3661 | X | X | Nous exportons de l'eau a la ville voisine, soit St-Anne de La Pocatière |  |  | La Pocatiere | 134256320701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 14 | 28 | 35 | Non prévue |  | Non prévue | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 19 | 41 | 2 | 0 | 3 | 0 | 22 | 98 | 44 | 0 | 4 | 1186 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 |  | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Prévue |  | non |  |  |  | non |  |  |  |  | non |  |  |  |  | Prévue |  | Dans ¨autres revenus¨nous avons inscrit les revenus d'une entente inter- municipale. | [44 empty] | 3211
| 41027 | LA PATRIE | 5 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-07-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 4.833% | 0.8214% | 0% | Vérification du débitmètre à la distribution effectué par la société Aquatech Techniques des eaux inc. Après analyse des tendances de consommation deux tests ont été réalisés soit à petit et moyen/haut débit selon la procédure du guide sur l'économie d'eau potable er les municipalités | [14 empty] | 1 | 219.24 | 6294 | 120.8712 | 33.12 | 18.4547 | 2.9321 | 15.2681 | 551.3193 | 347.702 |  | X |  |  |  | La Patrie | 134325621701 | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 3 | 1 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 3 | 3 | 121 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 89.2646 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 60 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1626
| 78130 | LA MINERVE | 15 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 199.68 | 3033 | 95.0603 | 66 | 52.8309 | 17.4187 | 55.5763 | 476.0631 | 346.4512 | X | X | La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume n'a pas été mesuré (aucun compteur). Une correction a été appliquée sur la longueur du réseau pour tenir compte des conduites reliant les bornes-fontaines au réseau. Il y a 11 bornes-fontaines. Une hypothèse de 3 m de plus par borne-fontaine a été utilisée. 3000 + (3 x 11) = 3033 m. La statistique du nombre de personnes par logements est celle de 2013 qui reflète mieux la réalité. |  |  | La Minerve | 134357710701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 2 | 0 | 0.1 | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 90 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 76.9312 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | 0% du réseau a été ausculté en 2013. Pour la valeur de remplacement des immobilisations de distribution, un coût unitaire de 900$/m a été utilisé pour les conduites d'eau potable. Le débit de conception est de 90 m³/d. | [44 empty] | 4408
| 04030 | LA MARTRE | 11 | [27 empty] | 139.2 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 3377
| 15013 | LA MALBAIE | 3 | 2012 | 9 | 9 | 5 | 5 | 2013-04-01 | Débitmètre à turbine | Débitmètre ultrasonique | 0% | 2.029% | 0% | Réseau La Malbaie (Pointe-au-Pic) # 318460660704: Ce réseau comprend 3 puits d'alimentation en eau souterraine. Ce compteur sert à la fois à comptabiliser la consommation d'eau distribuée aux citoyens. Le relevé de consommation ne peut se faire au réservoir puisqu'il y a des consommateurs en amont du réservoir. Le résultat que nous indiquons est celui du puits PP1-PP2. C'est un compteur d'eau brute.Voici le constat de la firme Endress & Hauser qui a procédé au calibrage des compteurs: Le compteur au puits sert donc à comptabiliser l'eau distribuée aux résidents. Comme cette eau est pompée à débit constant par une pompe vers le réservoir, le compteur opère toujours au même débit. Il n'y a pas de situation où le débit est faible ou élevé. C'est toujours débit nul ou débit maximum de la pompe. Il est impossible de vérifier le compteur à 3 débits différents. | 2013-04-01 | Débitmètre à turbine | Débitmètre ultrasonique | 0% | 3.438% | 0% | Réseau La Malbaie (Pointe-au-Pic) # 318460660704: (Suite des puits PP1-PP2) : Le compteur sert à la fois à comptabiliser la consommation d'eau distribuée aux citoyens. Le résultat que nous indiquons est celui du puits PP3-PP4. Il s'agit d'un compteur mécanique. Le compteur est installé à la sortie des puits.Voici le constat de la firme Endress & Hauser qui a procédé au calibrage des compteurs: Le compteur au puits sert donc à comptabiliser l'eau distribuée aux résidents. Comme cette eau est pompée à débit constant par une pompe vers le réservoir, le compteur opère toujours au même débit. Il n'y a pas de situation où le débit est faible ou élevé. C'est toujours débit nul ou débit maximum de la pompe. Il est impossible de vérifier le compteur à 3 débits différents. | 2013-06-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 0.2577% | 0% | Réseau La Malbaie (Pointe-au-Pic) # 318460660704: Suite des puits PP1-PP2, PP3-PP4) : Ce compteur qui sert à la fois à comptabiliser la consommation d'eau distribuée aux citoyens. Le résultat que nous indiquons est celui du puits PG4. Le compteur est installé à la sortie du puits.Voici le constat de la firme Endress & Hauser qui a procédé au calibrage des compteurs: Le compteur au puits sert donc à comptabiliser l'eau distribuée aux résidents. Comme cette eau est pompée à débit constant par une pompe vers le réservoir, le compteur opère toujours au même débit. Il n'y a pas de situation où le débit est faible ou élevé. C'est toujours débit nul ou débit maximum de la pompe. Il est impossible de vérifier le compteur à 3 débits différents. | 6 | 6972.21 | 93750 | 4334.7945 | 880.561 | 419.88 | 4.4787 | 9.6863 | 621.7246 | 394.0042 |  | X | Entrer vos commentaires, s'il y a lieu.Le nombre de logements sur ce réseau a été modifié suite à une erreur dans la provenance de l'alimentation d'un segment du chemin de la Vallée. Le nombre additionnel de logement qui a été ajouté ici sera déduit du réseau La Malbaie Kane. | Entrer vos commentaires, s'il y a lieu.Le nombre de logement a été modifié suite à une erreur dans la provenance de l'alimentation d'un segment du chemin de laVallée. Le nombre de logement déduit a été ajouté au réseau Malbaie Cap-à-l'Aigle. | Entrer vos commentaires, s'il y a a lieu: | Malbaie(Cap-Malbaie) ; La Malbaie (Kane) ; Malbaie Pointe-au-Pic ; La Malbaie Ste-Agnès ; La Malbaie St-Fidèle ; Sources Joyeuses | 318460660707 ; 318460660701 ; 318460660704 ; 318460661709 ; 318460660710 ; 318440660703 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 13 | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 377 | 14 | 75 | 13 | 3689 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 350.5036 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Oui | 1 | 27 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | Entrer vos commentaires, s'il y a lieu.Le relevé des débitmètres de la consommation d'eau se fait quotidiennement.Donc, une consommation plus importante indique généralement une fuite d'eau. Les employés vérifient le réseau desservi à la recherche de la fuite.Les frais de financement comprennent les frais subventionnés et les frais payés par la Ville alors que le remboursement de la dette comprend uniquement le capital versés par la Ville.Dans les revenus, un montant de 887465$ est attribué pour le remboursement de la dette de l'aqueduc. Ce montant n'apparait pas dans les revenus totaux de l'eau potable.Ce montant devrait-il être ajouté ? Pour les besoins en investissement en distribution de l'eau potable et en collecte des eaux usées, notre information provient du plan d'intervention pour le renouvellement d'infrastructures municipales (octobre 2012). Pour les besoins en production et distribution de l'eau potable et le traitement des eaux usées, les dépenses d'opérations permettent d'assurer le fonctionnement des équipements de production par la réparation ou le remplacement de toutes pièces défectueuses, bris de mécanime et de machinerie, d'entretien de tout bâtiment, etc. et ainsi de maintenir l'actif opérationnel dans le temps et d'une durée de vie normale. Leur remplacement complet se fera par règlement d'emprunt au fur et à mesure dès que ce sera nécessaire. | [44 empty] | 93485
| 79047 | LA MACAZA | 15 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 56.16 | 1100 | 13.1612 | 3 | 0 | 0 | 0 | 234.3519 | 329.4735 |  |  | Les résidences reliés au réseau sont habités par des résidents permanents comparivement à celles hors réseau qui sont pour la plupart des véllégiateurs qui sont alimentés par un puit personnel. |  |  | La Macaza | 134360191701 | Prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 25.2404 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 7 | Non prévue |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 70110
| 29030 | LA GUADELOUPE | 12 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1698.24 | 22980 | 411.5765 | 108 | 0.96089 | 0.041814 | 0.23347 | 242.3547 | 375.1015 | [5 empty] | LA GUADELOUPE | 134320181701 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 23 | 50 | 7 | 0 | 4 | 525 | 23 | 50 | 7 | 0 | 4 | 525 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 253.2875 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1507
| 19090 | LA DURANTAYE | 12 | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 385.02 | 2902 | 172.4426 | 24 | 0 | 0 | 0 | 447.8797 | 355.2389 |  | X |  |  |  | Paroisse La Durantaye | 134279680701 | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 2 | 0 | 0 | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 1 | 15 | 2 | 0 | 2 | 174 | 3 | 15 | 2 | 0 | 4 | 174 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 125.6549 | Prévue | Prévue | Prévue | Eau souterraine | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | oui | 1 | 60 |  | non |  |  |  |  | non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Section 5.2. Autres. Eau potable: 847$ = Location annuelle du(des) compteur(s) d'eau par propriété. Et Eaux usées: 31 912$ = remb.de l'emprunt en lien avec l'implantation du système de l'assainissement des eaux usées. Section 8. Je ne vois pas ce qui n'est pas respecté au point d. | [44 empty] | 4756
| 91050 | LA DORÉ | 2 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1102.07 | 20468 | 643.3005 | 270.72 | 121.5545 | 5.9388 | 18.8955 | 583.7202 | 369.3142 |  | X |  |  |  | La Doré | 134381710701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 3 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Non prévue |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 42 | 3 | 0 | 7 | 510 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 231.7463 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 3 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1877
| 78115 | LA CONCEPTION | 15 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 715 | 8418 | 265.3798 | 96 | 49.7828 | 5.9138 | 18.7591 | 371.1605 | 363.5234 |  | X |  |  |  | La Conception | 134355990701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 254 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 155.5666 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Oui | 1 | 365 |  | Non |  |  |  |  | Oui | 1 | 365 | Prévue |  | Déjà réalisée |  | 36 341$ = taxes spéciales dettes aqueduc et 21 878$ = taxes spéciales dettes égout Article 6,4 : Problème de contammination de l'eau souterraine par du Benzène. | [44 empty] | 1611
| 66102 | KIRKLAND | 6 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 21243.52 | 102255 | 13241.347 | 3888 | 2447.872 | 23.9389 | 18.4866 | 623.3123 | 408.9156 | X | X | Nous avons une importante consommation d'eau pendant la nuit provenant des industries non repertoriées |  |  | kirkland | 134288180701 | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 9 | 0 | 100 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | 12 | 81 | 0 | 0 | 0 | 6576 | 12 | 81 | 9 | 0 | 9 | 6576 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 366.9638 | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas | [46 empty] | 6406
| 85010 | KIPAWA | 8 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-04-01 | Débitmètre à turbine | Méthode volumétrique | 3.333% | 2% | 0% | Le débitmètre est situé à la sortie de la station d'aqueduc et la méthode de vérification est volumétrique. | [14 empty] | 1 | 75.98 | 1700 | 30 | 12 | 7.0662 | 4.1566 | 23.554 | 394.8407 | 333.519 | X | X | Le débit de nuit de 2011 a été mal mesuré. Il n'y a pas de bornes-fontaines sur le réseau. La case du secteur non résidentiel est vide parce que le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. |  |  | Kipawa (Tee Lake) | 237991820701 | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0.1 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 58 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 50.4456 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | La longueur du réseau d'égoût est de 2108.8 mètres. Un coût unitaire de 900$/m a été utilisée pour la valeur de remplacement des conduites d'égout. 0% du réseau a été ausculté en 2013. Nous avons un puits et deux réservoirs pour un volume total de 63.76 m³. De plus, nous possédons 2 postes de pompage pour les eaux usées. Le traitement des eaux usées est réalisé à l'installation de traitement d'une autre municipalité. | [44 empty] | 1279
| 39097 | KINGSEY FALLS | 17 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1403.6 | 12719 | 615.1203 | 153.72 | 61.815 | 4.8601 | 10.0493 | 438.2447 | 372.5511 |  | X | Une correction de +3m/borne-fontaine a été réalisée afin de tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau d'aqueduc. Il y a 77 bornes-fontaines connectées au réseau d'aqueduc. L'indicateur 2.2 dépasse la valeur de comparaison probablement à cause de l'aréna, le camping des Pins et le Parc Marie-Victorin. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. |  |  | Kingsey Falls | 134264080701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 100 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 41 | 5 | 0 | 3 | 472 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 236.1356 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Pour l'approvisionnement et la production d'eau potable, nous avons un réservoir de 136,4 m³ et un réservoir de 141,6 m³. L'installation de production d'eau potable a été mise en service en 1979. L'ajout de télémétrie en 2013 a coûté 66 434$. Depuis 2013, nous avons un enregistreur de données. Il y a 11 261 m d'égout domestique. L'usine de traitement des eaux usées a été mise en service en 1994 et a un débit moyen d'environ 1132 m³/jour. | [44 empty] | 583
| 42070 | KINGSBURY | 5 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 118.3 | 5542 | 75 | 19.2 | 11.1645 | 2.0145 | 14.886 | 633.9814 | 339.4448 |  | X |  |  |  | Kingsbury | 134249321701 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | Oui | 0.1 | Non | 0.1 | 55.6589 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | La tarification moyenne en place est peut-être sous-estimée dans la mesure où l'industrie n'est pas chargée (propirété de la municipalité) | [44 empty] | 715
| 79025 | KIAMIKA | 15 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-03-01 | Débitmètre à turbine | Méthode volumétrique | 0% | 4.3% | 0% | [15 empty] | 1 | 145.78 | 4046 | 79.8142 | 29.52 | 19.7755 | 4.8877 | 24.7769 | 547.4977 | 342.2404 | X | X | Population par resencement des 74 résidences du réseau alors que le ratio fourni par le ministère inclus toute la municipalité. Forte consommation d'eau en juin 2012 en raison des travaux pour le changement de conduites d'aqueduc (alimentation temporaire problématique - 3 465 m3 utilisé en plus). |  |  | Kiamika | 134363731701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 100 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 72 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 62.1293 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Pression gravitaire la plupart du temps peu élevé au environ de 42 PSI = 290 KPA. Points 6, 7 et 8: n'inclut pas les avis préventifs. POINT 5 REVENUS ET TARIFICATION DES SERVICES: Au point 5 (autres), un montant de 1 419,72$ a été affecté de la réserve aqueduc pour le paiement de certaines dépenses relatives au réseau d'aqueduc. Au point 5 (autres - égouts), un montant de 3379,99$ a été affectéde la réserve égout pour le paiement de certaines dépenses relatives au traitement des eaux usées.Point 1.1.1 Deja fait en bonne partie 2013. Point 1.2.1 Déja fait en bonne partie 2012. 1.3.2 et 1.3.3 Finalement déjà fait en 2012. 1.4.2 et 1.4.3 Déjà fait en 2013Point3.2 Réseau ausculté seulement en 2013. Viens d'être fait en mai par 2 technique, écoute a chaque borne fontaine et isolation par secteur avec vérification de différence de débit la nuit. Point 3.4 aucune purge sur le réseau.Certaines actions seront complèté ou amméliorer dans un but d'être refait chaque année plus facilement. | [44 empty] | 594
| 14050 | KAMOURASKA | 1 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 610.47 | 3700 | 148.1803 | 23.28 | 0 | 0 | 0 | 242.7315 | 361.408 |  |  | Nous n'avons pas de débitmètre mais un compteur.La longueur du réseau ne comprend pas de poteaux d'incendie. Nous ne produisons ni importons de l'eau. Nous n'avons pas de réserves d'emmagasinage après le compteur. |  |  | Kamouraska | 257028870701 | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Prévue | Prévue | Prévue | 1 | 95 | 5 | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 3 | 22 | 3 | 0 | 3 | 210 | 3 | 22 | 3 | 0 | 3 | 210 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 196.5321 | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Réseau d'aqueduc et d'égouts réalisé en 1996. Pour le moment, nous avons un projet de mise aux normes de l'eau potable avec le MAMROT pour un montant estimé de 3 300 000.00 M $. En attente de l'approbation du ministère pour réaliser les travaux. Le montant indiqué à la ligne 206 représente la vente d'eau ainsi que les revenus des compteurs d'eau installés sur le réseau. | [44 empty] | 1038
| 61025 | JOLIETTE | 14 | 2012 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2013-06-20 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 1.316% | 0.7937% | 2.089% | les vérifications ont été effectuées le 2013-06-20. Nous avons simuler un débit fort en remplissant notre réservoir d'appoint vers 11h. Nous avons utliser le débit moyen avec le débit qui était présent vers 9h30 am. Pour le faible débit à 2h am nous avons pris une autre lecture. effectivement notre méthode de prise de donnée a été très précise avec un opérateur au compteur et l'autre au lecteur de niveau qui prenait simultannément la lecture. Chacune des municipalité ont leur débitmètre muunis d'un enregistrement en continu. Mais ils sont parfois défectueux ou à calibrer. Une demande sera fait aux villes pour améliorer la situation. Voir commentaires page bilan sommaire. | [14 empty] | 1 | 20146.56 | 138400 | 15040.4262 | 7200 | 1951.2011 | 14.0983 | 12.973 | 746.5506 | 408.206 |  | X | L'usine de Joliette exporte l'eau à Notre-Dames-des-Prairies , St-Paul et St-Thomas. Notre-Dame-des-Prairies ont deux débitmètres. En 2012 ceux-ci étaient défectueux. St-Paul ont deux débitmètres aussi: en 2012 l'un des deux avaient un problème de calibration. Finalement la municipalité de St-Thomas a un débitmètre qui semble avoir bien fonctionné en 2012. Pour les données des débitmètres défectueux, une estimation par rapport aux années précédentes a été effectuée afin de soustraire le débit exporté à celui de la sortie de l'usine.Le volume de nuit indiquée est une mesure réel du débitmètre qui enregistre en continu à la sortie de l'usine. à ce débit à été soustrait les débits des autres municipalités au même moment. Sauf pour les débitmètres défectueux où les mesures sont estimées. Le débit de nuit est celui du 15 décembre entre 3h20 et 4h00 am. Le secteur non-résidentiel a été évalué en fonction des plus gros consommateurs en temps de nuit munis d'un compteur d'eau mesuré à l'année remis sur une période de 40 minutes. Donc la valeur peut être imprécise. |  |  | Joliette | 113178560701 | Non prévue | Prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 13 | 100 | 100 | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 14 | 41 | 6 | 0 | 2 | 0 | 50 | 639 | 94 | 0 | 129 | 4941 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 373.5157 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 6 |  | Oui | 2 | 13 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | À la section 5, les frais de financement ne correspondent pas au montant des lignes 146 à 149 de la page S-44-1 du rapport financier car nous avons soustrait les frais liées aux avantages sociaux futurs. SECTION 6,5: les avis d'ébullition ont été fait pour deux petits secteurs du réseau d'aqueduc. Les données sur l'âge moyen reactualisées en fonction du formulaire 2013. | [44 empty] | 214
| 69055 | HUNTINGDON | 16 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2012-03-01 | Débitmètre à plaque orifice | Méthode volumétrique | 2.037% | 6.038% | 4.701% | - Préciser l'emplacement du débitmètre en place et de la méthode de vérification sur site. - S'il est inscrit "Autre" dans un des deux menus déroulants, préciser quelle méthode est utilisée. - Si l'écart mesuré est plus grand que 5 %, préciser si les conditions d'installation du fabricant des instruments de mesure sont respectées. | [14 empty] | 1 | 2574.8 | 28155 | 3779.9454 | 2364 | 1725.9427 | 61.3015 | 45.6605 | 1468.054 | 380.6716 | X | X | Section 1.2. Inclus les logements desservis pour les municipalités de Godmanchester (22) et Hinchinbrooke (52) car aucun débitmètre pour établir le volume distribué pour ces logements. Des ententes intermunicipales ont été signées par chacune des municipalités.Les longueurs de réseau déservant les autres municipalités sont inclus dans la longueur inscrite à l'article 1.3. Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun Municipalité exportatrice : HUNTINGDON Municipalité importatrice : HINCHINBROOKE (1170 mètres de réseau) Pertes d'eau potentielles du réseau commun : 61,3 m3/(d*km) et 45.7 % Programme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : oui Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun : 1468 l /(pers.*d) Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun Municipalité exportatrice : HUNTINGDON Municipalité importatrice : GODMANCHESTER (451 mètres de réseau) Pertes d'eau potentielles du réseau commun : 61,3 m3/(d*km) et 45.7 % Programme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : oui Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun : 1468 l /(pers.*d) |  |  | Ville de Huntingdon | 134297170701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 10 | 1 | 100 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 169 | 12 | 0 | 9 | 884 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 296.0209 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non | 2 | 4 |  | Oui | 2 | 4 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Dans l'article 4.1, nous avons considéré dans ce tableau les immeubles que nous alimentons en eau dans les 2 autres municipalités. Dans l'article 5.1, pour ce qui est des services rendus le montant de la distribution est nul parcequ'il est compris dans les 25 812 $ de l'approvisionnement | 1 | 2574.8 | 34091 | 20455 | 4276.4344 | 1660.8802 | 20.9065 | 26.6439 | 1.2744 | Ville de Huntingdon | x0009050 | [33 empty] | 21622
| 71100 | HUDSON | 16 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 3 | 5529.2 | 81635 | 2920.3005 | 870 | 484.1428 | 5.9306 | 16.5785 | 528.1597 | 390.9006 |  | X | Débit minimum de nuit est d'environs 150 Gus/min. Une correction a été appliquée sur la longueur du réseau pour tenir compte des conduites reliant les bornes-fontaines au réseau. Le réseau compte 225 bornes-fontaines et une hypothèse de 3 m de plus par borne-fontaine a été utilisée. 68587+ (3 x 225) = 69262 m. L'utilisation de 25 m3/d est requis par l'usine d'épuration pour le nettoyage du compacteur et du tamis rotatif. Le réseau urbain d'Hudson exporte de l'eau vers le réseau du secteur Murphy de Vaudreuil-Dorion #318452331705 pour 14 résidences (33 résidents). 2247 logements + 14 - 2261 logements. Il y a donc une entente partielle entre les municipalités. Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun Municipalité exportatrice : Hudson Municipalité importatrice : Vaudreuil-Dorion Pertes d'eau potentielles du réseau commun : 6,8 m3/(d*km) et 18,2% Programme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : non Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun : 498 l /(pers.*d) | Une correction a été appliquée sur la longueur du réseau pour tenir compte des conduites reliant les bornes-fontaines au réseau. Le réseau compte 69 bornes-fontaines et une hypothèse de 3 m de plus par borne-fontaine a été utilisée. 10967+ (3 x 59) = 11144 m. Grosses maison de 7M$ et plus avec gros terrains et arrosage automatique. | La Municipalité de Rigaud dessert ce secteur. Une correction a été appliquée sur la longueur du réseau pour tenir compte des conduites reliant les bornes-fontaines au réseau. Le réseau compte 2 bornes-fontaines et une hypothèse de 3 m de plus par borne-fontaine a été utilisée. 1400+ (3 x 2) = 1406 m. | Hudson (réseau urbain) ; Les Vallées d'Hudson ; Pointe-à-Raquette | 134343031701 ; 134343031702 ; 134343030702 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 50 | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 4 | 0 | 9 | 2404 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 333.5629 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non | 1 |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | La valeur de remplacement du réseau de distribution a été estimée suivant le coût unitaire de 900$/m donné dans l'aide du formulaire. Pour ce qui est de remboursement de la dette à la charge de la municipalité, nous n’avons pas des remboursements de la dette pour 2012 puisqu'il n’ y avait pas encore de financement cette année- là. Cette information a été validée par le comptable. Il y a environ 13.8 km d'égout. Pour la valeur de remplacement, un coût unitaire de 1200$/m a été utilisé. | [44 empty] | 6454
| 78065 | HUBERDEAU | 15 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-05-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0.05003% | 0.06671% | 0.07506% | - Préciser l'emplacement du débitmètre en place et de la méthode de vérification sur site. - S'il est inscrit "Autre" dans un des deux menus déroulants, préciser quelle méthode est utilisée. - Si l'écart mesuré est plus grand que 5 %, préciser si les conditions d'installation du fabricant des instruments de mesure sont respectées. | [14 empty] | 1 | 914.1 | 8115 | 285.6831 | 168 | 109.583 | 13.5038 | 38.3582 | 312.5293 | 366.8113 | X |  | Entrer vos commentaires, s'il y a lieu.En 2013 nous avons engagé une compagnie pour effectuer la recherche de fuite, celle-ci a relevé un endroit seulement et après forage il n'y avait aucune fuite. |  |  | Huberdeau | 134351281701 | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 100 | 10 | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 4 | 5 | 258 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 161.4969 | Non prévue | Non prévue | Prévue | Eau souterraine | Non prévue | Prévue |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Entrer vos commentaires, s'il y a lieu. Pour rembourser l'emprunt aqueduc, une partie de la taxe est chargée sur chaque immeuble imposable et une autre sur chaque unité de logement. Nous n'avons pas de réseau d'égoût et les dépenses en eau potable ne sont toutes comptabilisés dans la production. | [44 empty] | 19671
| 69025 | HOWICK | 16 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 640.5 | 5408 | 219.9809 | 34.56 | 0 | 0 | 0 | 343.4518 | 362.0507 | [5 empty] | Municipalité de Howick | 134358621701 | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 2 | 0 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 333 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 170.6295 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non prévue | [46 empty] | 1198
| 19070 | HONFLEUR | 12 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2012-06-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 6.583% | 0% | L'emplacement du débimètre est sur la conduite de distribution. La méthode de vérification est par comparaison entre le magnétique et l'ultrasonique. | [14 empty] | 1 | 403.09 | 2100 | 115.3452 | 24 | 0 | 0 | 0 | 286.1525 | 355.8528 |  |  | À la section 1.4, la provenance du volume d'eau importée est par la Municipalité de Saint-Anselme. |  |  | EAU POTABLE | 134282970701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 159 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 119.5842 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 3 | 30 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Nous avons vérifié les réponses de la section 4.1 et après analyse nous en avons conclus qu'un erreur s'est glissé en 2011. Nous comptons plutôt 173 résidences et 1 industrie.Cette année nous avons ajouté les chambres (logements) de la Résidence pour personnes âgées qui inclut environ 15 unités c'est pour cette raison que nous avons un total de 173 logements au lieu de 159. À l'article 5,2: ligne 206 (autre) nous avons mis la partie de taxes foncières payées par les utilisateurs du service d'aqueduc et d'égout pour l'année 2012. | [44 empty] | 2297
| 35035 | HÉROUXVILLE | 4 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 1230.39 | 32273 | 612.7164 | 152.4957 | 71.0134 | 2.2004 | 11.5899 | 497.9855 | 370.7883 |  | X |  |  |  | Hérouxville ; Rang-Sud | 134344510701 ; 134344510702 | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 4 | 0 | 25 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 5 | 8 | 5 | 609 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 242.8328 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Oui | 24 | 15 | Prévue |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1053
| 56042 | HENRYVILLE | 16 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-05-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 2.985% | 2.975% | 2.649% | Débitmètre à la sortie de l'usine | [14 empty] | 1 | 1203 | 5635 | 390.1721 | 120 | 42.9428 | 7.6207 | 11.0061 | 324.3326 | 370.487 | [5 empty] | Henryville | 134298080701 239898170791 | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 50 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 1 | 14 | 2 | 0 | 7 | 387 | 1 | 14 | 2 | 0 | 7 | 387 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 197.0161 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 7 |  | Oui | 5 | 3 | Déjà réalisée |  | Oui | 7 | 3 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1161
| 68010 | HEMMINGFORD (VL) | 16 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2012-05-23 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 2.649% | 2.649% | 2.649% | - Préciser l'emplacement du débitmètre en place et de la méthode de vérification sur site. - S'il est inscrit "Autre" dans un des deux menus déroulants, préciser quelle méthode est utilisée. - Si l'écart mesuré est plus grand que 5 %, préciser si les conditions d'installation du fabricant des instruments de mesure sont respectées. | 2012-04-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 1.8% | 1.8% | 1.8% | - Préciser l'emplacement du débitmètre en place et de la méthode de vérification sur site. - S'il est inscrit "Autre" dans un des deux menus déroulants, préciser quelle méthode est utilisée. - Si l'écart mesuré est plus grand que 5 %, préciser si les conditions d'installation du fabricant des instruments de mesure sont respectées. | [7 empty] | 1 | 841.38 | 6460 | 315.3115 | 114 | 59.5758 | 9.2223 | 18.8943 | 374.7551 | 365.7018 |  | X | 4 fuites ont été réparées en 2012. C'est pourquoi le débit de nuit a diminué et que le programme de recherche de fuites n'est pas nécessaire en 2012. |  |  | Hemmingford | 134 298 991 701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 4 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 3 | 5 | 2 | 329 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 191.5531 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1003
| 93025 | HÉBERTVILLE-STATION | 2 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 979.8 | 19294 | 650.7787 | 307.2 | 140.9773 | 7.3068 | 21.6629 | 664.1954 | 367.7403 | X | X | Consommation des 1 397 vaches ,tores et veaux = 24.9m³ /d (mesuré à l'aide d'un compteur installé sur une ferme de 60 animaux) Réfrigérateur à l'eau d'une épicerie = 38.4 m³ /d (90 s pour remplir une chaudière de 40 l ) Consommation des poulaillers = 3 poulaillers sur 4 étaient en fonction à un débit d'eau consommé de 12m³ /d chacun= 36m³ /d |  |  | Hébertville-Station | 134376030701 | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 5 | 0 | 20 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 3 | 7 | 314 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 202.8653 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Section 5, à la colonne « Coûts et autres », la ligne « Valeur de remplacement des immobilisations », colonne « Approvisionnement et production », étant donné que les infrastructures font partie du projet commun d'alimentation d'eau potable concernant les mun. de St-Bruno, Larouche et Hébertville-Station qui consistait en la construction d’un bâtiment de pompage et de chloration à partir de deux (2) puits au Lac Beau Portage à Hébertville, une chambre de réduction de pression à Larouche, un bâtiment de chloration et de réduction de pression à St-Bruno et la réfection complète d’un bâtiment existant de chloration et de réduction de pression à Hébertville-Station. En plus des bâtiments, la désinfection et la mise en route de plus de 25 km de nouveau réseau de conduite d’eau potable d’un diamètre variant de 300 mm @ 400 mm et la construction d’un réservoir. La valeur totale des insfrastructures construites dans le cadre du projet commun s'élève à environ 24 000 000$, ainsi, la participation de la municipalité au prorata de sa population a été établie à 24.9% de la valeur totale. | [44 empty] | 3098
| 93020 | HÉBERTVILLE | 2 | 2012 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2012-05-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 5.969% | 5.969% | 1.666% |  | 2012-05-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 2.767% | 2.767% | 1.666% | [8 empty] | 1 | 1867.92 | 65000 | 1154.8306 | 744 | 617.4894 | 9.4998 | 53.4701 | 618.2441 | 376.3761 | X | X |  |  |  | Hébertville | 117226180701 | Non prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 6 | 60 | 60 | Déjà réalisée |  | Prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 35 | 2 | 5 | 9 | 1098 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 281.6145 | Non prévue | Prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 3 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1984
| 98040 | HAVRE-SAINT-PIERRE | 9 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2012-08-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 37.5% | 4.38% | 3.012% | Débitmètre à la sortie de l'usine. | [14 empty] | 1 | 3000 | 28400 | 1273.0874 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 424.3625 | 382.7172 |  | X |  |  |  | Havre-St-Pierre | 134360920701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 1 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 7 | 0 | 22 | 1479 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 307.8222 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 18324
| 45043 | HATLEY (M) | 5 | [27 empty] | 378.67 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 779
| 45055 | HATLEY (CT) | 5 | 2012 | 2 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 191.06 | 1000 | 28.888 | 25.2 | 13.3753 | 13.3753 | 46.3006 | 151.1985 | 345.8606 | X |  | Une partie de la municipalité est alimentée en eau potable par la régie "RIEM" via le réseau de la municipalité de North Hatley. La régie est responsable de cette portion du réseau. | Une petite portion de la municipalité est alimentée en eau par le réseau de North Hatley. Cette eau provient de la régie "RIEM" qui distribue l'eau à North Hatley et au Canton de Hatley. Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun Municipalité exportatrice : North Hatley Municipalité importatrice : Hatley (CT) Partiellement Pertes d'eau potentielles du réseau commun : 15 m3/(d*km) et 18,5 % Programme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : Non Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun : 1146 l /(pers.*d) |  | Hatley Acres ; Hatley (North Hatley) | 134262000701 ; 134262260701 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | Prévue | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Non | 0.1 | S.O. | 0.1 |  | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Prévue |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 493
| 66062 | HAMPSTEAD | 6 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 7310.32 | 28431 | 5607.5858 | 2635.2 | 2629.5858 | 92.4901 | 46.8934 | 767.078 | 394.638 | X | X | Section 2.2: Quoi que la consommation par capita est plus élevé que la moyenne il est à noter qu'Il y a des compteurs d'eau dans 100% des résidences et la Ville a investi au delà de 5 000 000 $ dans la réhabiliation du réseau de distribution depuis 2007. |  |  | Hampstead | 13428982-07-01 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | 7 | 100 | 100 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1825 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1825 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 338.2064 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | Section 1.4 - La ville st 100% résidentielle donc les programmes dans les secteurs commerciaux / industriaux sont sans objet. / Section 3.1 - le débimètre principal ainsi que le suivi de son exactitude relève de la ville de Montréal et leur contact herveloge@ville.montreal.qc.ca confirme qu'un plan d'action fut déposé au MAMROT pour mise à niveau de leurs compteurs d'eau/ Section 5.1 le coût de remplacement est basé sur le remplacement du réseau au complet (27km " 900$/m) mais l'age se base sur un pro rata des conduites réhabilité à date (32% réhabilité max 5 ans et 68% non-réhabilité max 65 ans) | [11 empty] | 9 | 383 | 383 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 2954 | 2978 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 2954 | 0 | 2978 | 404.0863 | 3.283 | 2.5991 |  | 100 |  |  |  | 2345.2758 | 1902.6708 | 442.605 | 3879070.0601 | 7310.32 | 28431 | 5607.5858 | 617
| 39010 | HAM-NORD | 17 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 1 | [21 empty] | 1 | 450.8 | 7519 | 133.0738 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 295.1947 | 357.3499 |  |  | La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré (aucun de compteur d'eau). Il y a 3 bornes-fontaines avec 5 mètres de branchement chacune. La longueur du réseau a été bonifié de 15 mètres. |  |  | Station Ham-Nord | 134310021701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 2 | 6 | 240 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 150.0692 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | La longueur du réseau d'égout est d'environ 4991 mètres. De plus, il y a 2989 m de conduites pluviales. Pour les valeurs de remplacement, un coût unitaire de 900$/m a été utilisé pour les conduites d'eau potable 700$/m pour les conduites d'égout et 500$/m pour les conduites pluviales. L'installation de production d'eau potable produit en moyenne 170 m³/d et date de 2003. | [44 empty] | 1234
| 85095 | GUÉRIN | 8 | [27 empty] | 185 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 668
| 08015 | GROSSES-ROCHES | 1 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 370.22 | 5815 | 292.8634 | 139.105 | 113.231 | 19.4722 | 38.6634 | 791.0523 | 354.7143 | X | X | Le nombre de personnes par logements est simplement obtenu en divisant la population permanente totale au dernier recensement fédéral par le nombre de logements privés habituellement occupés par des résidents habituels (411 personnes / 192 logements). On élimine ainsi les logements ayant une vocation de villégiature situés en dehors de la zone urbaine desservie par le réseau d'eau potable. |  |  | Grosses-Roches | 134375610701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 2 | 100 | 100 | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 167 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 119.5842 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 721
| 98014 | GROS-MÉCATINA | 9 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 480.24 | 14278 | 192.2022 | 76.8 | 45.5831 | 3.1925 | 23.7162 | 400.2211 | 358.1966 | X | X |  |  |  | La Tabatière ; Baie des Moutons | 318335280701 ; 31833528-07-02 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 15 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 4 | 253 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 161.1565 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 2 | 10 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1281
| 76052 | GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE | 15 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 360.96 | 8084 | 258.2923 | 96 | 71.1137 | 8.7969 | 27.5323 | 715.5706 | 354.3753 | X | X | Quel est le nombre de bornes-fontaines sur le réseau? : |  |  | G.S.L.R (Calumet) | 134348241701 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  |  | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Prévue | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 20 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 255 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 154.1257 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1528
| 76055 | GRENVILLE | 15 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1617.87 | 14739 | 864.6339 | 114 | 6.1199 | 0.41522 | 0.7078 | 534.4273 | 374.4526 |  | X | Volume d'eau distribué important par rapport à 2012 car 5 bris détectés, nouvelles maisons et commerces raccordés au réseau. Une municipalité voisine vient préléver l'eau aux bornes fontaines parfois en cas de besoin. |  |  | GRENVILLE | 134348080701 | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 2 | 100 | 100 | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 10 | 0 | 7 | 803 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 262.3313 | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | 3.1.2 Nos débitmètres n'ont pas été encore étalonner, ils le seront prochainement. Seule la côte part de la municipalité a été renseignée au niveau du remboursement de la dette à la charge de la municipalité L'autre étant des subventions | [44 empty] | 2925
| 50065 | GRAND-SAINT-ESPRIT | 17 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 329.15 | 5734 | 113.7096 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 345.4643 | 353.1405 |  |  | Il y a 10 bornes-fontaines sur le réseau. Une correction de +3m/bornes-fontaines a été réalisée afin de tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. |  |  | Mun. GSE | 134320001701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 112 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 112 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 105.5018 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Sur des paiements globaux de 39 521$, 2000$ est affecté à l’intérêt en 2012. En fait, l’âge réel des conduites est de 10 à 13 ans, notre réseau a été refait à partir de 2001. Il y a 5 005 m d'égout domestique. | [44 empty] | 434
| 09060 | GRAND-MÉTIS | 1 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 27.75 | 300 | 22.5792 | 5.76 | 3.8128 | 12.7092 | 16.8861 | 813.6661 | 320.0382 |  | X | Seul une rue de la municipalité est alimentée par le réseau d'aqueduc. L'eau provient de la municipalité de Price. |  |  | Grand-Métis | 20237710702 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Oui | 0.1 | Non | 0.1 | 14.4407 | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 4 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 549
| 03020 | GRANDE-VALLÉE | 11 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-10-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 2.597% | 2.545% | 2.718% | le débitmètre est situé dans un bâtiment au 159, rue de la Rivière à environ 9 km de la route 132. | [14 empty] | 1 | 1140.75 | 13951 | 1055.3743 | 540 | 458.3628 | 32.8552 | 43.4313 | 925.1583 | 369.7759 | X | X |  |  |  | Grande-Vallée | 134296421701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 6 | 10 | 10 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 8 | 44 | 4 | 538 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 233.0262 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 14 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | le montant de 109 548 $ au tableau de la section 5.2 dans "autres" pour les eaux usées représentent le montant de la taxe spéciale perçue pour le remboursement de la dette tel qu'indiqué à la page S27-1 du rapport financier. | [44 empty] | 2093
| 35040 | GRANDES-PILES | 4 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 379.04 | 4925 | 177.2094 | 17.6237 | 0 | 0 | 0 | 467.5216 | 355.0294 |  | X | Le réseau comprend 20 bornes fontaines. |  |  | Grandes-Piles | 134346341702 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 2 | 95 | 5 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 5 | 143 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 188.7023 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 10 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 2482
| 02015 | GRANDE-RIVIÈRE | 11 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 2667.7 | 29550 | 3001.888 | 2164.8 | 1967.2144 | 66.5724 | 65.5326 | 1125.2719 | 381.146 | X | X | L'eau est exportée à Sainte-Thérèse,-de-Gaspé c'est la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé qui ont le débitmètre qui mesure l'eau qu'ils importent. Considérant les travaux réalisés en 2013 et 2014, aucune calibration des débitmètres n'a été réalisée. Un programme de détection et de réparation de fuites sera mis en place. Il y a eu un projet de mise aux norme et présentement il y a un débitmètre avant le réservoir et un après. Pour le volume de nuit, il a été mesuré à partir de la variation du réservoir quand les pompes étaient à l'arrêt Il n'y a pas une mesure de nuit d'eau exportée, les pompes sont à l'arrêt pour le volume denuit. À Sainte-Thérèse-de-Gaspé ils s'assurent que leur réservoir est plein et ils mesurent le volume de nuit à partir de leur réservoir. Il y a plusieurs usines sur le réseau. La municipalité a présentement des équipements pour faire une recherche de fuite qui sera réalisée au printemps 2015 |  |  | Grande-Rivière | 145910100701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 4 | 0 | 0.1 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 37 | 6 | 0 | 7 | 1009 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 298.137 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Prévue |  | Non |  |  |  | Oui | 5 | 62 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Prévue |  | La quote-part de Grande-Rivière pour l'installation de production d'eau potable est de 67% | [44 empty] | 4645
| 47017 | GRANBY | 16 | 2012 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2012-04-09 | Débitmètre Venturi | Méthode volumétrique | 4.183% | 0% | 1.286% | Les 3 débitmètres Venturi (18 po, 24 po et 30 po) ont été mesurés simultanément car ils sont installés en parallèle à la sortie des réserves d'eau. | 2012-04-09 | Débitmètre Venturi | Méthode volumétrique | 4.183% | 0% | 1.286% | Les 3 débitmètres Venturi (18 po, 24 po et 30 po) ont été mesurés simultanément car ils sont installés en parallèle à la sortie des réserves d'eau. | 2012-04-09 | Débitmètre Venturi | Méthode volumétrique | 4.183% | 0% | 1.286% | Les 3 débitmètres Venturi (18 po, 24 po et 30 po) ont été mesurés simultanément car ils sont installés en parallèle à la sortie des réserves d'eau. | 1 | 53029.28 | 258000 | 29832 | 13303.84 | 6669.1832 | 25.8495 | 22.3558 | 562.5571 | 421.1592 | X | X | La période de référence de 3h où la consommation d'eau de nuit a été enregistrée est la nuit de dimanche à lundi de 0h00 à 3h00 du matin au mois de juin 2013. Le volume d'eau de distribution de la municipalité a été déterminé selon une moyenne mobile calculée selon les données de débits de distribution d'eau potable de l'année 2012, afin d'établir la valeur de distribution d'eau la plus faible dans l'année. La valeur retenue est celle du mois d'avril 2012 (1662.98 m3 /3h (13303.869m3/d)). Le choix de ces valeurs a été suggéré et établi par Mathieu Laneuville (septembre 2014). |  |  | Granby | 134308220701 | Prévue | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 51 | 60 | 80 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 184 | 142 | 59 | 49 | 15 | 88 | 209 | 674 | 91 | 97 | 49 | 24460 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 381.2654 | Non prévue | Prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Prévue |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Immeubles d'industries sans compteurs = 25. Soit 15 non alimentées par l'aqueduc et 8 consommant peu d'eau. Nombre d'avis d'ébullition préventif d'eau : 26 | 1 | 53078.2 | 64500 | 50000 | 29832 | 562.0387 | 59.664 | 84.576 | 1.4175 | Granby | 134308220701 | [33 empty] | 1975
| 83032 | GRACEFIELD | 7 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-10-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre à insertion | 0% | 1.042% | 3.532% | Débitmètre à la distribution. | [14 empty] | 1 | 669.24 | 9420 | 366.4563 | 120.144 | 75.4089 | 8.0052 | 20.5779 | 547.5708 | 362.6382 | X | X |  |  |  | Gracefield | 114640390701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0.1 | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | Prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 299 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 180.4878 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 2642
| 92055 | GIRARDVILLE | 2 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 719.68 | 12000 | 373.1503 | 120 | 72.1548 | 6.0129 | 19.3367 | 518.4947 | 363.6107 |  | X |  |  |  | Système de captage | 134379341701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 1 | 0 | 5 | 350 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 200.5693 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 5 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 672
| 81017 | GATINEAU | 7 | 2012 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2012-09-18 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 3.452% | 0% | Débimètre à l'eau traitée usine D'Aylmer. La ville de Gatineau devra trouver une méthode pour calibrer les 4 débitmètres des usines de production d'eau potable des secteurs Gatineau et Hull. Malheureusement, malgré de nombreuses tentatives, il est extrêmement difficile d'isoler une zone de la réserve de volume connu afin d'y faire une calibration par la mtéthode volumétrique sans affecter la distribution d'eau chez les citoyens. De plus, la Ville devra établir une méthode pour calibrer ses 7 débitmètres à bas et haut débits d'ici 2015. | 2012-09-18 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 2.174% | 0% | Débimètre à l'eau traitée usine D'Aylmer. La ville de Gatineau devra trouver une méthode pour calibrer les 4 débitmètres des usines de production d'eau potable des secteurs Gatineau et Hull. Malheureusement, malgré de nombreuses tentatives, il est extrêmement difficile d'isoler une zone de la réserve de volume connu afin d'y faire une calibration par la mtéthode volumétrique sans affecter la distribution d'eau chez les citoyens. De plus, la Ville devra établir une méthode pour calibrer ses 7 débitmètres à bas et haut débits d'ici 2015. | 2012-10-11 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 3.219% | 0% | Débimètre à l'eau traitée usine de Buckingham. La ville de Gatineau devra trouver une méthode pour calibrer les 4 débitmètres des usines de production d'eau potable des secteurs Gatineau et Hull. Malheureusement, malgré de nombreuses tentatives, il est extrêmement difficile d'isoler une zone de la réserve de volume connu afin d'y faire une calibration par la mtéthode volumétrique sans affecter la distribution d'eau chez les citoyens. De plus, la Ville devra établir une méthode pour calibrer ses 7 débitmètres à bas et haut débits d'ici 2015. | 3 | 270597.85 | 1227285 | 116646.6858 | 51648 | 30522.0454 | 24.8696 | 26.1662 | 431.0703 | 442.9723 | X | X | Pour 2012, les données du bilan sommaire pour le réseau de Hull incluent aussi les données du réseau d'Aylmer. Suite au retour à la production normale à l'usine d'Aylmer, les deux réseaux n'avaient pas été bien isolés (bouclage). Les infrastructures de la Ville ne permettent pas de connaître les débits de nuit des usagers majeurs. Les deux débitmètres à l'eau traitée n'ont pas été calibrés en 2012 car un est défectueux et l'autre fragile. Ils seront changés à l'automne 2013. Les données de volume eau distribuée pour 2012 est la mulitiplication par 2 du débit mesuré avec le débitmètre encore fonctionnel. De plus, une vérification a été faite en comparant le débit de l'eau filtrée avec le débit de l'eau traitée. La détermination des débits de nuit a été faite lorsque les réservoirs satellites en réseau n'étaient pas en remplissage, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de volumes inscrits au début et à la fin de la période de référence.Finalement, réseau plus grand pour 2012 car 5 mètres par borne-fontaine ont été ajoutés. | Les infrastructures de la Ville ne permettent pas de connaître les débits de nuit des usagers majeurs. Les deux débitmètres à l'eau traitée n'ont pas été calibrés en 2012 car on ne peut utiliser la méthode volumétrique. On a fait des essais avec un débitmètre ultrasonique (transit time) qui n'ont pas été un succès.D'autres méthodes de calibration devront être essayées, ce dossier est toujours en cours... La détermination des débits de nuit a été faite lorsque les réservoirs satellites en réseau n'étaient pas en remplissage, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de volumes inscrits au début et à la fin de la période de référence. Le seul volume d'eau connu pour le secteur industriel a été mesuré avec un compteur d'eau. La consommation annuelle de ce compteur a été calculée pour la période de référence. Cette industrie a une consommation similaire le jour et la nuit.Finalement, réseau plus grand pour 2012 car 5 mètres par borne-fontaine ont été ajoutés. | Les infrastructures de la Ville ne permettent pas de connaître les débits de nuit des usagers majeurs. La détermination des débits de nuit a été faite lorsque les réservoirs satellites en réseau n'étaient pas en remplissage, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de volumes inscrits au début et à la fin de la période de référence. Le seul volume d'eau connu pour le secteur industriel a été mesuré avec un compteur d'eau. La consommation annuelle de ce compteur a été calculée pour la période de référence. Cette industrie a une consommation similaire le jour et la nuit. Finalement, réseau plus grand pour 2012 car 5 mètres par borne-fontaine ont été ajoutés. | Hull ; Gatineau ; Buckingham | 113339110701 ; 144659340701 ; 183888430701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 293 | 69 | 37 | Déjà réalisée |  | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 19 | 661 | 31 | 0 | 0 | 0 | 410 | 1988 | 332 | 0 | 420 | 82300 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 386.0371 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Oui | 1 | 3 |  | Oui | 4 | 8 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Prévue |  | Dans le tableau 5.1 de la section 5 la ligne sur les besoins en investissement en maintien et en rattrapage également. Les chiffres inscrits sont indexés pour l'année 2012. La mise à jour de ces données sont pour les fins de cet exercice. L'aide gouvernementale demandée pour l'usine de traitement des eaux uséées entre le MAMROT et la ville de Gatineau est basée sur un besoin d'investissement en maintien de 43 M$ non-indexé. La création d'un fonds pour le maintien des infrastructures de l'eau sera en vigueur à compter de janvier 2019. Au tableau 5.1 les justifications concernant les frais de financement vs les valeurs de remboursement de la dette. Pour les eaux usées, contrairement à l’eau potable les fais de financement sont plus élevés que le remb de la dette (capital). Ceci est dû qu’à cause de PRECO nous avons émis beaucoup au cours des dernières années et comme pour une hypothèque nous remboursons beaucoup plus d’intérêts que de capital les premières années. Pour l’eau potable, comme il y a eu peu de nouveaux règlements et donc les emprunts sont plus matures, le remb de la dette dépasse de beaucoup les intérêts. La ligne « autre » correspond à la tarification du service de dette (capital et intérêts) des règlements d’emprunts des 5 ex-villes. Concernant les mots « déjà réalisé » de la ligne « ajuster les revenus pour atteindre minimalement les coûts sans besoins d’investissement », ils sont exacts sur la base des coûts directs. Je m’explique nous taxons l’eau et eaux usées selon les coûts directs au budget et selon le service de dette net des subventions. Les chiffres démontrés au tableau 5.1. incluent ces mêmes coûts directs +le service de dette subventionné que nous ne devons évidemment pas taxés et également la répartition des dépenses des édifices, ateliers, informatiques etc reliés à l’eau et les égouts (notion de coûts complets). En conséquence, selon nous c’est correct d’indiquer « déjà réalisé ». Il y a eu 255 bris d'aqueduc réparés et 38 fuites détectées en 2012 pour un total de 293 fuites réparées. Le nombre d'avis d'ébullition règlementaire est de 4 pour l'année 2012. | [44 empty] | 1415
| 03005 | GASPÉ | 11 | [27 empty] | 8150.08 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 2910
| 87020 | GALLICHAN | 8 | [27 empty] | 63 | [73 empty] | 0 |  | 0 | [71 empty] | 1123
| 30025 | FRONTENAC | 5 | 2012 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2013-04-03 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 11.53% | 0% | Ce débitmètre est situé à la sortie du réseau de Lac-Mégantic)il mesure "l'importation" d'eau pour le réseau de la Municipalité de Frontenac nommé "Secteur Laroche", Le débitmètre actuel de Frontenac (Magflow) est sur une conduite de 8 pouces pour une consommation quotidienne moyenne de 65 m3/d pour environ 35 jours(haute saison); le reste de l'année les consommations sont minimes soit 18,5 m3/d. Nous prévoyons rendre l'installation plus adaptée pour mesurer les faibles et moyens débits, d'ici décembre 2015 | [14 empty] | 2 | 293.7 | 6783 | 126.2049 | 36.7385 | 17.5389 | 2.5857 | 13.8972 | 429.7069 | 351.6154 |  | X | Le secteur Laroche comprend 1 Hôtel et un Motel qui fonctionnent àa pleine capacité durant quelques semaines l'été. Cela fausse un peu la consommation personnelle(l/pers/d). Les chiffres de consommation du secteur Laroche sont ds la section commentaires État et Plan d'action. |  |  | Secteur Laroche ; village Frontenac | 134361910701 ; 134361911701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 100 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 137 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 115.7064 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 30 |  | Oui | 1 | 9 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Les revenus Autres(24327 et 13246$) sonr des revenus service de la dette | [44 empty] | 1847
| 46010 | FRELIGHSBURG | 16 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-06-18 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 0% | 0.9302% | 1) le débitmètre est situé à la sortie des pompe de distribution 2)pour les mesure à faible et moyen débit , le débit chute 0 m³/h et il y a eu un retour d'eau non prévisible et non connu dans la réserve ce qui a causé des fausses valeur pour le test , c'est pour cette raison que les volumes pour le bas et moyen débit n'ont pas été retenus. | [14 empty] | 1 | 179.3 | 1250 | 65.6694 | 18 | 6.4211 | 5.1369 | 9.778 | 366.2543 | 345.0104 |  | X | le 1.63 personnes par logement vient des statistique du ministère du québec pour le 1.85 personnes, je ne voir pas ou il vient , en 2011 la statitique était de 1.59 personnes. |  |  | Frelighsburg | 244366280701 | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 55 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 85.6687 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 2 | 215 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Tarification forfaitaire fixe. Article 6.1, pour cet article la source d'eau aurait du être écrite source d'eau souterraine. Pour l'article 5,1: coût immobilisation au 31-2012, il y 0$ pour l'amortissement au 31-2012. L’approvisionnement de l’eau potable, de même que la collecte et le traitement des eaux usées ont fait l’objet d’un projet subventionné qui s’est terminé en 2012. | [44 empty] | 2451
| 96015 | FRANQUELIN | 9 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 150 | 2716 | 72.0874 | 21.6 | 11.6989 | 4.3074 | 16.2288 | 480.5827 | 342.6223 |  | X |  |  |  | Morris, Lac | 168262810701 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 100 | 100 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 100 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 79.4789 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1201
| 69010 | FRANKLIN | 16 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 278.3 | 2582 | 57.8333 | 27.6 | 10.1791 | 3.9423 | 17.6007 | 207.8093 | 350.8945 | [5 empty] | Franklin | 134298321702 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 121 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 92.1963 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1165
| 26005 | FRAMPTON | 12 | 2012 | 2 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 644 | 8290 | 301.2732 | 36 | 0 | 0 | 0 | 467.8156 | 362.1237 |  | X | Une fuite a été réparée. |  |  | Frampton | 134355321701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 1 | 75 | 75 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 | 0 | 3 | 338 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 183.8538 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 574
| 22010 | FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC | 3 | 2012 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2013-12-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0.1347% | 0.09761% | 0.005202% | En 2012 ,nous avons effectué des essais de calibration à moyen débit. À la demande de M. Jean-Claude Dorvil, nous avons effectué en 2013 des essais de calibration de haute précision en engageant des spécialistes Endress + Hauser. Tel que discuté avec M. Dorvil, ces essais sont valides pour les années 2012-2013 et 2014. Un rapport du spécialiste est disponible sur demande. Le numéro du débitmètre est 111. | 2013-12-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 0.08318% | 0.3806% | En 2012 ,nous avons effectué des essais de calibration à moyen débit. À la demande de M. Jean-Claude Dorvil, nous avons effectué en 2013 des essais de calibration de haute précision en engageant des spécialistes Endress + Hauser. Tel que discuté avec M. Dorvil, ces essais sont valides pour les années 2012-2013 et 2014. Un rapport du spécialiste est disponible sur demande. Le numéro du débitmètre est 121. | 2013-12-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 1.024% | 0.9156% | 0.871% | En 2012 ,nous avons effectué des essais de calibration à moyen débit. À la demande de M. Jean-Claude Dorvil, nous avons effectué en 2013 des essais de calibration de haute précision en engageant des spécialistes Endress + Hauser. Tel que discuté avec M. Dorvil, ces essais sont valides pour les années 2012-2013 et 2014. Un rapport du spécialiste est disponible sur demande. Le numéro du débitmètre est 141. | 1 | 1620.96 | 33200 | 830.541 | 528 | 420.3606 | 12.6615 | 50.6129 | 512.376 | 374.4781 | X | X |  |  |  | Fossambault | 134329920701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 19 | 30 | 30 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1216 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 294.4386 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  |  | 1 | 1660.56 | 3274 | 3274 | 874.1175 | 526.3992 | 26.6988 | 53.4209 | 2.0009 | Fossambault | 134329920701 | [33 empty] | 1788
| 38047 | FORTIERVILLE | 17 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 490.6 | 3855 | 154.6557 | 54.3396 | 9.3855 | 2.4346 | 6.0687 | 315.2379 | 358.4823 |  |  | Le volume du secteur non résidentiel a bien été mesuré avec des compteurs d'eau. Une correction a été appliquée sur la longueur du réseau pour tenir compte des conduites reliant les bornes-fontaines au réseau. Le réseau compte 20 bornes-fontaines et la longueur des branchement est incluse au 3855 m. |  |  | Fortierville | 134314400701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 16 | 2 | 0 | 7 | 205 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 140.3033 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | La longueur du réseau d'égout est de 2898 mètres. Il y a également une conduite d'environ 3 km amenant les eaux usées jusqu'à un étang. La valeur de remplacement pour la collecte tient compte de la conduite de 3 km. En 5.2, les deux montants autres font référence à des emprunts pour les usines d'eau potable et d'eaux usées. | [44 empty] | 1131
| 84060 | FORT-COULONGE | 7 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1391.28 | 13642 | 656.9344 | 264 | 92.3115 | 6.7667 | 14.0519 | 472.1799 | 372.4331 |  | X | En 2012, la municipalité a effectué des travaux correctifs sur le réseau d'aqueduc. Lors de ces travaux le réseau a été prolongé de 397.6 m.lin. Il y a eu 2 "Flushing du réseau" . Test de pression des bornes fontaines pour le schéma de risque incendie. |  |  | Fort-Coulonge | 13432240-07-01 | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 4 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 152 | 2 | 514 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 247.0211 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Oui | 1 | 30 |  | Oui | 3 | 43 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Art 5.2 : Autre: Montants provenants de services rendus à Mansfield | [44 empty] | 1016
| 95045 | FORESTVILLE | 9 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 3049.4 | 34705 | 1584.6866 | 1120 | 917.2274 | 26.4293 | 57.8807 | 519.6716 | 382.9358 | X | X | Le nombre d'unités par logement a été fixé arbitrairement à 2. Le débit de nuit a été mesuré entre 1:00 hre et 4:00 hre du matin le 25 octobre 2013. |  |  | Forestville | 188647440701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 2 | 0 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 | 0 | 12 | 1546 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 311.0543 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non | 1 |  |  | Oui | 1 | 3 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 2150
| 97035 | FERMONT | 9 | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 3015.76 | 22352 | 2340.6667 | 1236 | 1025.7961 | 45.8928 | 43.825 | 776.1449 | 382.7874 | X | X | Population selon la gazette officielle au 31-12-2012, En 2011, nous avons comptabilisé la population Fly in Fly out ( erreur ) , d'où la différence de population pour 2012, ce qui a une incidence directe sur la consommation per capita , Pour le nombre de logement,en 2011 nous avons comptabilisé tout les campements de travailleurs ( erreur ), pour 2012 nous avons 1639 ( ce qui explique la différence par rapport aux chiffres de 2011 , Étant donné que le mur écran compte pour une entrée dans le rôle d'évaluation, nous avons ajouté 343 logements au nombre total du rôle pour être plus réprésentatif de la réalité du mur écran. |  |  | Fermont | 145910285701 | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | 2 | 0 | 10 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 104 | 5 | 5 | 26 | 0 | 97 | 1506 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 313.2744 | Non prévue | Non prévue | Prévue | Eau de surface | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Prévue | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Nous avons fait faire une étude de recherche de fuites en novembre 2010. Les quelques fuites trouvées ont toutes été réparées depuis. Il n’est pas prévu de refaire le même exercice en 2013, mais peu être le prévoir au 10 ans. Compte tenu de la longueur de notre réseau et de notre éloignement,il serait souhaitable de faire la recherche de fuite au 10 ans , ce qui correspond à 10% de notre réseau. Ici à Fermont, nous avons une population résidente non permanente assez importante (Fly in-Fly out, travailleurs de la construction etc.). A la fin de 2011 (voir bilan 2011), une estimation de 1214 personnes était dans cette catégorie. On peu donc dire que l’année 2012 a eu elle aussi cette réalité. Cette catégorie de population représente quand même 41% de la population inscrite selon la gazette officielle (2967), ce qui est loin d’être non négligeable. Ces résidents non permanents gonflent de façon assez important nos chiffres au bilan, puisque que ces derniers sont basés sur la population permanente seulement. Je tiens à préciser que toutes les purges ont été enlevées pour toute l’année 2012. Nous avons à Fermont une réalité des régions nordiques, c'est à dire qu'il y a des purges pour empêcher l'eau de geler dans les résidences( voleur d'eau ). En effet lors de la saison froide, il y a une augmentation subtentielle de la consommation d'eau.Cela se trouve un peu partout en ville, mais plus particulièrement dans le secteur des maisons mobiles. ( observation confirmée lors de la recherche de fuite faite en novembre 2010 ).Malgré l'adotion d'un rêglement sur l'utilisation de l'eau interdissant ce genre d'équipement, nous nous retrouvons quand même avec ce genre de problème. Nous avons refait une étude de débit de nuit les 12-13 et 14 octobre pour valider les chiffres du billan envoyé au MAMROT en juillet, nous obtenons des valeurs un peu moins grande ( voir présent billan ). À noter que ce billan de nuit représente des valeurs en période non hivernale, ce qui en théorie ne devrait pas avoir de purge à ce temps de l'année . D'après les résultats, il est fort probable qu'il y est encore des purges résidencielles d'ouvertes. Une autre étude de débit de nuit sera faite aussitôt la saison froide commencer pour voir l'incidence sur les résultats de la consomation journalière. | 1 | 2966.59 | 9000 | 8280 | 2340.6667 | 789.0092 | 28.2689 | 46.8599 | 1.6576 | Station de pompage du Lac Perchard | 145910285701 | [33 empty] | 756
| 79097 | FERME-NEUVE | 15 | [27 empty] | 2360 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 441
| 94220 | FERLAND-ET-BOILLEAU | 2 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2012-05-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 39.55% | 0% | DES VÉRIFICATIONS SERONT FAITES PAR DES SPÉCIALISTES EN 2013 POUR QUE LE DÉBITMETRE RESPECTE LES NORMES D'ÉCART. | 2012-05-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 0.2486% | 0% | Les débitmètres sont situés dans les stations de pompage. Un rapport faite par une firme spécialisée a été fait donc les données sont exactes. | [7 empty] | 2 | 113.2 | 5900 | 33.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.1964 | 338.855 |  |  | 1.2 une partie seulement des résidences est déservie par le réseau d'aqueduc, donc une valeur moindre que la population en général. | 1.2 Une partie seulement des résidences est déservie par le réseau d'aqueduc donc une valeur moindre que la population réelle. |  | Station Ferland ; Station Boilleau | 168262081701 ; 168262081702 | Prévue | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | 1 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 48 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 45.0657 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1211
| 80005 | FASSETT | 7 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 601.98 | 4383 | 190.6257 | 72 | 33.4984 | 7.6428 | 17.5729 | 316.6645 | 361.2206 | [5 empty] | Syst.distd'eau potable | 134350780701 | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | 1 | 100 | 100 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 1 | 349 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 192.0627 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 2 | 7 |  | Oui | 2 | 26 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 516
| 46112 | FARNHAM | 16 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-08-17 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 2.469% | 0% | - Préciser l'emplacement du débitmètre en place et de la méthode de vérification sur site. - S'il est inscrit "Autre" dans un des deux menus déroulants, préciser quelle méthode est utilisée. - Si l'écart mesuré est plus grand que 5 %, préciser si les conditions d'installation du fabricant des instruments de mesure sont respectées. | [14 empty] | 1 | 7013.6 | 50210 | 3870.2432 | 1008 | 701.2432 | 13.9662 | 18.1188 | 551.8198 | 394.0834 |  | X |  |  |  | Ville de Farnham | 116278170701 | Prévue | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 8 | 30 | 30 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Non prévue |  | 23 | 30 | 1 | 9 | 0 | 0 | 28 | 68 | 16 | 83 | 12 | 1901 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 345.347 | Prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Entrer vos commentaires, s'il y a lieu.Tableau 5.2, le calcul effectué pour la tarification moyenne en $/m3 (case G210, G211, G212, H210, H211, H212, I210, I211 et I212) me semble erroné. Tableau 4.1, j'aimerais connaître la différence entre le nombre d'immeuble incris dans cette case D163 et le nombre de branchement demandé dans l'onglet «Bilan sommaire», case J25. Tableau 5.1, pour la ligne «Âge moyen des immobilisations», le calcul des lignes 189 et 190 semblent problématique, car plus le chiffre est élevé plus les besoins en investissements sont importants ?? (Je n'ai pas complété cette ligne «Âge moyen des immobilisations».) Réponses aux commentaires de la municipalité _ Le calcul de la tarification moyenne en $/m3 est la tarification théorique qui donnerait le même volume de revenu si tous les m3 d'eau étaient facturés. _ La case J25 du "bilan sommaire" renvoie au nombre de logements individuels (lire l'aide, "utilité" et "instructions" en cliquant sur le "1.2" de couleur bleue, devant le titre de la rubrique), tandis que la case D163 fait référence au nombre d'immeubles résidentiels, un immeuble pouvant offrir un ou plusieurs logements. _ Aux lignes 189 et 190, il est normal que le besoin en investissement devienne plus important lorsque l'âge augmente. Car, lorsque l'âge augmente, la durée de vie restante diminue et l'investissement requis par année restante augmente. _ Si les cases "Âge moyen des immobilisations" sont remplies, le calcul des besoins en investissements se fait automatiquement. Pour déterminer l'âge moyen des investissements, se référer à l'aide en cliquant sur le "5.1" devant le titre de la rubrique ou bien faire appel au consultant ayant réalisé le plan d'intervention de la municipalité. A titre d'exemple, votre station d'épuration a été mise en service en 1986 et son âge moyen peut être pris égal à 27 ans si aucune intervention importante n'a été réalisée sur cette station depuis sa construction. Le "Besoin d'investissement en maintien d'actif" est alors automatiquement calculé à 707 692 $, pour le traitement des eaux usées. | 1 | 9325.8 | 49000 | 20000 | 5866.9617 | 629.1108 | 29.3348 | 43.455 | 1.4813 | Usine de filtration - Ville de Farnham | 116278170701 | 13 | 476 | 476 | 543 | 54 | 23 | 9 | 0 | 0 | 629 | 685 | 136 | 437 | 98 | 12 | 1753 | 48 | 3169 | 249.943 | 201.8935 | 8.5548 |  | 19.8485 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7013.6 | 50210 | 3870.2432 | 1466
| 77011 | ESTÉREL | 15 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 71.7 | 2100 | 73.7268 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1028.2674 | 332.743 |  | X | L'eau de cette municpalité provient de Sainte-Marguerite. La complétion des différents formulaires du présent document a été réalisé par la firme Aquatech Services Techniques des Eaux inc (Chargé de projet : Didier Thevenard 581 308 5502) 1.4 la vente d'eau est mesurée par un débitmètre électromagnétique avant que la conduite ne se sépare immédiatement en deux conduites distinctes équipées chacune d'un débitmètre électromagnétique. La première comduite dessert un (1) complexe hôtelier de 95 chambres et l'autre dessert la ville de l'Estérel. Le volume annuel vendu à la ville de l'Estérel s'est élevé à 26 984 mètre cube en 2012 alors que les deux débitmètres détaillés ci-avant totalisaient 26 914 soit une différence de 0,25 % ce qui selon notre comprehension suffit à faire office de vérification (voir onglet vérification) Ce calcul a été envisagé uniquement après visite du site ou il a été constaté qu'aucune vérification ne peut être mise en place autrement que par modifications de plomberie coûteuse. En 2012, le détail des volumes consommés est comme suit: 17 617 m3 pour le complexe hôtelier et 9 297 m3 pour la ville d'estérel. La mesure des débits minimum nocturne s'est réalisée au moins de mai 2013 aprés réparation d'une fuite connue. Seul le débitmètre du complexe hôtelier a consommé de l'eau pendant cette période (01h à 04 hr) |  |  | Estérel | 134274970701 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | Prévue | Prévue |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | Oui | 0.1 | Non | 0.1 | 27.8433 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau souterraine | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | 1.1 Aucun bâtiment municipal branché sur le réseau de distribution | [44 empty] | 1759
| 62053 | ENTRELACS | 14 | [27 empty] | 200 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 1652
| 45093 | EASTMAN | 5 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 683.28 | 11970 | 443.6776 | 259.2 | 212.6572 | 17.7659 | 47.9306 | 649.335 | 362.9161 | X | X |  |  |  | réseau Eastman | 134248580701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 5 | 10 | 10 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 | 0 | 5 | 252 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 166.483 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 4 | 12 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Article 2,1-2 : Le rapport sera présenté au Conseil une fois approuvé par le MAMROT. Article 3,1 : Il est prévu d'installer l'enregistreur de données et de vérifier la précision du débitmètre en 2014-05. | [44 empty] | 2692
| 44010 | EAST HEREFORD | 5 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 64.75 | 1900 | 17.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.5784 | 331.3784 |  |  | Les statistiques indiquées sont celles de la population totale de la municipalité. Le réseau dessert uniquement une partie du noyau villageois. |  |  | East Hereford | 134320671701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 5 | 5 | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 33.7735 | Non prévue | Non prévue | Prévue | Eau souterraine | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | [45 empty] | 3515
| 31122 | EAST BROUGHTON | 12 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 2238.86 | 21085 | 713.0464 | 168 | 24.7553 | 1.1741 | 3.4718 | 318.4864 | 378.8005 | [5 empty] | EAST-BROUGHTON | 318451831701 | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 8 | 10 | 40 | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44 | 4 | 74 | 8 | 869 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 281.2408 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 24 | 365 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1077
| 41060 | EAST ANGUS | 5 | [27 empty] | 3644.298 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 5398
| 49015 | DURHAM-SUD | 17 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2013-06-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 1.506% | 0% | Le débitmètre est situé à la sortie du réservoir. | [14 empty] | 1 | 484.88 | 4000 | 153.0158 | 39 | 7.9945 | 1.9986 | 5.2246 | 315.5747 | 358.3253 |  |  | Le village seulement est desservi par l'aqueduc. À noter que la longueur de branchements de BF sont inclus dans la longueur indiquée. C'est la même longueur que dans le formulaire 2011. La longueur de 3.2 km du plan d'intervention n'est pas à jour. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. |  |  | Durham-Sud | 151936181701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 100 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 219 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 145.0893 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Pour la valeur de remplacement des installations d'approvisionnement et de production, on compte un puits, 2 postes de pompages (5 pompes en tout), un réservoir de 80 000 gallons et en tout 450 pieds (137 mètres) de conduites. Pour l'âge moyen des installations de production d'eau potable, le puits fournissant l'eau brute est en opération depuis 1945 (environ 33% du réseau de conduites d'eau potable date également de 1945). Cependant, il y a eu le remplacement de pompes et l'ajout d'appareil (2011) qui l'ont modernisé. Il n'y a toujours pas de procédé de traitement de l'eau potable. Pour la valeur de remplacement des conduites d'eau potable, un coût unitaire de 900$/m a été utilisé. Le montant inscrit de 2559$ au niveau du traitement des eaux usées concerne le montant de 1554.80$ pour le contrat d'inspection des mini-usines de traitement des eaux usées des citoyens et un montant de 1004.40$ pour la vente de tuyau de cuivre. | [44 empty] | 2810
| 87085 | DUPUY | 8 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 683.06 | 7650 | 250.337 | 75 | 30.8872 | 4.0375 | 12.3382 | 366.4934 | 362.9118 |  | X | Il n'y a pas de borne-fontaine connectée au réseau d'aqueduc. Le débitmètre a été fonctionnel à partir du 16 mai donc la période du 1er janvier au 15 mai a été calculée à partir des données compilées de 2013. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré (aucun compteur d'eau en place). Advenant le cas où il y aurait une quantité d’eau distribuée plus élevée qu’à la normale, voici les causes que l’on pourrait envisager : 1- Fuite d’eau 2- Au printemps, le remplissage de piscines 3- À l’été, le nettoyage de voiture et de stationnement ainsi que l’arrosage des pelouses 4- À l’hiver, l’utilisation de l’eau par le Centre Récréatif (aréna) |  |  | Dupuy, municipalité | 134366701701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 4 | 5 | 282 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 164.8456 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non prévue |  | Il y a 8 070 m d'égout domestique. Nous avons 2 réservoirs de 280 m³ chacun. Les puits fonctionnent depuis plus de 50 ans et on pense les utiliser encore autant de temps. Il y a des sources naturelles à proximité. Nous avons 2 postes de pompage pour les eaux usées. Nous avons peu de données sur l'état de nos infrastructures d'eau potable et d'eaux usées. | [44 empty] | 808
| 87005 | DUPARQUET | 8 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 4 | [21 empty] | 1 | 484.61 | 10986 | 230.5437 | 60 | 28.0416 | 2.5525 | 12.1632 | 475.7304 | 358.3179 |  | X | La case du secteur non résidentiel est vide, car il n'y a pas de compteur d'eau pour mesurer la consommation de nuit du secteur non résidentiel. Une correction a été appliquée à la longueur totale du réseau pour tenir compte des raccordementes des bornes-fontaines au réseau (3 m de plus par borne-fontaine). Le réseau de la municipalité compte 20 bornes-fontaines. Le volume d'eau distribuée en 2012 est celui de 2013, le responsable de l'aqueduc s'est trompé lors des mesures de 2012. On s'est rendu compte de l'erreur l'année d'après. |  |  | Ville de Duparquet | 134363651701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 10 | 10 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 5 | 280 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 169.3704 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | La longueur du réseau d'égout est d'environ 4 006 m et il y a environ 1000 m de conduites pluviales. Comme installation d'approvisionnement et production, il y a un puits (100000$) et deux réservoirs de 100 000 gallons (592 353$ pour les deux réservoir). Pour la valeur de remplacement des conduites d'eau potable, un coût unitaire de 900$/m a été utilisé. Pour les conduites d'eaux usées, un coût unitaire de 1200$/m et pour les conduites pluviales, un coût unitaire de 500$/m. Pour le remboursement de la dette à la charge de la municipalité du traitement des eaux usées, la portion de capital a été entièrement payé par la municipalité. La portion restante est à la charge du gouvernement dans le cadre d'un programme PADEM. C'est pourquoi notre remboursement pour 2012 est de 0$ pour le frais de financement de 25 333$. | [44 empty] | 1548
| 80135 | DUHAMEL | 7 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 83.19 | 1658 | 41.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.209 | 334.7324 |  | X |  |  |  | RÉSEAU DUHAMEL | 134352760701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 100 | 100 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 43 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 41.9137 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 5 | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  |  | 1 | 83.19 | 402 | 35 | 41.0301 | 493.209 | 117.2287 | 125.7143 | 1.0724 | RÉSEAU DUHAMEL | 134352760701 | [33 empty] | 755
| 41117 | DUDSWELL | 5 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2012-03-16 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 1.515% | 2.439% | 2.778% | Débit de sortie de la station mesurant l'eau distribué pour tout le réseau | 2012-03-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0.4819% | 0% | 0.4762% | Débitmètre installé sur la ligne d'entrée (pompe de puits) le débit est plutôt constant! L'eau se dirige dans les réservoir pour être pompée et passée dans le débitmètre #1 | [7 empty] | 2 | 272.19 | 4175.5 | 70.029 | 19.872 | 2.6712 | 0.63974 | 3.8145 | 257.28 | 350.5974 |  |  | Débit de nuit de 0,414 m3/d À considérer pour le débit de nuit: Près du quart résident ont des adoucisseurs qui font une régénération la nuit! | Ce "réseau" n'est en fait qu'un puits déservant un seul bâtiment (le Centre Communautaire de Marbleton) |  | Bishopton ; Centre Communautaire | 134334531701 ; 905455181702 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 126 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 96.7689 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 60 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | SECTION 8 - VALIDATION | [44 empty] | 368
| 49058 | DRUMMONDVILLE | 17 | 2012 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2012-11-01 | Débitmètre à insertion | Débitmètre ultrasonique | 0% | 2.688% | 0% | Débitmètre installé au surpresseur PIRD (utiliseé pour mesurer le débit industriel du secteur PIRD). | 2012-11-01 | Débitmètre à plaque orifice | Méthode volumétrique | 0% | 2.467% | 0% | Débitmètre installé à la sortie C1 de l'usine de traitement d'eau potable. À noter que les volumes mesurés sont les mêmes pour les débimètres 2 et 3, car pour l'instant, ces deux équipements fonctionnent simmultanément et sont totalisés sur un enregistreur commun. La vérification 2013 sera effectuée aux 3 intensités, et les débitmètres 2 et 3 seront vérifiés indépendamment un de l'autre, mais en 2012, les installations ne le permettaient pas. | 2012-11-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 2.375% | 0% | Débitmètre installé à la sortie C2 de l'usine de traitement d'eau potable. À noter que les volumes mesurés sont les mêmes pour les débitmètres 2 et 3, car pour l'instant, ces deux équipements fonctionnent simmultanément et sont totalisés sur un enregistreur commun. La vérification 2013 sera effectuée aux trois intensités, et les débitmètres 2 et 3 seront vérifiés indépendamment un de l'autre, mais en 2012, les installations ne le permettaient pas. | 1 | 65836.1925 | 429000 | 34049.9235 | 14004.72 | 4479.9644 | 10.4428 | 13.157 | 517.1916 | 424.0545 |  | X | Le nombre de personnes par logement de 2.11 utilisé pour le présent rapport est calculé selon les données suivantes: 1-Population totale de Drummondville (73 120 personnes) 2- Nombre d'unités de logement permanents proviennent de la compensation annuelle pour les travaux de contrôle des mouches noires puisse qu'elle est appliquée à toutes unités d'occupation résidentielles (34 695 ménages). Le volume d'eau exporté l'est vers une seule municipalité, laquelle est Saint-Majorique. |  |  | Drummondville | 318335360701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 48 | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 119 | 408 | 9 | 10 | 0 | 0 | 166 | 708 | 120 | 22 | 89 | 18138 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 382.5594 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | La ligne "Autre" de la colonne "Revenus totaux Eau Potable" à la section 5.2 sont ceux pour la location des compteurs (facturation unitaire). La ligne "Autre" de la colonne "Revenus totaux Eaux Usées" à la section 5.2 sont ceux pour la tarification unitaire pour la vidange des fosses septiques (celles de Drummondville seulement). Les valeurs de remplacement des immobilisation des systèmes de traitement d'eaux usées et d'approvisionnement d'eau potable proviennent du renouvellement d'assurance de la ville (la valeur du système de traitement d'eaux usées comprend le bâtiment, son contenu, et les étangs.) | [44 empty] | 5833
| 66087 | DORVAL | 6 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 18575 | 121923 | 27451.5191 | 17616 | 16158.356 | 132.5292 | 58.8614 | 1477.8745 | 407.119 | X | X | 1.2 - J'ai inscrit =18575/8392 dans la case nombre de personne par logement afin d'arriver avec la même population; 1.3 - Longueur du réseau de Dorval (116200 m) auquel la longueur des branchements de bornes d'incendie (5723 m) a été ajouté. La différence au niveau des longueurs 2011-2012 s'explique par une révision générale des données d'aqueduc diffusée sur la géomatique et de l'inclusion de plusieurs plans TQC qui n'avait pas été inclus à la base de donnée; 1.4 Volume d'eau importé : de Pointe-Claire à cause du frasil l'hiver passé; Volume d'eau exporté : Île Dorval; 1.5 - Aucune importation ni exportation d'eau pour la période de référence ayant servie à déterminer le débit de nuit (4-11-2012 de 3h09 à 4h09); 1.5 - Impossible de déterminer la consommation de nuit du secteur non résidentiel; 2.1 - Programme bi-annuel déjà en cours. Une fuite était détectée en 2012 sur une conduite de 450 mm mais sa réparation nécessitait des travaux préalable d'interconnexion avec un réseau voisin (le bris a été réparé la semaine dernière); |  |  | Dorval | 13428511-07-01 | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 44 | 100 | 100 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 311 | 12 | 14 | 30 | 5785 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 370.2164 | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 92 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | 3.1.2 Seuls les débitmètres de l'usine sont reliés à un enregistreur de données. Ce n'est pas prévu pour celui de l'Île Dorval, faute d'espace, dû au coût élevé et à l'absence de besoin pour cet équipement; 3.1.3 Les deux débitmètres magnétiques de l'usine de production d'eau potable ont été calibré par la méthode avec simulateur de convertisseur électronique. Celui de l'Île Dorval (compteur mécanique), n'a pas été calibré. La méthode par débits comparatif exigée par le ministère sera mise en place dès 2013 à l'usine minimalement; 3.2.5 Sectorisation effectuée à l'aide de débitmètres à insertion. Voir rapport d'Aqua-Data; 3.3.1 Pression optimisée à 540 kPa; 4.1 Compteur Ultramar Pointe-Claire; 4.1.3 Selon l'étude réalisée par Aqua-Data, le secteur 3 (résidentiel) comportant 1346 logements consomme 1728 m.cu./d, soit 1,283 m.cu./logement/d, soit 0,581 m.cu./p/d ou 581 l/p/d; 5.1 L'usine d'eau potable de Dorval appartient à l'Agglomération de Montréal depuis le 1 janvier 2006 : aucune valeur de remplacement pour Dorval. Les valeurs de remplacement et âges moyens sont fournis sous toutes réserves. L'âge moyen des égouts me semble trop faible. L'âge moyen des aqueduc ne tient pas compte de la réhabilitation intensive du réseau car la conduite n'a pas été remplacée, donc année de construction originale... 5.2 Autre : tarification basée sur l'évaluation; La tarification réelle appliquée aux deux clients facturés au compteur (Ultramar Pointe-Claire et Île Dorval) est de 0,23 $/m.cu.; 6.4 Restriction d'arrosage en vertu de notre règlementation (du 1 juin au 1 septembre); | [44 empty] | 882
| 34025 | DONNACONA | 3 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 6490 | 54836 | 3051.9071 | 1272 | 604.4512 | 11.0229 | 19.8057 | 470.2476 | 393.045 |  | X | Plusieurs résidences sont des condominiums qui sont habités par une ou deux personnes ce qui fait baisser la moyenne par logement. |  |  | Ville de Donnaconaa | 116582590701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 10 | 100 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 266 | 18 | 0 | 9 | 2950 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 342.355 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | J'ai demandé un recomptage méticuleux des places d'affaire dans la Ville qui sont au nombre total de 309 : dont 27 institutions publics et municipales, 16 industries et 266 commerces. Il faut donc prendre pour acquis ces nouvelles données qui reflettent précisément la vraie réalité. | [44 empty] | 5573
| 66142 | DOLLARD-DES ORMEAUX | 6 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 3489.966 | 16058 | 1952.347 | 705.6 | 471.7977 | 117 | 33 | 941 | 384.742 | X | X | Mesure du débit de nuit (0 h à 2 h) en continu. Valeur du 26 novembre, 1 décembre, 14 décembre et 15 décembre 2012 = 0,49 m3/min Le nombre de résidents desservis par le réseau d'eau potable alimenté par la Ville de Point-Claire a baissé de 4073 personnes (recensement de 2006) à 3490 personnes (recensement de 2011). 3490 personnes par 1503 logements représentent une moyenne de 2,32 personnes par logement pour ce réseau. La valeur de 2,85 personnes par logement est la moyenne pour l'ensemble de la municipalité. | Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun Municipalité exportatrice : Ville de Montréal Municipalité importatrice : Dollard-des-Ormeaux, Westmount, Mont-Royal Pertes d'eau potentielles du réseau commun : 117 m3/(d*km) et 33 % Programme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : oui Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun : 941 l/(pers.*d) |  | DDO (Pointe-Claire) ; Montréal | 134291050701 ; 112361300701-110255740701-134306990701 | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 53 | 100 | 100 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 175 | 27 | 0 | 28 | 11601 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 378.9183 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Oui | 1 | 103 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | Débitmètre 1 (pour le réseau DDO aliménté par Pointe-Claire) : sur le boulevard St-Jean entre la rue Devon et le boulevard Brunswick. Débitmètre 2 (pour le réseau DDO aliménté par Pointe-Claire) : sur la rue Tecumseh à l'intersection de la rue Labrosse Les débitmètres n'ont pas été vérifiés. L'usine de traitement des eaux de Pointe-Claire est censée faire une inspection des chambres des compteurs en 2013 et selon l'espace disponible dans les chambres, choisira la méthode appropriée pour faire la vérification des débitmètres en 2014. Les transmetteur des débitmètres ont été vérifiés par simulation électronique le 23 mai 2012 et le 6 novembre 2012. | [44 empty] | 456
| 92022 | DOLBEAU-MISTASSINI | 2 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2012-06-01 | Autre | Débitmètre ultrasonique | 3.735% | 0.2749% | 0.1375% | - Il s'agit du débitmètre de l'usine Hamel dans le secteur DOLBEAU - le débitmètre en place à l'usine est un ultrasonique; - le débitmètre ultrasonique utilisé pour la vérification a été installé sur la conduite en amont du débitmètre de l'usine. | 2012-06-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 3.119% | 3.982% | 0.6178% | - Il s'agit du débitmètre de l'usine Ste-Marie dans le secteur MISTASSINI - le débitmètre untrasonique utilisé pour la vérification a été installé sur la conduite en amont du débitmètre de l'usine. | [7 empty] | 2 | 13143.6 | 91164 | 6411.7842 | 2396.52 | 1113.1745 | 12.2107 | 17.3614 | 487.8256 | 402.4897 |  | X | - le nombre de logement indiqué en 1.2 est pour le secteur Dolbeau seulement. Alors que la statistique 2012 est pour les secteurs Dolbeau et Mistassini; | - le nombre de logement indiqué en 1.2 est pour le secteur Mistassini seulement. Alors que la statistique 2012 est pour les secteurs Dolbeau et Mistassini |  | secteur Dolbeau ; Secteur Mistassini | 905170870701 ; 905170870702 | Prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Prévue | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 14 | 100 | 10 | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Prévue | 9 | 31 | 0 | 21 | 0 | 4 | 22 | 201 | 33 | 50 | 16 | 3972 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 364.1262 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Art 3.2.2 La campagne de détection de fuites réalisée sur 100% des 2 réseaux en 2012 a démontrer qu'il y avait aucune fuite sur les réseaux principaux. 3 fuites ont été détecté sur des entrées de service côté propriétaires et elles ont été réparées sans trop de délai. Toutes les fuites détectées entre les campagnes de détection sont réparées immédiatement. Art 5.2 Les revenus indiqués sont reliés seulement aux dépenses d'opération pour le service d'eau potable et des eaux uséss. Pour ce qui est des investissements (immobilisations) reliés à l'eau potable et eaux usées, ils sont financés à même le service de dette et donc inclus dans les taxes foncières (en 2012 0.0996$/100$ d'évaluation pour des revenus totaux de 650 323.43$ | 2 | 13143.6 | 7300000 | 23265 | 6690.1749 | 509.0063 | 28.7564 | 43.9063 | 1.6597 | Usine Hamel ; Usine Ste-Marie | 905170870701 ; 905170870702 | 6 | 569 | 569 | 800.411 | 74.6438 | 0 | 185.0411 | 0 | 92.0274 | 1152.1233 | 1121.411 | 270.6438 | 165 | 440.0411 | 48 | 3238.5138 | 15 | 5298.6097 | 246.3947 | 156.7376 | 4.7932 |  | 21.7439 |  |  |  | 641.5756 | 40.1615 | 601.4141 | 826362.8568 | 13143.6 | 91164 | 6411.7842 | 502
| 44023 | DIXVILLE | 5 | 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 231.8 | 5230 | 73.9044 | 106.704 | 91.8722 | 17.5664 | 124.3123 | 318.8282 | 348.4476 | X |  | Nous sommes conscient que le débit de nuit est très élevé (surtout par rapport à celui de l'année 2011). Celui-ci a été mesuré à deux reprises, les résultats étant semblables. La municipalité a fait un effort afin de tenter de quantifier et de localiser certaines fuites. Une fuite importante a été localiser à la vanne de vidange du réservoir d'eau potable. En effet, cette vanne n'est pas étanche et une fuite de l'ordre de 30m cube par jour a été détectée. Une fois cette fuite réparée, les débits de nuit devraient être de l'ordre de 77 m cube par jour. Nous soupçonnons aussi une fuite qui semble importante au niveau d'une borne fontaine existante. Concernant le secteur non-résidentiel, il n'y a aucune opération de nuit. La municipalité planifie de faire faire un programme de détection de fuites d'ici la fin de l'année 2013. |  |  | village Dixville | 134243791701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Prévue | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 30 | Non prévue |  | Non prévue | Prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14 | 2 | 0 | 1 | 84 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 76.2877 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 26 | 14 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Article 6.5: il s'agit d'avis d'ébulliton en lien avec la contamination au puits no 4 observé en décembre 2011. | [44 empty] | 908
| 31015 | DISRAELI (V) | 12 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2012-05-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 0.3861% | 0% | Débitmètre au puits | 2012-05-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 19.37% | 0% | Débitmètre à la sortie du réservoir | [7 empty] | 1 | 2104.32 | 23440 | 972.6393 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 462.2108 | 377.971 |  | X |  |  |  | ville de Disraeli | 134303761701 | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 1 | 20 | 40 | Non prévue |  | Prévue | Prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 | 8 | 76 | 7 | 964 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 286.1746 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Prévue |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 7 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Dans la section 5,2 Revenus totaux eau potable un montant de $72,400 pour service de la dette Chemin de la COOP. | 1 | 2104.32 | 3270 | 1400 | 979.2039 | 465.3303 | 69.9431 | 90.7143 | 1.297 | Réservoir St- Francois | 134303761701 | [33 empty] | 938
| 72010 | DEUX-MONTAGNES | 15 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 17672.85 | 77750 | 8695.6093 | 3360 | 750.9339 | 9.6583 | 8.6358 | 492.0321 | 406.4526 |  | X |  |  |  | Deux-Montagnes | X0009543 | non prévue | non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 35 | 200 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | 10 | 2 | 22 | 5706 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 367.4142 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 2 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Revenus et tarification Autres : 57 106$ taxes munixipal pour piscines | [44 empty] | 1208
| 34058 | DESCHAMBAULT-GRONDINES | 3 | 2012 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2012-10-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 2.683% | 3% | 2.078% | Le débimètre vérifié est situé à la sortie du réservoir, à l'intérieur d'un bâtiment entre deux valves.Le 2e compteur comptabilise l'eau pour le 3e Rang uniquement. Bilan pour 2012: 20 627 m³/année donc, 56,5 m³/jour. Le compteur est dans un regard, donc difficilement vérifiable. La quantité d'eau est relativement peu élevée. | [14 empty] | 1 | 2057.07 | 59900 | 1081.3361 | 186 | 0 | 0 | 0 | 525.6681 | 377.667 |  | X | Quantité d'eau distribuée exclue la consommation animale (34 fermes dont des porcheries et la ferme expérimentale). Rapport annuel consommation humaine 408 litres par jour. Pour le nombre de personnes par logement, il y a une très légère variation causé par les naissances, les décès et le nombre de personnes par famille qui sont arrivées en 2012. |  |  | Deschambault-Grondines | 281528820701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 10 | 100 | 100 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 91 | 4 | 0 | 16 | 1077 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 284.8624 | Ne s'applique pas | Non prévue | Déjà réalisée | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Oui | 1 | 33 | Déjà réalisée | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1744
| 38070 | DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT | 17 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 854.62 | 15552 | 391.4235 | 198.6207 | 142.4507 | 9.1596 | 36.393 | 458.0088 | 365.9108 | X | X | Nous avons un seul réseau (Deschaillons Rang Saint-Charles est devenu privé ~ moins de 50 personnes desservies). Une correction de +3m/borne-fontaine a été réalisé afin de tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau d'aqueduc. Il y a 34 bornes-fontaines connectées au réseau d'aqueduc. L'indicateur 2.1 dépasse la valeur de comparaison, car il ne s'agit probablement pas du débit de nuit minimum réel. En effet, nous d'avons pas d'enregistreur de données et les volumes sont pris manuellement. Nous voulons installer un enregistreur de données pour octobre 2014 afin de connaître le vrai débit de nuit minimum. Pour ce qui est de l'indictateur 2.2, il faut prendre note qu'il y a 7 fermes laitières dans notre municipalité qui représentent plus de 700 têtes de bétail. Il y a également un terrain de camping de près de 200 emplacements qui représentent en moyenne 400 personnes de plus. Le camping est ouvert près de 6 mois par année. De plus, les conduites d'eau potable de la route Marie-Victorin présentent une dégradation importante. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. |  |  | Deschaillons | 287761690701 | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 4 | 0 | 100 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 29 | 5 | 8 | 5 | 491 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 217.0962 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Pour la valeur de remplacement du réseau de distribution, un coût unitaire de 900$/m a été utilisé. Pour le réseau d'égout, un coût unitaire de 1200 $/m a été utilisé. Il y avait 5 142 m d'égout domestique en 2012 selon le plan d'intervention. Encore selon le plan d'intervention, les plus vieilles conduites du réseau d'aqueduc et d'égout datent de 1973 avec des ajouts en 1997 et en 2003. Nous avons 3 réservoirs d'eau potable pour un grand total de 1136,5 m³. | [44 empty] | 2076
-66023 | 93005 | DESBIENS | 2 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 1 | [21 empty] | 1 | 1072.17 | 14300 | 416.6301 | 168 | 98.4619 | 6.8854 | 23.6329 | 388.5859 | 368.9461 | X | X | Aucun puits privé pour l'alimentation d'eau potable dans la Municipalité |  |  | Desbiens | 134373140701 | Prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Ne s'applique pas | Non prévue | Ne s'applique pas | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Non prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | 0 | 0 | 1 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 3 | 3 | 375 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 220.6882 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Prévue | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas | Prévue | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Formules à reproduire dans la case G189 et autres SVP | [44 empty] | 2738
| 67025 | DELSON | 16 | 2012 | 8 | 8 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 7566.08 | 43541 | 4453.7951 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 588.6529 | 395.0983 |  | X | Le décret indique 7572 personnes. Nous avons 2 944 logements, ce qui nous donne un ratio de 2.57 personnes par logement |  |  | Delson | 134302690701 | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 14 | 200 | 200 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 29 | 119 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50 | 170 | 4 | 0 | 8 | 2448 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 342.274 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | Dans la section 5.1, pour la valeur des immobilisations et l'âge moyen. l'approvisionnement et la production d'eau potable relève de l'usine de filtration de la Ville de Candiac, cette ville alimentant en eau potable 5 autres municipalités. Dans le cas des eaux usées, la valeur de remplacement et l'âge moyen pour la traitement des eaux usées, le traitement est confié à la RAEBL, laquelle désert 4 autres villes. La ville de Delson. Pour la Dans la section 5.2, autres revenus, la Ville applique une taxe d'eau pour les propriétaires de piscine. | [44 empty] | 3630
| 83070 | DÉLÉAGE | 7 | [27 empty] | 516 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 2492
| 13005 | DÉGELIS | 1 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 3021.92 | 29120 | 1627.1995 | 1152 | 950.3448 | 32.6355 | 58.4037 | 538.4654 | 382.8147 | X | X |  |  |  | Dégelis | 119085300701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 3 | 0 | 10 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 40 | 5 | 23 | 5 | 746 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 307.6534 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  |  | 1 | 3021.92 | 3290 | 3290 | 1627.1995 | 538.4654 | 49.4589 | 90.3647 | 1.8271 | Usine de filtration de Dégelis | 119085304701 | [33 empty] | 9835
| 39155 | DAVELUYVILLE | 17 | 2012 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2012-01-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 3.005% | 1.422% | 2.63% | Débitmètre magnétique placé à la sortie de l'usine, après les pompes. Il y a un compteur pour quantifier le volume exporté vers la municipalité de Sainte-Anne-du-Sault. Ici, le compteur remplit la fonction d'un débitmètre. Un enregistreur de données sera ajouté au compteur en octobre 2014. Le compteur sera vérifié d'ici juin 2015. | [14 empty] | 1 | 964.92 | 12362 | 462.4344 | 115.8 | 52.1244 | 4.2165 | 11.2717 | 479.2464 | 367.5355 |  | X | Une correction a été appliquée sur la longueur du réseau pour tenir compte des conduites reliant les bornes-fontaines au réseau. Le réseau compte 54 bornes-fontaines et une hypothèse de 3 m de plus par borne-fontaine a été utilisée. En somme, 12200 + (3 x 54) = 12362 m. De cette façon, la longueur du réseau de distribution est plus proche de la valeur réelle. La quantité d'eau distribuée par personne est élevée puisqu'il y a 21 industries (dont Placage Beaulac inc.) qui consomme de l'eau. Elle est légèrement plus élevée qu'en 2011 où la valeur était de 463 l/pers*d. L'indicateur de pertes d'eau potentielles a aussi augmenté légèrement par rapport à 9,3% en 2011 malgré le fait que 3 fuites ont été réparées. Le volume d'eau exportée va vers la municipalité de Sainte-Anne-du-Sault. |  |  | Daveluyville | 134260020701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 3 | 0 | 100 | Déjà réalisée |  | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 21 | 13 | 3 | 19 | 3 | 0 | 21 | 13 | 3 | 19 | 3 | 454 | Oui | 0.1 | Non | 0.1 | 212.9414 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | La longueur du réseau d'égout est d'environ 12800 mètres. Avis d'ébullition suite à un bris sur la conduite maîtresse d'une durée de 4 jours. La valeur de remplacement du réseau de distribution a été estimée suivant le coût unitaire de 700$/m. La valeur de remplacement du réseau d'égout a été estimée suivant le coût unitaire de 1200$/m. | [44 empty] | 7623
| 40047 | DANVILLE | 5 | 2012 | 2 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 1738 | 22958 | 657 | 393 | 280 | 12.1962 | 42.618 | 378.0207 | 375.4112 | X | X |  | Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun Municipalité exportatrice : Asbestos Municipalité importatrice : Danville Pertes d'eau potentielles du réseau commun : 11,1 m3/(d*km) et 16,9 % Programme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : non Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun : 629 l /(pers.*d). |  | Danville ; Asbestos | 120219520701 ; 116223540701 | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 3 | 1 | 25 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 | 2 | 0 | 7 | 745 | Non | 0.1 | Non | 0.1 |  | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Non prévue | [46 empty] | 1124
| 61013 | CRABTREE | 14 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-05-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 1.092% | 0.4219% | 1.185% | - Préciser l'emplacement du débitmètre en place et de la méthode de vérification sur site. - S'il est inscrit "Autre" dans un des deux menus déroulants, préciser quelle méthode est utilisée. - Si l'écart mesuré est plus grand que 5 %, préciser si les conditions d'installation du fabricant des instruments de mesure sont respectées. | [14 empty] | 1 | 3181.76 | 19546 | 1320.8525 | 422.04 | 126.0525 | 6.449 | 9.5433 | 415.1326 | 383.5045 |  | X | 1.2: une partie (campagne) de la municipalité n'est pas alimenté par le réseau d'aqueduc. |  |  | Crabtree, réseau munic | x0008664 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 6 | 100 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 2 | 17 | 8 | 38 | 10 | 300 | 2 | 17 | 8 | 38 | 10 | 917 | Oui | 0.1 | Partiel | 0.1 | 298.6115 | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  |  | 1 | 3181.76 | 4400 | 3663 | 1320.8525 | 415.1326 | 36.0593 | 71.0074 | 1.9692 | Crabtree réseau municipal | x0008665 | 8 | 428 | 428 | 261.9 | 22.4 | 35.6 | 31.2 | 47.9 | 232.8 | 631.8 | 261.9 | 22.4 | 35.6 | 31.2 | 47.9 | 743.8 | 52 | 1194.8 | 233.77 | 141.7454 | 31.3977 |  | 52.8791 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3181.76 | 19546 | 1320.8525 | 1835
| 46080 | COWANSVILLE | 16 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 12747.99 | 105860 | 8679.8934 | 4248 | 2985.8219 | 28.2054 | 34.3993 | 680.8833 | 402.0807 | X | X |  |  |  | Cowansville | 119798950701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 20 | 80 | 20 | Non prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Prévue | Ne s'applique pas |  | 9 | 42 | 1 | 6 | 0 | 3 | 27 | 320 | 43 | 18 | 53 | 3304 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 363.1407 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 58 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Prévue |  | Article 5,1 : Services rendus - 15450$= Frais de raccordement chargés aux citoyens, 13618$=Entente intermunicipale d'assainissement des eaux pour les villes d'East-Farnham et Brighan Article 5,2 : 16 350$ = Taxe remplissage de piscine | [44 empty] | 5018
| 30090 | COURCELLES | 5 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 584.25 | 8490 | 123.1311 | 6 | 0 | 0 | 0 | 210.7508 | 360.8205 | [5 empty] | Courcelles | 134340060701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 3 | 0 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 8 | 11 | 2 | 7 | 4 | 238 | 8 | 11 | 2 | 7 | 4 | 238 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 164.1838 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Article 5,1 : 450 000$ pour la mise en conformité du système d’exploitation de l’eau en 2003. Article 5,2 - TARIF POUR LE SERVICE D’AQUEDUC ET ÉGOUT Le tarif de base pour le service d’aqueduc et d’égout est fixé à 294$ pour les résidences et commerces (162$ eau seul et 132$ égout seul) et à 722$ pour les industries (412$ eau seul et 310$ égout seul) de moins de 50 employés et à 1605$ pour les autres (916$ eau seul et 689$ égout seul). Le tarif du mètre cube pour la consommation est fixé à .83 cents. Dans tous les cas, ces tarifs sont payables par le propriétaire. *pour les immeubles dotés d’une fosse septique le tarif d’égout est fixé à 68$ par logement Dans tous les cas, ces tarifs sont payables par le propriétaire. | [44 empty] | 422
| 66058 | CÔTE-SAINT-LUC | 6 | 2012 | 30 | 30 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 32573.87 | 75857 | 17664.2541 | 3072 | 896.7646 | 11.8218 | 5.0767 | 542.2829 | 414.6367 |  | X | Débit de nuit établit avec la lecture des trois compteurs principaux de la ville et qui représente 95,6% de la consomation. Les lectures utilisées sont celles provenant des compteurs d'eau de la ville de MTL utilisés pour la facturation. |  |  | Côte Saint-Luc | 20847410701 | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 27 | 100 | 100 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 14 | 20 | 5 | 8 | 15011 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 377.5609 | Prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | 3.1) Les compteurs sont de la propriété de la ville de Montréal. L'installation d'enregistreurs sera donc de leur responsabilité.En ce moment, les trois compteurs majeurs en sont équipés. (95,6% de la consommation) C'est pourquoi la date prévu le 2013-12 est inscrite. 3.3) Projet de la ville de Montréal (Jean Lamarre) | [44 empty] | 2192
| 98015 | CÔTE-NORD-DU-GOLFE-DU-SAINT-LAURENT | 9 | 2012 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2012-12-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 0% | 0% | Débitmètre au poste de Kégaska | 2012-12-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 0% | 0% | Débitmètre au poste de Chevery | 2012-12-01 | Débitmètre à vortex | Méthode volumétrique | 0% | 0% | 0% | Débitmètre au poste de Harrington Harbour | 4 | 617.46 | 14120 | 204.8197 | 77.22 | 37.6122 | 2.6638 | 18.3635 | 331.7133 | 361.5604 |  | X |  |  |  | Kégaska ; CHEVERY ; HARRINGTON HARBOUR ; TÊTE-À-LA-BALEINE | X0009750 ; X0009756 ; X0009760 ; X0009757 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 3 | 0 | 0 | Non prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | 291 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 152.2991 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 4 | 4 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Prévue | [46 empty] | 718
-40043 | 71040 | COTEAU-DU-LAC | 16 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2012-10-16 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 1.788% | 0% | Inspection réalisée par Élite Technologie. Le débitmètre est installé à la sortie des pompes de distribution de l'usine de filtration municipal situé au 234 Chemin du Fleuve. | 2012-10-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 1.909% | 0% | Inspection réalisée par Élite Technologie. Débitmètre installé à la sortie des pompes de distribution à l'usine de filtration du parc industriel situé au 40 rue De l'Acier. | [7 empty] | 2 | 7234 | 43774.4 | 2212.4153 | 384 | 0 | 0 | 0 | 305.8357 | 394.4976 |  |  |  | L'usine de filtration d'eau potable du parc industriel ne dessert que les entreprises du parc. L'on dénombre environ 708 travailleurs dans l'ensemble des différentes entreprises du parc industriel. Des vérifications réalisées pour certaines entreprises de service du parc industriel ont démontré que la consommation moyenne par employé (incluant l'arrosage extérieur, les douches etc.) se situe à près de 41 litres/jour/travailleur. En appliquant cette valeur à l'ensemble du parc industriel, la consommation pour les travailleurs se situe à environ 8 000m³ annuellement. La différence d'environ 17 600m³ est l'eau potable utilisée par les entreprises dans leurs procédés de fabrication. Cette valeur est très variable d'une année à l'autre. Ainsi, en 2011, ce volume d'eau était évalué à 23 600m³. Le réseau est pratiquement étanche puisqu'il est fréquent d'enregistrer des débits instantanés nuls en période de nuit. |  | Coteau-du-Lac ; Coteau-du-Lac | 199594930701 ; 199594930702 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 6 | 2.47 | 2.15 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 35 | 9 | 56 | 9 | 2510 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 345.6961 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 848
| 41038 | COOKSHIRE-EATON | 5 | 2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 3 | 2473.08 | 26497 | 1161.6448 | 634.56 | 379.5593 | 14.3246 | 32.6743 | 469.7158 | 380.1321 | X | X |  |  |  | Secteur Cookshire ; secteur Sawyerville ; secteur Johnville | 134327290701 ; 134327861701 ; 164724251751 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Prévue | Prévue | Prévue |  | 23 | 5 | 50 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 68 | 24 | 0 | 14 | 752 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 259.4554 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 7 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | SECTION 8 - VALIDATION | [44 empty] | 10177
| 59035 | CONTRECOEUR | 16 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-11-28 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0.7557% | 0.4142% | 0.3093% | Méthode recommandée par le manufacturier (FOXBORO) avec calibrateur pour débitmètre magnétique (Étalonnage réalisé par ENVIRO-SYSTÈMES inc. Daniel Arcouette tech.) | [14 empty] | 1 | 7323.42 | 71700 | 4327.9863 | 1872 | 826.495 | 11.5271 | 19.0965 | 590.9789 | 394.662 |  | X |  |  |  | Contrecoeur | 151955890701 | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Prévue | Prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 12 | 10 | 10 | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | 33 | 94 | 4 | 0 | 5 | 0 | 36 | 106 | 4 | 0 | 8 | 3198 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 345.464 | Prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  |  | 1 | 7323.42 | 15140 | 10250 | 4327.9863 | 590.9789 | 42.2243 | 72.9756 | 1.7283 | CONTRECOEUR | 151955890701 | [33 empty] | 700
| 44071 | COMPTON | 5 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-09-01 | Débitmètre à turbine | Méthode volumétrique | 0% | 1.782% | 0% | Le débitmètre de distribution est installé à la sortie du réservoir. La firme Aquatech a procédé à la vérification/étallonnage de tous les débitmètres de la municipalité, le 27 septembre 2012. Le numéro de certificat de vérification pour le débitmètre de distribution est le "AQST 12-VL-21. | [14 empty] | 1 | 1127.72 | 8530 | 295.0601 | 60 | 2.0601 | 0.24151 | 0.6982 | 261.6431 | 369.6221 |  |  | L'écart au niveau des volumes (2011 versus 2012) s'explique par le fait qu'en 2012, nous n'avons pas eu de bris d'aqueduc contrairement en 2011. Article 1.3 corrigée. Article 1.5 pas de raison particulière. |  |  | Compton | 134324220701 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 1 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 1 | 26 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 26 | 3 | 0 | 4 | 432 | Oui | 0.1 | Non | 0.1 | 211.5111 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 45 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | À titre préventif et compte tenu de la sécheresse au cours de la période estivale 2012, nous avons émis un avis de restreindre la consommation d'eau potable. L'âge moyen des immobilisations d'aqueduc date des années 1970. D'autres conduites ont été installées au début des années 1980 et par la suite d'autres se sont ajoutées dans les années 1990, 2000 jusqu'en 2012. Article : 5.1 corrigée L'écart dans les frais de financement (comparativement à notre rapport financier p.44) provient d'une part du fait que la vérificatrice a regroupé toutes les dépenses en un seul poste alors que nous les avons réparties selon la réalité et d'autre part, parce qu'elle a inclus un règlement d'emprunt relatif à un camion incendie dans son calcul. | 1 | 1127.72 | 590 | 600 | 295.0601 | 261.6431 | 49.1767 | 79 | 1.6065 | Compton | X0009292 | 12 | 345 | 345 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 278 | 0 | 293 | 246.5151 | 13.3012 | 0.88674 |  | 5.1195 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.72 | 8530 | 295.0601 | 756
| 95050 | COLOMBIER | 9 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 483.14 | 12600 | 253.4153 | 129.96 | 102.4586 | 8.1316 | 40.4311 | 524.5173 | 358.2772 | X | X |  |  |  | Ste-Thérèse ; St-Marc | 134357060702 ; 134357060701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0.1 | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 157 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 147.4134 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 3 | 30 |  | Non |  |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Prévue |  | Le champ d'infiltration des eaux usées date de 1973. | [44 empty] | 316
| 44037 | COATICOOK | 5 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2013-07-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 10.81% | 8.313% | 9.762% | Situé à la station de pompage du réseau urbain. Le débitmètre sera changé en même temps que de gros travaux prévus en 2014. | 2013-07-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 2.603% | 2.603% | 2.603% | Situé au niveau du puit artésien pour le réseauBarnston | [7 empty] | 2 | 9185.7 | 62135 | 5731.7514 | 2256 | 1633.2111 | 26.2849 | 28.4941 | 623.9863 | 397.6944 | X | X | après vérification, les données pour le débit de nuit avait ont été prises en 2013 alors que l'on doit fournir les valeurs de 2012, nous avons donc fait la correction. Nous avons donc les mêmes chiffres qu'en 2011 car nous avions fourni les mesures prises en 2012 par erreur. |  |  | Coaticook ( urbain ) ; Coaticook ( Barnston ) | 116160750701 ; 116160751702 | Non prévue | Prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 100 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 209 | 18 | 70 | 15 | 2869 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 353.6943 | Prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Il n'y a pas de paiement sur le traitement donc pas de dette. | [44 empty] | 858
| 03010 | CLORIDORME | 11 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 709.65 | 16293 | 910.6557 | 629.88 | 575.9178 | 35.3476 | 63.2421 | 1283.2463 | 363.4229 | X | X | le débit de nuit minimum du réseau- calcul inclus pour 24 heures et non séparé |  |  | Lac Alphé | 134297250701 | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 100 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 | 1 | 2 | 360 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 200.3366 | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 184 |  | Oui | 1 | 3 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1302
| 15035 | CLERMONT | 3 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 3147.94 | 29945 | 1444.1557 | 538.8387 | 331.9104 | 11.084 | 22.983 | 458.7622 | 383.3615 | X | X |  |  |  | Clermont | 134251450701 | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 4 | 0 | 25 | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 5 | 0 | 14 | 1457 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 306.5819 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | les chiffres à "besoins d'investissements en maintien d'Actif" sont très approximatif, n'ayant pas trouvé d'explication à la case en question dans la rubrique aide. | [44 empty] | 1196
| 84015 | CLARENDON | 7 | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | [5 empty] | 4.5842 | 15.8929 | 341.665 | 374.9569 |  |  | Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun Municipalité exportatrice : Shawville Municipalité importatrice : Clarendon Pertes d'eau potentielles du réseau commun : 4,6 m3/(d*km) et 15,9 % Programme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : non Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun : 342 l /(pers.*d) |  |  | Shawville | 134328440701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 21 | Non | 0.1 | Non | 0.1 |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non prévue | [46 empty] | 446
| 96035 | CHUTE-AUX-OUTARDES | 9 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1718.844 | 14216 | 912.9147 | 288 | 173.4579 | 12.2016 | 19.0005 | 531.1213 | 375.2629 |  | X | La population est celle recueilli via le site web de la MRC de la Manicouagan. |  |  | Chute-aux-Outardes | 117172380701 | Non prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 4 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 3 | 7 | 6 | 645 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 246.8898 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Prévue |  | Non |  |  |  | Oui | 2 | 73 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Montant autre: Service rendu à une municipalité voisine dans le cadre d'une exportation d'eau potable. | [44 empty] | 1279
| 99025 | CHIBOUGAMAU | 10 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 7619.1 | 50350 | 8995.6721 | 5061.6 | 616.0081 | 12.2345 | 6.8478 | 1180.6739 | 395.1917 |  | X | Selon notre plan directeur d'aqueduc préparé par la firme BPR en novembre 2010, le débit unitaire moyen de consommation domestique est évalué à 1107.5 L/pers/d en considérant une population de 7563 personnes. Cette consommation grandement supérieure avec la moyenne provinciale provient de l'utilisation de purges continues en saison hivernale, lesquelles demeurent probablement en fonction en forte proportion en saison estivale. Les purges hivernales de la Ville de Chibougamau pour la bonne circulation d'eau dans les conduites s'élève à plus de 3352 m3/d, ce qui représente environ 27.4% de la consommation totale des usagers du réseau. La variation du nombre de logement provient des habitations non déservies par le réseau d'aqueduc municipal. |  |  | chibougamau | 117754670701 | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Ne s'applique pas | Prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 17 | 0 | 0 | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Prévue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 141 | 8 | 52 | 5 | 2606 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 348.6647 | Non prévue | Non prévue | Prévue | Eau de surface | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 6 | 90 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | À la section 4, le nombre d'immeubles commercials a été modifié puisque le nombre indiqué en 2011 représentait la quantité de commerces. Après vérification auprès du service des finances de la municipalité, voici les explications relatives aux différences entre le rapport finacier et les sommes indiquées dans le présent rapport. Notre ancien système informatique de gestion financière ne nous permettait pas en 2012, de diviser les frais de financement et les montants de remboursement de la dette suivant les quatre secteurs d'activités. Les sommes indiquées dans ce rapport ont donc été fournies par le service des finances avec la répartition exacte par secteur d'activité. | [44 empty] | 466
| 39030 | CHESTERVILLE | 17 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 266.25 | 3450 | 91.0109 | 36 | 18.8874 | 5.4746 | 20.7529 | 341.8251 | 350.3021 | X |  | Il s'agit du numéro donné par Vicky Plante du Ministère pour le réseau de distribution. Il porte aussi le numéro X0010447. Pour le poste, le numéro est 219685325751 et il porte aussi le numéro X00448 |  |  | Chesterville | 219685320701 | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 5 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 123 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 125 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 94.5004 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | En 2012, la municipalité n'avait pas budgété de besoin d'investissement dans les infrastructures de cette nature. Pour ce qui est des fuites, la municipalité a travaillé en 2013 à finir l'installation des compteurs manquants sur son réseau et à acheter un débimètre pour mesurer l'eau utilisée par les bornes-fontaines. À la section 5.2 : Revenus autres: Il s'agit de d'autres tarifications de secteur. Le réseau d'eau potable date de 1962, mais il y a eu de nombreux prolongements et réparations en 2000, 2001, 2003 et 2005. L'âge moyen est d'environ 20 ans. | [44 empty] | 249
| 62047 | CHERTSEY | 14 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 459.38 | 5866 | 203.3973 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 442.7647 | 357.6023 |  | X | Le réseau est refait à neuf pratiquement partout au fil des années (bon état). La case du secteur non résidentiel est vide car le volume du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. | Très peu d'utilisateur, réseau récent et usage résidentiel et saisonnier uniquement. |  | RÉSEAU MUNICIPAL ; CLERMOUSTIER | 134250380701 ; 020 552 900 751 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 2 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 7 | 0 | 5 | 223 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 141.5174 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | La municipalité a adopté une politique environnmentale et cette dernière permettra l'amélioration de l'utilisation et la gestion de l'eau potable dans les prochaines années | [44 empty] | 367
84010 | 80103 | CHÉNÉVILLE | 7 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 532.65 | 10367 | 240.2596 | 15 | 0 | 0 | 0 | 451.0646 | 359.5829 |  | X |  |  |  | Chénéville | 134352190701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 3 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 40 | 6 | 0 | 5 | 196 | 0 | 42 | 6 | 0 | 6 | 196 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 179.6288 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1022
| 87095 | CHAZEL | 8 | [27 empty] | 286.16 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 3369
| 21035 | CHÂTEAU-RICHER | 3 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-01-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 1.922% | 1.992% | 2.164% | Le débitmètre est installé à la sortie de l'usine, après les réservoirs. | [14 empty] | 1 | 3958.02 | 40000 | 1563.1995 | 768 | 510.9788 | 12.7745 | 32.688 | 394.9448 | 386.4264 | X | X |  |  |  | Château-Richer | 134292120701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 4 | 0 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 54 | 4 | 0 | 4 | 1999 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 324.4423 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 869
| 67050 | CHÂTEAUGUAY | 16 | 2012 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2012-01-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre à insertion | 0.1344% | 0.002121% | 0.1009% | Débitmètre à l'usine de filtration. | [14 empty] | 1 | 46721.14 | 271240 | 28564.6366 | 15686.04 | 11589.7136 | 42.7286 | 40.5736 | 611.3857 | 419.4641 | X | X | La situation est un peu meilleur qu'en 2011, nous avons été en avis d'interdiction d'arrosage pour les mois d'été. Malgré un programme de recherche de fuite qui trouve de nombreuses fuites à chaque année, le réseau d'acqueduc est déficient. Nous procéderons prochainement à un réajustement des pressions du réseau par l'entremise de la construction d'un réservoir à l'autre extrémité de la ville pour ainsi équilibrer les pressions. La ville possède 1560 bornes d'incendie pour chaque borne d'incendie, on peut estimer une longueur de conduite d'environs 4 mètres pour la localiser hors chaussé. Ceci ajoute au réseau 6.24 km de conduite d'acqueduc. Les installation de Chateauguay alimente Châteauguay (46 000 pers.), Léry (2300 pers.) et Mercier (10 000 pers.) Nous avons une réserve de 5000m3 situé après les débitmètres. |  |  | Réseau Chateauguay | 159114980701 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 67 | 100 | 100 | Déjà réalisée |  | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 24 | 201 | 22 | 0 | 9 | 0 | 52 | 568 | 140 | 0 | 9 | 14876 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 379.408 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue |  | Oui | 1 | 60 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 459
| 60005 | CHARLEMAGNE | 14 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 5936.4 | 24014 | 2342.4699 | 528 | 142.5351 | 5.9355 | 6.0848 | 394.5944 | 391.8517 |  | X | La Ville de Charlemagne est alimentée en eau potable par la Ville de Montréal. Nous avons 136 bornes-incendie sur notre territoire. Celles-ci ont été incluses à l'item 1.3. |  |  | Charlemagne | 134254420701 | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 13 | 20 | 0 | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 38 | 3 | 0 | 8 | 1321 | 0 | 38 | 3 | 0 | 8 | 1321 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 341.8097 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 30 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | Les immobilisations en approvisionnement et production d'eau potable représente un poste de surpression se trouvant en amont du réseau de distribution. | [44 empty] | 739
| 51080 | CHARETTE | 4 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 696.9 | 11555 | 250.6133 | 60 | 15.0533 | 1.3028 | 6.0066 | 359.6115 | 363.1803 |  |  | Il y a un débitmètre pour mesurer la quantité d’eau au limite de Charrette/St-Sévère ce qui nous permet d’établir la quantité d’eau utilisée par St-Sévère. Nous avons aussi un débitmètre à la sortie des bassin. Pour finir, Charette a un débitmètre pour quantifier l'eau brute puisée pour la production d'eau potable. Pour mesurer l'eau distribuée, il faut minimalement deux débitmètres. Le volume d'eau exportée est mesuré avec un débitmètre et exporté vers Saint-Sévère. Or, il y a également 16 résidences situées dans le rang Grand Bellechasse qui appartiennent à la municipalité de Charrette qui sont alimentées par le réseau de Saint-Sévère. Il y a donc présence d'une entente partielle entre les municipalités. Voir le Bilan sommaire 2 pour plus de détails sur l'entente. | Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun Municipalité exportatrice : Saint-Sévère Municipalité importatrice : Charette Pertes d'eau potentielles du réseau commun : 1,5 m³/(d*km) et 13,7 % Programme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : non Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun : 621 l /(pers.*d) |  | Charette ; Saint-Sévère | 134249991701 ; 134248661701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 | 4 | 345 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 217.2891 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | La longueur du réseau d'égout est de 2 ,63 km. Pour la valeur d'immobilisation d'approvisionnement et production, cette valeur comprend les installations comme le puits, la conduite d'amenée, les bassins et le poste de pompage. | [44 empty] | 3262
| 99020 | CHAPAIS | 10 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1612.6 | 18400 | 5808.9043 | 2760 | 706.6327 | 38.404 | 12.1646 | 3602.1979 | 374.4089 | X | X | Le débit de nuit mesuré durant l'année 2013 a été reporté dans le formulaire 2012. |  |  | Chapais, municipal | 120818730701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Prévue | Non prévue | Prévue | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 100 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 8 | 6 | 4 | 626 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 253.4072 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Prévue |  | 1.1.: Des toilettes à débit de 6 litres sont installées à l'Hôtel de Ville et au Centre communautaire de la municipalité. 3.2.: Le programme de détection de fuite par corrélateur acourstique réalisé par la firme SIMO Management inc. (projet #270103-103) a permis de détecter 38 fuites sur l'ensemble du réseau d'acqueduc. | [44 empty] | 685
| 02028 | CHANDLER | 11 | [27 empty] | 7805.34 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 281
| 88005 | CHAMPNEUF | 8 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 2 | [21 empty] | 2 | 61.88 | 5000 | 258.4918 | 119.4 | 112.4561 | 22.4912 | 43.5047 | 4177.3077 | 330.7716 | X | X | Nous avons installé nos débitmètres seulement le 08 novembre 2013. Les résidents laissent couler l'eau pour éviter le gel des conduites. Art.2.2: La variation du débit quotidien moyen annuel entre ce bilan et celui de l’année dernière influence l’indicateur de la quantité d’eau distribuée par personne par jour. La variation du débit quotidien moyen annuel s’explique par le fait que les usagers faisaient couler de l'eau pour éviter le gel dans leur tuyauterie. La variation du débit de nuit entre ce bilan et celui de l’année dernière influence les indicateurs de pertes d’eau potentielles. La variation des indicateurs de pertes d’eau potentielles s’explique par le fait que les usagers laissent couler de l'eau pour éviter le gel dans leur tuyauterie. | Nous avons installé nos débitmètres le 08 novembre 2013. Les résidents laissent couler l'eau pour éviter le gel des conduites. |  | Champneuf #1ère rue ; 7e avenue | 118093321701 ; 7e Avenue | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 100 | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 54 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 26.1122 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Non | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Nous taxons les citoyens situés sur le réseau de distribution a 0,40 $ du 100 $ d'évaluation. Art:4.1: 54 résidences dont 21 connectés sur les réseau municipale de distribution d'eau potable.(données 2013) | [44 empty] | 3929
| 37220 | CHAMPLAIN | 4 | 2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1670.76 | 28833 | 770.2617 | 276 | 166.1261 | 5.7617 | 21.5675 | 461.0247 | 374.8831 | X | X |  |  |  | Champlain | 219644651702 - 219644650701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | 3 | 0 | 5 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4 | 4 | 0 | 4 | 850 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 269.3107 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 60 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1542
| 91020 | CHAMBORD | 2 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2012-06-07 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 18.52% | 0% | L'installation du débitmètre du réseau municipal est faite dans un trou d'homme à la sortie de l'installation de production d'eau potable et il y a un système d'injection de chlore sur la ligne. La méthode de vérification s'est faite par l'utilisation d'un débitmètre étalon ultrasonique de type clamp-on. La restriction de l'espace ne permettait pas le nombre de longueurs optimales pour l'installation du débitmètre étalon et il y a une cavitation possible causée par les buses d'injection.. Il y a donc une possibilité d'erreur causée par l'installation, mais non quantifiable. La Municipalité est actuellement en projet pour l'amélioratoin des installations d'eau potable. Lors de ces travaux, l'installation et ou le remplacement du débitmètre pourront être évalués. | 2012-06-07 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 0.3628% | 0% | L'installation du débitmètre du réseau secteur Rocher-Percé est faite dans un trou d'homme à la sortie de l'installation de production d'eau potable. La méthode de vérification s'est faite par l'utilisation d'un débitmètre étalon ultrasonique de type clamp-on. | [7 empty] | 2 | 1635.02 | 18710 | 719.3798 | 243.6 | 136.5066 | 7.2959 | 18.9756 | 439.9823 | 374.5937 | X | X | Le nombre de personne par logement a été ajustée afin de représenter la population estimative desservie par le réseau municipal. La valeur de comparaison est baéee sur un nombre de logement incluant beaucoup de logements saisonniers (chalet) dont les occupants ne sont pas comptabilisés dans la population permanente. | Le réseau de distribution a été fabriqué par les usagers privés avant la prise de possession par la Municipalité. Ce réseau a été construit avec des matériaux non conformes et n'est pas à l'épreuve du gel. La Municipalité a procédé à la reconstruction du réseau de distribution en mai 2013. Une baisse d'environ 40% de la consommation a été remarquée depuis la mise en fonction du nouveau réseau. Le nombre de personne par logement a été ajustée afin de représenter la population desservie par le réseau Rocher-Percé et déterminée lors d'un recensement. |  | Chambord ; Chambord(Rocher-Percé) | 141762421701 ; 141762421702 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | 3 | 1 | 5 | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 4 | 6 | 8 | 488 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 247.283 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 5 | Prévue |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | L'avis d'ébullition indiqué concerne le réseau municipal. Le réseau du Rocher-Percé est en avis d'ébullition depuis le 3 septembre 2012 en raison d'une problématique dans les méthodes d'échantillonnage et d'analyse. Un protocole de correction et de retour à la conformité a été convenu avec le ministère. | [44 empty] | 1394
| 57005 | CHAMBLY | 16 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 26892.2 | 145696 | 10857.9235 | 2208 | 458.744 | 3.1486 | 4.225 | 403.7574 | 412.0713 |  |  | Une erreur s'est glissé dans le Formulaire 2011 au niveau de la longueur du réseau de distribution de l'eau potable (il était inscrit 145 196 métres). Voici les corrections: en 2011, la longueur réelle du réseau de distribution de l'eau potable était de 144 796 mètres, soit 139 600 mètres réseau + (866 borne fontaine x 6 mètre moy.) = 144 796 mètres. Pour 2012, voici la correction : 140 500 mètres réseau + (866 borne fontaine x 6 mètres moy.) = 145 696 mètres. À noter que ces deux chiffres inclus les raccordements au borne fontaine.La longueur de ce raccordement mesure en moyenne 6 mètres. C'est pour cette raison que la longueur du réseau de distribution de l'eau potable est approximative. |  |  | Chambly | 134251370701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 31 | 100 | 100 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | 125 | 49 | 0 | 63 | 14 | 0 | 125 | 49 | 20 | 63 | 14 | 9565 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 373.0643 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Prévue | Prévue | Prévue |  | Oui | 2 | 3 | Prévue | Oui | 20 | 3 | Ne s'applique pas | Prévue | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | Prévue | À la section #1, considérant que nous sommes en période électorale, il est impossible d'émettre les actions à prévoir pour 2013-2014. À la section #4,à noter que les institutions et de secteur résidentiel à Chambly n'ont pas de compteur d'eau. De plus, cette année nous avons raffiné nos bases de données, ce qui permet une meilleure précision, d'où l'écart par rapport aux données remplies en 2011. À la section #5, la colonne "Approvisionnement et production" n'a pas été complétée, puisque cette partie est gérée par la S.E.C.T.-Eau en sous-traitance. Au niveau de la distribution de l'eau potable, le 23 Millions a été calculé en multipliant le nombre de kilomètre (140 km) de conduite par le prix unitaire moyen (165$/mètre pour moyenne conduite de 150 mm de diamètre). À la section #6, pour les Avis de restriction d'utilisation d'eau, la durée moyenne d'un avis est de 3 jours. Au niveau des Avis d'ébullition en 2012, il y en a eu environ une vingtaine. Chaque avis d'ébullition ne concernait que des fuites isolées dans certains secteurs dans la Ville, donc pas nécessaire de faire des suivis auprès du MDDEFP Autres revenus: taxe sectorielle (capital intérêt) pour le service de dette des infrastructures d’eau potable et d’eaux usées. (Cette dette est gérée par la ville et non par les promoteurs immobiliers). | 1 | 26921.6292 | 40900 | 40900 | 18866.2377 | 700.7837 | 46.1277 | 77.1711 | 1.673 | S.E.C.T.-Eau | 18188581 | [33 empty] | 1660
| 07018 | CAUSAPSCAL | 1 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 2036.12 | 18356 | 1031.1749 | 600 | 464.9431 | 25.3292 | 45.0887 | 506.4411 | 377.53 | X | X | Le nombre de personnes par logements est simplement obtenu en divisant la population totale au dernier recensement fédéral par le nombre de logements privés habituellement occupés par des résidents habituels (2458 personnes / 1126 logements). On élimine ainsi les logements ayant une vocation de villégiature situés en dehors de la zone urbaine desservie par le réseau d'eau potable. En novembre 2012, environ 1500m d'aqueduc ont été mis en service sous la route 132. Étant donné la date tardive de cette mise en service, c'est la longueur totale précédente (17 526m) qui est utilisée pour 2012. On note aussi une amélioration par rapport à 2011 pour les pertes et la quantité d'eau distribuée par personne. |  |  | Causapscal | 134383791701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 5 | 100 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4 | 0 | 12 | 693 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 273.7757 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1473
| 06013 | CARLETON-SUR-MER | 11 | 2012 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2012-05-22 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 6.78% | 6.78% | 6.78% | Commentaires 20140218: Débitmètre 1: Puits 1 St-Omer: Ce débitmètre est installé conformément aux spécifications du manufacturier. Comme discuté avec M. Bélanger, la consommation totale est mesuré par ces 3 débitmètres vérifiés en 2012. En 2013, nous avons fait réaliser la calibration pour 3 autres débitmètres, ceux de nos 2 réservoirs et celui à un surpresseur afin de vérifier nos mesures de distribution dans le réseau. | 2012-05-22 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 1.25% | 1.25% | 1.25% | Commentaires 20140218: Débitmètre 2 : Puits 2 St-Omer: Ce débitmètre est installé conformément aux spécifications du manufacturier. Comme discuté avec M. Bélanger, la consommation totale est mesuré par ces 3 débitmètres vérifiés en 2012. En 2013, nous avons fait réaliser la calibration pour 3 autres débitmètres, ceux de nos 2 réservoirs et celui à un surpresseur afin de vérifier nos mesures de distribution dans le réseau. | 2012-05-22 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0.8676% | 0.8676% | 0.8676% | Commentaires 20140218: Débitmètre 3: Puits Carleton: Ce débitmètre est installé conformément aux spécifications du manufacturier. Comme discuté avec M. Bélanger, la consommation totale est mesuré par ces 3 débitmètres vérifiés en 2012. En 2013, nous avons fait réaliser la calibration pour 3 autres débitmètres, ceux de nos 2 réservoirs et celui à un surpresseur afin de vérifier nos mesures de distribution dans le réseau. | 1 | 3399.04 | 53876 | 2853.1623 | 1512 | 1272.3931 | 23.6171 | 44.5959 | 839.4024 | 384.3886 | X | X | Environ 438 emplacements de camping sur le territoire. Présence d'une polyvalente déservant la région de Nouvelle à New Richmond (850 étudiants), ainsi qu'un centre d'études collégial (150 étudiants). Plus de 300 chambres d'hôtel et de motel en opération lors de la saison touristique estivale. Fuites majeures détectées sur le réseau à l'automne 2012. |  |  | Carleton-sur-Mer | 134292380701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 7 | 10 | 85 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 29 | 8 | 0 | 21 | 1691 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 318.9732 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Entrer vos commentaires, s'il y a lieu. Commentaires 20140218: Comme recommandé par M. Bélanger, nous avons fait appel a une entreprise spécialisée pour la détection de fuites sur le réseau à l'automne 2013. Nous avons donc réalisé une recherche de fuites sur environ 85 % du reseau. | 1 | 3399.04 | 5180 | 5180 | 2853.1612 | 839.4021 | 55.0803 | 97.5265 | 1.7706 | Carleton-sur-Mer | 134292380701 | [33 empty] | 1187
| 57010 | CARIGNAN | 16 | 2012 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2012-05-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 2.687% | 0.638% | 0% | Le débitmètre vérifié est celui à la sortie de l'installation du réseau Carignan Bellerive #134250950701. | [14 empty] | 3 | 5747.28 | 50367 | 2200.3452 | 792.6 | 420.2589 | 8.3439 | 19.0997 | 382.8498 | 391.4184 | X | X | Une correction de +3m/borne-fontaine a été réalisée afin de tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau d'aqueduc. Il y a 98 bornes fontaines sur ce réseau d'aqueduc. Nous avions déjà amorcer un programme de détection et de réparation de fuite en 2012; dans le cadre de notre demande de subvention # 525005 « Renouvellement de conduites sur l’Île Goyer » nous avions colligé toutes les données afin d’appuyer notre demande. Il n'y a pas d’industrie légère, moyenne ou lourde de quelque nature que ce soit sur ce réseau. L'eau potable provient de Carignan stat. pur, une station appartenant à Carignan sur le territoire de Carignan. Le débit de nuit minimum est le même qu'en 2011, car le volume de nuit a été mesuré en 2014. | L'eau est importée de la Régie secteur Chambly. Une correction de +3m/borne-fontaine a été réalisée afin de tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau d'aqueduc. Il y a 19 bornes fontaines sur ce réseau. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. Le débit de nuit minimum est le même qu'en 2011, car le volume de nuit a été mesuré en 2014. | L'eau est importée de la station Longueuil (Régional). Une correction de +3m/borne-fontaine a été réalisée afin de tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau d'aqueduc. Il y a 15 bornes fontaines sur ce réseau. La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. Le débit de nuit minimum est le même qu'en 2011, car le volume de nuit a été mesuré en 2014. | Carignan (Bellerive) ; Carignan Ste-Thérèse ; Carignan (golf) | 134250950701 ; 134250950702 ; 134250950703 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 6 | 12 | 0.001 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 119 | 0 | 2251 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 328.8057 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 50 |  | Non | 2 | 4 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Il y a 39 786 m de conduites domestiques. Il y a eu deux avis d'ébullition préventif (19-09-2012 et 05-01-2012) causé par des bris d'aqueduc (Longueuil approvisionnant le secteur du golf et Île Demers à Carignan). Comme ces avis découlent de travaux, ils ne sont pas comptabilisés. 0% du réseau a été ausculté en 2013, le formulaire a été rempli en 2014. La valeur d'approvisionnement et production est de 7 000 000$ pour l'usine de production d'eau potable (bâtiment = 1 500 000$ et valeur de l’équipement = 5 500 000$). Il n’y a aucune quote-part de Carignan dans les actifs de la Régie du Secteur Chambly. Notre municipalité est seulement cliente de cette régie. | [44 empty] | 102
| 34030 | CAP-SANTÉ | 3 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2012-10-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 12% | 3.448% | 8.182% | difference de hauteur mesuré avec un flotteur et une corde Débitmètre à la sortie de l'usine | [14 empty] | 1 | 2496.78 | 29974 | 995.4085 | 672 | 509.7506 | 17.0064 | 51.2102 | 398.6769 | 380.2598 | X | X |  |  |  | Cap-Santé | 134319290701 | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | 3 | 0 | 0.1 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 5 | 2 | 2 | 895 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 284.158 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 2 | 15 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  |  | 1 | 2496.78 | 1963 | 900 | 968.137 | 387.7542 | 107.5708 | 123.6667 | 1.1496 | puit Bertrand | X0009244 | [33 empty] | 493
| 18045 | CAP-SAINT-IGNACE | 12 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1855.35 | 25932 | 959.8477 | 278.64 | 99.0009 | 3.8177 | 10.3142 | 517.3405 | 376.2857 |  | X | Section 1.2 : Le nombre de personnes par logement à été calculé à partir des données du recensement de 2011 en tenant compte du nombre de logement occupé par des résidents habituels. Section 1.3 : La longueur du réseau tien compte des conduites de raccordement des bornes fontaine, ainsi que des conduites d'amenées .Section 1.5 : Le volume d'eau consommée de nuit pendant la période de référence pour le secteur résidentiel a été calculé à partir de la somme des débitmètres installés aux fermes laitières ainsi qu'aux deux industries raccordées au réseau d'eau potable. Le débit total a été converti en un volume pour une période de 3 heures. La valeur indiquée correspond à 80 % du volume calculé. |  |  | Cap-Saint-Ignace | 134291620701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 7 | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 53 | 6 | 1 | 6 | 554 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 258.2455 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 2489
| 05060 | CAPLAN | 11 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-12-01 | Débitmètre à turbine | Méthode volumétrique | 0% | 0% | 0% | 435, 2e Rang Ouest | [14 empty] | 1 | 1991.43 | 18742 | 837.1585 | 190.08 | 60.1297 | 3.2083 | 7.1826 | 420.3806 | 377.233 |  | X | 1 |  |  | Système distribution | 134303430701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 | 3 | 7 | 8 | 930 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 277.6752 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 8 | 121 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Autre : Facturation au pied linéaire. | [44 empty] | 1098
| 04047 | CAP-CHAT | 11 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 2147.9 | 30500 | 1179.418 | 612 | 468.3833 | 15.3568 | 39.7131 | 549.1029 | 378.2453 | X | X | Le nombre de personnes par logements est simplement obtenu en divisant la population totale au dernier recensement fédéral (pour le secteur centre de population) par le nombre de logements privés habituellement occupés par des résidents habituels (1316 personnes / 560 logements). On élimine ainsi les logements ayant une vocation de villégiature situés en dehors de la limite urbaine desservie par le réseau d'eau potable. |  |  | Cap-Chat | 134313331701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 1 | 1 | 100 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 78 | 4 | 0 | 6 | 914 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 272.0308 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Comme la ville n'a pas encore de site de traitement des eaux usées, aucun coût n'a été consédéré pour le moment dans le tableau 5.1 au niveau du besoins d'investissement en maintien d'actif. | [44 empty] | 1243
| 67020 | CANDIAC | 16 | 2012 | 13 | 13 | 2 | 2 | 2012-05-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 3.251% | 1.627% | 1.043% | - Préciser l'emplacement du débitmètre en place et de la méthode de vérification sur site. - S'il est inscrit "Autre" dans un des deux menus déroulants, préciser quelle méthode est utilisée. - Si l'écart mesuré est plus grand que 5 %, préciser si les conditions d'installation du fabricant des instruments de mesure sont respectées. | 2012-06-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 1.879% | 0% | - Préciser l'emplacement du débitmètre en place et de la méthode de vérification sur site. - S'il est inscrit "Autre" dans un des deux menus déroulants, préciser quelle méthode est utilisée. - Si l'écart mesuré est plus grand que 5 %, préciser si les conditions d'installation du fabricant des instruments de mesure sont respectées. | [7 empty] | 1 | 20286.328 | 108274 | 11675.1803 | 1488 | 2986.1803 | 27.5798 | 25.5772 | 575.5196 | 408.2985 | X | X | La population citée en rubrique 2,1 représente la ville de Candiac seulement. Voici le calcul pour la longueur de ce réseau citée en 1,3: longueur du réseau: 103 900 mètres + 6062 branchements X 6 mètres en moyenne + 729 bornes d'incendies X 6 mètres en moyenne: ^pour un total de 144 748 mètres |  |  | Candiac | 114922610701 | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 11 | 200 | 200 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | 83 | 132 | 9 | 0 | 4 | 0 | 83 | 132 | 9 | 0 | 4 | 7433 | Oui | 0.1 | Non | 0.1 | 368.6645 | Déjà réalisée | Non prévue |  | eau surface | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 15 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | SECTION 8 - VALIDATION | 1 | 20289.3924 | 119000 | 72700 | 37579.6885 | 1852.184 | 51.6915 | 79.414 | 1.5363 | Candiac | 11492261-07-01 | 6 | 600 | 600 | 3195 | 345 | 47 | 0 | 30 | 0 | 3617 | 3195 | 345 | 47 | 0 | 30 | 5072 | 0 | 8689 | 250.0206 | 178.2974 | 1.4788 |  | 41.6273 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20286.328 | 108274 | 11675.1803 | 721
| 84030 | CAMPBELL'S BAY | 7 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 862.42 | 12113 | 663.0574 | 282 | 221.9666 | 18.3247 | 33.4762 | 768.8335 | 366.0324 | X | X | Article 2.1: A l'été 2013, la Municipalité a installé un débitmètre a l'usine de béton qui représente un usager majeur en eau potable. Le suivi des données sera présenté sur le formulaire de l'année 2013. |  |  | Campbell's-Bay | 134326460701 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 2 | 0 | 0.1 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 5 | 0 | 3 | 355 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 197.4977 | Prévue | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue |  | Oui | 1 | 30 |  | oui | 3 | 35 | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Article 2.1.1: L'adoption d'un règlement municipal est prévue dès le début de l'année 2014; - Article 3.1.2: L'achat et l'installation de l'enregistreur de données est prévu dans le cadre du projet de traitement au sable vert; -Article 3.2.3 : A l'été 2013, la Municipalité a installé un débitmètre a l'usine de béton qui représente un usager majeur en eau potable; -Article 5.1 : Absence partielle de données permettant de compléter cet article; -Article 6.3.1: Un système de traitement au Sable vert est prévu en 2014 afin que l'eau potable produite rencontre un niveau d'ordre esthétique acceptable. La réalisation du projet est conditionnel au financement disponible. | [44 empty] | 7070
| 59030 | CALIXA-LAVALLÉE | 16 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 497.12 | 19710 | 149.7377 | 31.92 | 0.22108 | 0.011217 | 0.14764 | 301.2104 | 358.659 | [5 empty] | Calixa-Lavallée | 134256400701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 203 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 203 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 135.3243 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 1 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | La municipalité est alimentée en eau par la RIABR. Les actions 3,3;6,3 et 6,7 sont gérées par la RIABR. 6.4: Diminution de consommation demandée en raison de modifications sur le réseau d'aqueduc. 6.3 a été validé avec la RIABR. | [44 empty] | 40394
| 12057 | CACOUNA | 1 | 2012 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2013-01-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 27.82% | 27.66% | 28.24% | Débitmètre en place situé: Entrée d'eau Puit Moreault. Méthode de vérification sur site: test no1, 48 po dela bride et test no 2, 46 po du plafond environ 60 po de l'étage supérieur.Le débitmètre en placemesure l'eau pompée et non l'eau distribuée. | [14 empty] | 1 | 1076.59 | 17200 | 403.6274 | 249.6 | 179.9593 | 10.4627 | 44.5855 | 374.9128 | 369.0011 | X | X | 1.3 Prolongement du réseau d'aqueduc, nouvelles conduites. |  |  | Cacouna | 134312831701 | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 15 | 50 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 1 | 40 | 1 | 75 | 8 | 541 | 1 | 40 | 1 | 75 | 8 | 541 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Au point 3.1.2 nous avons 1 seul débitmètre qui est au puit Moreualt et pour le puit Pelletier c'est un compteur. Article 4,1 : La part des choses entre logements et résidences est difficilement faisable. La municipalité s'engage à chercher cette information pour le Bilan 2013 Article 5,1 : Nouveaux raccordements | [44 empty] | 1828
| 41070 | BURY | 5 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 525.8 | 8400 | 226.6202 | 102 | 67.6192 | 8.0499 | 29.8381 | 431.0008 | 359.4097 | X | X | Entrer vos commentaires, s'il y a lieu. Seulement une partie de la population est désservie par le réseau d'aqueduc municipal. Les chiffres suivants devraient être inscrits : nombre de logements: 220 nombre de personnes par logement: 2.39 total: 526 Nous attendons les informations d'Aquatech concernant le débit de nuit pour répondre à la section 1.5 |  |  | Bury | 134329841701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 1 | Non prévue |  | Non prévue | Prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 200 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 140.3033 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 30 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Section 3: Il n'y a pas de débimètre à l'eau distribuée.L'installation du débimètre avec le nouveau réservoir d'eau potable est prévu à la fin 2013 | [44 empty] | 230
| 84025 | BRYSON | 7 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 424 | 6596 | 456.2605 | 210 | 178.8567 | 27.1159 | 39.2006 | 1076.086 | 356.5296 | X | X | Le volume de nuit est mesuré sur une seule nuit. Le réseau est très vieux (1956), il y a des fuites sur les conduites. Il y a deux projets en attente mais la municipalité n'a pas les moyens financiers |  |  | Bryson | 134339660701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 0 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 4 | 190 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 137.0061 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 538
| 76043 | BROWNSBURG-CHATHAM | 15 | 2012 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2012-10-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 0.4061% | 0% | l'emplacement de ce débitmètre est à l'usine de filtration située au 300, rue Woodland | 2012-10-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 5.781% | 0% | Débitmètre électromagnétique Endress and Hauser situé à l'eau brute de l'usine de filtration située au 300, rue Woodland. | [7 empty] | 2 | 3387.15 | 30845 | 2261.5328 | 1891.68 | 1660.1818 | 53.8234 | 73.4096 | 667.6801 | 384.3417 | X | X |  |  |  | Riv.de l'Ouest ; Lachute | 134346830703 ; 134346830702 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 2 | 75 | 75 | Prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 3 | 0 | 8 | 1567 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 316.6895 | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non | 1 | 60 |  | oui | 3 | 5 | Déjà réalisée |  | non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 2122
| 58007 | BROSSARD | 16 | 2012 | 9 | 9 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 81588.6 | 332190 | 30518.4126 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 374.0524 | 426.9256 | [5 empty] | Brossard | 169 044 840 701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 30 | 35 | 35 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | 32 | 345 | 32 | 11 | 24 | 20458 | 32 | 345 | 32 | 11 | 24 | 20458 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 382.5626 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Oui | 3 | 7 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas | [46 empty] | 2997
| 46078 | BROMONT | 16 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-02-03 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 0.6098% | 0% | Le débitmètre mesure l'eau distribuée sur le réseau et il est situé après le réservoir. | [14 empty] | 1 | 7183.9 | 85551 | 6018.8497 | 1920 | 645.7304 | 7.5479 | 10.7285 | 837.8248 | 394.4045 |  | X | Il y a 517 bornes-fontaines sur le réseau. Une correction de +3m/borne-fontaine a été appliquée à la longueur du réseau d'eau potable pour tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau (84 000 m + 3 x 517 = 85 551 m). De 2011 à 2012, nous sommes passé de 77 km à 84 km de conduites en raison de nouveaux développements domiciliaires ainsi qu'à cause de mise à jour des relevés terrain. La densité de population est faible vu le nombre de résidences secondaires. L'apport touristique est grand que ce soit en période estivale ou hivernale. La présence de très grandes industries dans le Technoparc entraîne une consommation plus élevée pour le secteur non résidentiel versus le secteur résidentiel. La valeur de 838 l/pers*d est élevée à cause du secteur non résidentiel et de l'apport touristique. |  |  | Bromont | 134263740701 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 4 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | 26 | 127 | 2 | 2 | 2 | 0 | 33 | 177 | 6 | 22 | 16 | 3515 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 351.3158 | Prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 30 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Le réseau d'égout mesure environ 75,4 km selon le plan d'intervention de 2007-2009. En 2012, il y a plutôt 74,9 km de sanitaire + 9,8 km d'égout sanitaire forcé + 0,3 km de conduites de trop plein (surverses) + 0,8 km de conduite d'émissaire de la station d'épuration vers le milieu récepteur. En 5.1, les remboursements de la dette pour la distribution et la collecte contiennent les remboursements d'approvisionnement et de traitement puisqu'ils ne peuvent être séparés. Pour la valeur de remplacement, un coût unitaire de 900$/m a été utilisé pour les conduites d'eau potable et un coût unitaire de 1200$/m a été utilisé pour les conduites d'eaux usées. L'usine de production d'eau potable a été construite en 1971 et il y a eu un agrandissement en 1988. Pour l'usine de traitement des eaux usées, elle a été mise en service en 1985, mais il y a eu des travaux en 1989 pour un âge moyen de 25 ans. En 5.2 les revenus autres proviennent de la taxe spéciale en fonction des secteurs desservis. | 1 | 7183.9 | 16800 | 21600 | 6018.8497 | 837.8248 | 27.865 | 41.2176 | 1.4792 | Bromont | 134263740701 | [33 empty] | 927
| 78075 | BRÉBEUF | 15 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-04-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 0.34% | 0% | - Préciser l'emplacement du débitmètre en place et de la méthode de vérification sur site. - S'il est inscrit "Autre" dans un des deux menus déroulants, préciser quelle méthode est utilisée. - Si l'écart mesuré est plus grand que 5 %, préciser si les conditions d'installation du fabricant des instruments de mesure sont respectées. | [14 empty] | 1 | 835.8 | 11590 | 378.0164 | 60 | 5.1268 | 0.44235 | 1.3562 | 452.2809 | 365.6128 |  | X | Point 1.2: Nombre de personnes par logement dans le secteur villageois desservi par l'aqueduc municipal évalué au moment de la conception du système de traitement en 2003: 2,1 personnes par logement. - Point 2.2: La Municipalité a procédé à la réparation d'une fuite sur une vanne en bout de réseau en septembre 2012 ce qui a réduit la consommation quotidienne de 100m3 depuis la réparation. |  |  | BRÉBEUF | 134281150701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 2 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 385 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 196.2892 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Prévue |  | La municipalité à procédé à des travaux de réparation sur une vanne du réseau en bout de réseau au début de l'automne 2012 ce qui a corrigé une importante fuite d'eau sur le réseau (100 m3 par jour) | [44 empty] | 25963
| 83050 | BOUCHETTE | 7 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 459.99 | 7600 | 162.1421 | 3 | 0 | 0 | 0 | 352.4904 | 357.62 |  |  | Nous avons calculé le nombre de personnes dans chaque résidence et procéder à une estimation pour les commerces selon non connaissances.Prendre note que nous ne possédons pas encore d'équipements pour la lecture du débit de nuit. |  |  | BOUCHETTE | 134336851701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 171 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 118.6252 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Les revenus sont établis en fonction des coûts prévus pour les services. | [44 empty] | 5323
| 58033 | BOUCHERVILLE | 16 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | Vérification effectuée par la Ville de Longueuil. Ces données ne nous ont pas été fournies |  |  |  | 0% | 0% | 0% | Vérification effectuée par la Ville de Longueuil. Ces données ne nous ont pas été fournies | [7 empty] | 1 | 41502 | 247700 | 23106.2541 | 9072 | 4208.7916 | 16.9915 | 18.2149 | 556.7504 | 417.8787 | X | X |  |  |  | Boucherville | 134551940701 | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Non prévue | Non prévue |  | Prévue | Prévue | Prévue | Non prévue |  | Prévue | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 15 | 100 | 20 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 92 | 308 | 0 | 11 | 1 | 0 | 114 | 448 | 23 | 49 | 22 | 16887 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 378.6188 | Prévue | Prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Oui | 2 | 17 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | SECTION 8 - VALIDATION | [11 empty] | 10 | 450 | 500 | 3075 | 2835 | 0 | 22 | 0 | 0 | 5932 | 3810.3261 | 4123.6364 | 100 | 98 | 100 | 10375.5 | 290 | 18897.4625 | 250 | 205.3386 | 9.3971 |  | 31.3905 |  |  |  | 0 | 696.095 | 0 | 3669960.3554 | 41502 | 247700 | 23106.2541 | 50075
| 42040 | BONSECOURS | 5 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2013-05-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 3.907% | 0% | Débitmètre à l'importation. Vérification du débitmètre C1 par la méthode volumétrique à 1 seul débit car fonctionnant par des pompes fournissant un débit constant | 2013-08-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0.4167% | 0% | 0.7842% | Débitmètre à l'exportation. Vérification du débitmètre C2 par la méthode par débitmètre de référence à 2 débits qui correspondent aux débits lorsque la vanne située au réservoir Carpentier est ouverte ou fermée. | [7 empty] | 1 | 173.76 | 9700 | 140 | 26 | 13.8244 | 1.4252 | 9.8746 | 805.709 | 344.5903 |  | X | Formulaire complété par la firme Aquatech Services Techniques des eaux Inc. Pour toutes questions d'ordre technique vous référer au chargé de projet : Didier Thevenard Cell: (581) 308-5502 |  |  | Bonsecours | 134257720701 | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 96 | Oui | 0.1 | Non | 0.1 | 76.9312 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 2 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas | [46 empty] | 1671
| 98010 | BONNE-ESPÉRANCE | 9 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 3 | 719.4 | 17000 | 397.5027 | 56.52 | 20.2304 | 1.19 | 5.0894 | 552.5476 | 363.6055 | X | X |  |  |  | Riviere St. Paul ; Vieux Fort ; Middle Bay | 282773410702 ; 282773410701 ; 282773411702 | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 12 | 95 | 97 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 305 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 177.3029 | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 6858
| 05045 | BONAVENTURE | 11 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2012-05-01 | Autre | Débitmètre ultrasonique | 0% | 5.183% | 0% | Section 1.2 Débimètre en place : Autre = compteur d'eau mécanique. Le compteur est placé sur la conduite de refoulement du puits d'alimentation. | [14 empty] | 1 | 1560.16 | 18700 | 781.6066 | 210 | 106.6203 | 5.7016 | 13.6412 | 500.9785 | 373.9664 |  | X |  |  |  | Bonaventure | 134304671701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 3 | 0 | 1 | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 16 | 0 | 6 | 796 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 260.5359 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 157517
| 73030 | BOIS-DES-FILION | 15 | [27 empty] | 10411 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 34801
| 21045 | BOISCHATEL | 3 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2012-06-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 3.922% | 3.96% | 0.8696% | le débitmètre est situé à l’intérieur de l’usine au 100 chemin des Mas. | 2012-06-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 1.852% | 2.532% | 1.633% | le débitmètre est situé à l’intérieur de l’usine au 100 chemin des Mas. | [7 empty] | 1 | 6707.52 | 39500 | 1838.5574 | 612 | 186.5668 | 4.7232 | 10.1475 | 274.1039 | 393.4862 | [5 empty] | Boischatel | 134304420701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Déjà réalisée |  | 8 | 100 | 100 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 6 | 26 | 8 | 2430 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 334.7306 | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | En ce qui concerne nos besoins d'investissement, nous devons refaire notre conduite d'amenée d'eau potable(2013) ainsi que la mise aux normes de notre usine de traitement(2017). | [44 empty] | 1018
| 73005 | BOISBRIAND | 15 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 27151.9 | 123495 | 20207.6038 | 392 | 0 | 0 | 0 | 744.2427 | 412.2 |  | X | Alimenté en eau par la ville de Sainte-Thérèse. Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun Municipalité exportatrice : Boisbriand Municipalité importatrice : Rosemère Pertes d'eau potentielles du réseau commun : 0 m3/(d*km) et 0 % Programme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : Non Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun : 744 l /(pers.*d) 9 logements alimentés par Boisbriand |  |  | Boisbriand | 134244030701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 19 | 50 | 50 | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Prévue |  | 63 | 215 | 15 | 0 | 16 | 7421 | 63 | 247 | 16 | 0 | 21 | 7721 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 373.1955 | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Section 5,2 Revenus eaux usées provient de l'échantillonnage industriel sur le réseaux, chacune des industries et commerces sont contrôlés durant l'année à savoir les rejets en DBO5, DCO et MES afin de valider la capacité de l'usine d'épuration de la ville. Section 4,1 Bilan 2011 le nombre représente les portes et non les compteurs, donc ce rapporter au Bilan 2012 qui représente vraiment le nombre de compteur par bâtiment qui parfois regroupe plusieurs ICI. | [44 empty] | 2846
| 98005 | BLANC-SABLON | 9 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 1846.3 | 14837 | 1282.1831 | 489.4478 | 338.8382 | 22.8374 | 26.4267 | 694.4608 | 376.2202 | X | X |  |  |  | Baie-de-Brador ; Blanc-Sablon | 282773821701 ; 282773820701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0.1 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62 | 2 | 3 | 2 | 598 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 279.0205 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 2857
| 73015 | BLAINVILLE | 15 | 2012 | 7 | 7 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 56789.61 | 229470 | 22510.1776 | 7728 | 4039.2462 | 17.6025 | 17.9441 | 396.3785 | 422.0761 | X |  | La municipalité est alimentée en eau par la municipalité de Sainte-Thérèse. Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun Municipalité exportatrice : Blainville Municipalité importatrice : Rosemère Pertes d'eau potentielles du réseau commun : 17,6 m3/(d*km) et 17,9 % Programme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : Oui Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun : 396 l /(pers.*d) | Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun Municipalité exportatrice : Rosemère Municipalité importatrice : Blainville Pertes d'eau potentielles du réseau commun : 7,6 m3/(d*km) et 10,3 % Programme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : Non Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun : 527 l /(pers.*d) |  | Ville de Blainville ; Rosemere | 134282060701 ; 134244290701 | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 16 | 0 | 20 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 70 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 433 | 82 | 133 | 23 | 17083 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 379.9688 | Déjà réalisée | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Oui | 2 | 11 |  | Oui | 2 | 9 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas | [46 empty] | 7329
| 13055 | BIENCOURT | 1 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 262.24 | 4896 | 100.7194 | 6 | 0 | 0 | 0 | 384.0734 | 350.099 |  | X | Il y a 26 bornes fontanies dans le réseau de distribution avec une longueur de raccordement moyenne de 6 mètres. Le volume d'eau consommée de nuit pendant la période de nuit de référence n'a pas été comptabilisé pour le secteur non résidentiel car il n'y a pas de compteur dans le secteur non résidentiel. |  |  | Biencourt | 134381481701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 75 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 126 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 107.6036 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | L'année de mise en place du réseau d'aqueduc et des installations d'approvisionnement et production de l'eau potable est 1974. La mise en place d'une installation de traitement des eaux usées serait d'environ 2.2 millions. | [44 empty] | 1052
| 52035 | BERTHIERVILLE | 14 | 2012 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2013-06-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 2.062% | 1.874% | 1.892% | Sur le total de 7 débitmètres, trois sont propriété de Ste-Geneviève-de-Berthier et deux sont propriété de St-Ignace de Loyola. Leurs débitmètres sont situés au début de leur réseau d'aqueduc respectifs.Pour Berthierville, les deux débitmètres sont situés à l'usine de traitement d'eau potable. | 2013-06-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 3.084% | 1.759% | 0.955% | - Préciser l'emplacement du débitmètre en place et de la méthode de vérification sur site. - S'il est inscrit "Autre" dans un des deux menus déroulants, préciser quelle méthode est utilisée. - Si l'écart mesuré est plus grand que 5 %, préciser si les conditions d'installation du fabricant des instruments de mesure sont respectées. | [7 empty] | 1 | 4149.5 | 30475 | 4627.4262 | 1308 | 1001.1872 | 32.8527 | 21.6359 | 1115.1768 | 387.0587 | X | X | Étant donnée que nous approvisionnons en eau les municipalités de Sainte-Geneviève-de-Berthier ainsi que de Saint-Ignace-de-Loyola, il se peut que les pertes d'eau potentielles soit sur leur territoire respectif. |  |  | réseau municipal | 134260510701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 11 | 1 | 10 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 18 | 53 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 208 | 12 | 1 | 13 | 1081 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 328.1833 | Prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | SECTION 8 - VALIDATION | [44 empty] | 1010
| 18065 | BERTHIER-SUR-MER | 12 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 946.96 | 12200 | 164.8005 | 18 | 0 | 0 | 0 | 174.0312 | 367.284 | [5 empty] | Berthier-sur-Mer | 134290891701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 20 | 80 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 463 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 224.1318 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 30 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 3965
| 57040 | BELOEIL | 16 | 2012 | 6 | 6 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 21633.04 | 139039 | 9643.1038 | 3417.6 | 1951.0788 | 14.0326 | 20.2329 | 445.7581 | 409.1588 | X | X |  |  |  | Beloeil | 115337830701 | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 17 | 100 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 27 | 188 | 15 | 38 | 1 | 12 | 27 | 188 | 27 | 38 | 13 | 7217 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 370.8372 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 4 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | 5. Besoin d'investissement en maintien d'actif : Montant bassé sur l'hypothèse qu'on doit refaire 1% du réseau annuellement et que les conduites ont une durée de vie de 100 ans. | [44 empty] | 827
| 85065 | BELLETERRE | 8 | [27 empty] | 361 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 987
| 94250 | BÉGIN | 2 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2013-04-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 9.091% | 9.554% | 6.915% | La conduite ou le débitètre ultrasonique a été installé avait une longueur en ligne droite inférieur au spécification du fabriquant cela a pu influencer légèrement la lecture. Débitmètre situé avant le poste de pompage. | [14 empty] | 1 | 767.96 | 18810 | 329.3743 | 168 | 117.8052 | 6.2629 | 35.7664 | 428.8951 | 364.4798 | X | X |  |  |  | Bégin | 134351930701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 15 | Non prévue |  | Non prévue | Prévue |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 0 | 6 | 284 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 166.483 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Les frais de financement pour le traitement des eaux usées intègrent la portion gouvernementale. D'où le montant élevé par rapport au capital | 1 | 487.64 | 792 | 792 | 329.3743 | 675.4457 | 41.5877 | 53.6616 | 1.2903 | Municipalité de Bégin | 134351930701 | [33 empty] | 2392
| 46035 | BEDFORD (V) | 16 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-03-23 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 1.49% | 0% | Le débitmètre est situé au réservoir de distribution de la Ville de Bedford et comptablise l'eau distribué dans le réseau 134 245 440 701 La vérification/Étalonnage du débirtmètre à été réalisée par AquaTech, le 23 mars 2012 | [14 empty] | 1 | 2673.32 | 20040 | 2316.6858 | 624 | 434.6422 | 21.6887 | 18.7614 | 866.595 | 381.1742 | X | X | Une correction de +3m/borne-fontaine a été réalisé afin de tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau d'aqueduc. Il y a 142 bornes-fontaines connectées au réseau d'aqueduc. L'indicateur 2.1 dépasse la valeur de comparaison à cause de la consommation de nuit du secteur non résidentiel. L'indicateur 2.2 dépasse la valeur de comparaison à cause de la consommation importante du secteur industriel. |  |  | Bedford | 134245440701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 6 | 5 | 5 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 37 | 10 | 0 | 8 | 766 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 302.3293 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non | 2 | 40 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Nous avons un enregistreur de données. En effet,notre système enregistre et compile les données en continu à fréquence fixes. Notre installation de production a une capacité de 6400 m³/d et Il y a 16 672 m de conduites domestiques et 2942 m de conduites unitaires. Les derniers travaux sur les conduites datent de 2010 sur la rue Dupont. Il y a eu deux avis d'ébullition préventifs causés par des travaux. Comme ils découlent de travaux. Ils ne sont pas comptabilisés. | [44 empty] | 5085
| 38010 | BÉCANCOUR | 17 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 12727.39 | 323534 | 5774.573 | 2004 | 88.1744 | 0.27254 | 1.5269 | 453.7123 | 402.059 |  | X | 2 réseaux interconnecté : X0008297 Bécancour alimenté par l'usine et X0008298 Bécancour secteur Gentilly,± 47% de la production en eau est destiné au parc industriel de Bécancour (1 739 184.9 m³), 2 municipalités (Ste-Monique: 60 525.7 m³ et Ste-Marie: 22 909.7 m³) et une réserve indienne (Wolinak: 23 821.0 m³) Pour le point 1.5: Ok après discution au téléphone avec Hervé. |  |  | Bécancour | X0008297-X0008298 | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 3 | 20 | 20 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 233 | 217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 217 | 13 | 299 | 49 | 4465 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 362.897 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Nombre de résidence pour Sainte-Monique de Nicolet: 106 et Sainte Marie de Blanford: 87.Dans un secteur de la ville il y a une réserve indienne qui jette ses eaux usées dans notre réseau.Article 6.2: Il y a une source d'eau potable souterraine dans le secteur Gentilly qui a une aire de protection de 1.6 Km carré. | 1 | 13350.61 | 37440 | 19740 | 9687.3169 | 725.6086 | 49.0746 | 64.463 | 1.3136 | Bécancour | X0008299-X0008300 | [33 empty] | 1987
| 21025 | BEAUPRÉ | 3 | 2012 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2012-02-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 4.255% | 4.348% | 0% | Il serait préférable de permettre d'écrire les valeurs avec 1 décimale dans la section Vérification de la précision car pour la mesure effectuée à faible débit, j'arrive à une valeur de 18.8 m³/H qui est dans les normes de 5% d'écart mais en entrant cette valeur dans le système celui-ci l'arrondi à 19 m³/H, ce qui augmente assez l'écart pour dépasser le 5 % toléré. Le débitmètre est situé à la sortie du réservoir au 1A, chemin de la rivière. | [14 empty] | 1 | 6812.6 | 40449 | 2167.724 | 684 | 248.1474 | 6.1348 | 11.4474 | 318.1934 | 393.6943 |  |  | Le nombre de personnes par logement est fournis par le recensement de Stat. Canada de 2006 qui est de 2.3 pers. De l'eau exportée vers Saint-Anne-de-Beaupré. |  |  | Ville de Beaupré | 134291130701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 2 | 0 | 20 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 362 | 19 | 0 | 9 | 0 | Partiel | 0.1 | S.O. | 0.1 | 342.516 | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | L'augmentation du nombre de commerces sans compteur de 109 à 362 est dû au fait que le service d'évaluation a transféré ceux-ci dans la section commerciale car ce sont des condominium qui sont en location. | 1 | 6812.6 | 12000 | 6200 | 2223.8552 | 326.4327 | 35.8686 | 68.9355 | 1.9219 | Usine de Production d'Eau Potable | 134291130701 | [33 empty] | 108830
| 19105 | BEAUMONT | 12 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-05-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 0.6868% | 0% | Débitmètre à la distribution | [14 empty] | 1 | 1188 | 11039 | 410.8743 | 144 | 67.5841 | 6.1223 | 16.4488 | 345.8538 | 370.3191 |  |  | Note 1- Le nombre moyen de personne par ménage provient de statistique canade enquete 2011. Note 2: Le débit de nuit est de 00h00 à 04h00 Note3 Le nombre moyen de personnes par ménage est calculé en fonction du nombre de logements identifié au sommaire du role d'évaluation 2012 (1057 logements) |  |  | Beaumont | 134310771701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 3 | 495 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 217.2891 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Les besoins d'investisement en maintien d'actif ne sont pas requis puisque des investiissement furent réalisé en 2008-2009 pour la mise aux normes pour l'eau potable et en 2010-2011 pour les eaux usées.La calibration du débimètre n'était pas requise puisque celui-ci a été changé en 2011. Le nombre de logements est égal à celui de résidences car il y a autant de logements que d'entrées de service. | [44 empty] | 25794
| 31008 | BEAULAC-GARTHBY | 12 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 341.38 | 5327.93 | 110 | 24 | 2.1422 | 0.40207 | 1.9475 | 322.2216 | 353.6288 |  |  | Notre nombre correspond au nombre de gens sur le réseau suite à une vérification par sondage. De plus, notre nombre est presque l'équivalent de notre population au total comprenant la campagne et le village. |  |  | BEAULAC-GARTHBY | 134319370701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 4 | 40 | 10 | Ne s'applique pas |  | Prévue | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 195 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 132.7588 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 13 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | 1.1.: Nous allons refaire les conduites d'eau potable sur 4 tronçons. | [44 empty] | 2488
| 70022 | BEAUHARNOIS | 16 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 12448.5 | 91863 | 7654.0984 | 4300.44 | 3457.8538 | 37.6414 | 45.1765 | 614.8611 | 401.7625 | X | X | Nombre de logement déterminé d'après la Trésorie en janvier 2013 pour le secteur centre et est (Beauharnois et Maple grove). Valeur du débit de nuit basée sur les valeurs enregistrées par l'automate ele 16 novembre 2012 | Nombre d'unités de logement déterminée par la Trésorie en janvier 2013 pour le secteur ouest (Melocheville). Valeur de débit de nuit basée sur les valeurs enregistrées par l'automate le 15 décembre 2012. Les valeurs précédent le mois de novembre 2012 permettant ce calcul sont non disponible en raison des travaux de mise aux normes de l'usine au cours de l'année 2012 |  | Beauharnois ; Melocheville | 134360680701 ; 134360840701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 15 | 5 | 5 | Déjà réalisée |  | Prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 87 | 11 | 0 | 31 | 4196 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 363.0194 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 20 |  | Oui | 4 | 78 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | Prévue |  | 2 | 12160.4 | 14579 | 16163 | 7654.0984 | 629.4282 | 47.3557 | 62.483 | 1.4209 | Usine de traitement de l'eau J.-Armand-Poupart (Beauharnois) ; Usine de traitement de l'eau de la Pointe-du-Buisson (Melocheville) | 134360683701 ; 134360844701 | [33 empty] | 1421
| 27028 | BEAUCEVILLE | 12 | 2012 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2013-04-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 2.465% | 0.03604% | 0.4696% | Les trois instruments ont été vérifiés de façon commune vis-à-vis du volume étalon du fait de la configuration du site. Débitmètre à la distribution à la sortie du réservoir dont l'isolation avec les deux autres débitmètres à la distribution n'est pas possible. Les trois instruments se trouvent dans la même chambre et alimentent chacun une partie du réseau non bouclée au reste du réseau. | 2013-04-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 2.465% | 0.03604% | 0.4696% | Les trois instruments ont été vérifiés de façon commune vis-à-vis du volume étaton du fait de la configuration du site. Débitmètre à la distribution à la sortie du réservoir dont l'isolation avec les deux autres débitmètres à la distribution n'est pas possible. Les trois instruments se trouvent dans la même chambre et alimentent chacun une partie du réseau non bouclée au reste du réseau. | 2013-04-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 2.465% | 0.03604% | 0.4696% | Les trois instruments ont été vérifiés de façon commune vis-à-vis du volume étalon du fait de la configuration du site. Débitmètre à la distribution à la sortie du réservoir dont l'isolation avec les deux autres débitmètres à la distribution n'est pas possible. Les trois instruments se trouvent dans la même chambre et alimentent chacun une partie du réseau non bouclée au reste du réseau. | 1 | 4538.61 | 43100 | 2542.0437 | 1082.6667 | 277.2412 | 6.4325 | 10.9062 | 560.093 | 388.2583 |  | X | 1,2 Selon les données 2011 de Statistique Canada, le taux d'occupation serait de 2,39 personnes par logement. Nous avons donc ajuster la valeur de comparaison en conséquence. 2.2 La quantité d'eau distribuée par personne est élevée en raison des usagers majeurs qui consomme beaucoup d'eau. |  |  | Beauceville | 117456840701 | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Prévue | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 8 | 2 | 2 | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 54 | 27 | 144 | 4 | 0 | 7 | 1899 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 321.6929 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 623
| 85020 | BÉARN | 8 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 571.01 | 8100 | 811.429 | 720 | 207.5965 | 25.6292 | 25.5841 | 1421.0416 | 360.5137 | X | X | La municipalitée a un jeux eau nouveau qui a prit 1850 m3 eau et on a un industrie qui prent en moyenne 229 m3 jour alors la municipalité prend 582 m3 jour pour les citoyens se qui me donne 744 l(pers d) |  |  | Béarn | 134343781701 | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 6 | 100 | 100 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Prévue |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 4 | 319 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 174.9243 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Il y a 7 900 m d'égout domestique. | 1 | 781.55 | 2398 | 2398 | 811.429 | 1038.2304 | 33.8377 | 52.5438 | 1.5528 | Béarn | 134343781701 | [33 empty] | 1486
| 66107 | BEACONSFIELD | 6 | 2012 | 5 | 5 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 19459.08 | 126622 | 10164.9399 | 4032 | 2737.3935 | 21.6186 | 26.9298 | 522.3752 | 407.7413 | X | X | Section 1.3: Réseau local (Beaconsfield) - (106 762m + BFs 3 222m) + Réseau principal (Agglo) - 16 638 m = 126 622 m Section 1.4: Volume d'eau importé est fourni par la Ville de Pointe Claire. Le volume est calculé selon la lecture des débitmètres sur le territoire, ainsi que la lecture des compteurs sur les bypass. Pour fins de facturation, Pointe-Claire ajoute 10% pour compenser les pertes lors la fourniture de l'eau jusqu'aux limites de Beaconsfield. Le 10% de pertes doit être exclus et n'est pas inclus dans le 3 736 667 m3 importé. Le 16 299 m3 exporté à Kirkland est selon la lecture du débitmètre, mais couvre uniquement la période du 1 juillet au 31 décembre 2012 du a un problème technique du débitmètre. Aucune estimation ni comptabilisation n'est considérée pour la période du 1 janvier au 1 juillet 2012. |  |  | Beaconsfield (par P-C) | 134288590701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 52 | 200 | 200 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | 0 | 19 | 17 | 0 | 12 | 6418 | 0 | 19 | 17 | 0 | 12 | 6418 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 366.6502 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 1 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | Section 1 - La patrouille bleue sensibilisera à nouveau la population au cours de l'été 2013. Beaconsfield utilise également la patrouille verte pour nos initiatives de sensibilisation pour l'usage sain de l'eau potable. La population est aussi informée des initiatives via le babillard électronique, le bulletin municipal et notre site web. Section 2 - Réglementation et rapport annuel/ Mettre en place un système de sensibilisation, d'avertissement et d'infraction : Nos départements d'Aménagement urbain et Sécurité publique, comme la Patrouille bleue et verte, sont impliqués quant à l'application de la réglémentation et la sensibilisation. Section 3 - L'usine de filtration de Pointe-Claire, maintenant un unité du Conseil d'Agglomération de Montréal, est responsable des débitmètres. Les 5 débitmètres ont tous été vérifiés pour confirmer leur bon fonctionnement et transmission des données, mais il n'y a pas eu de callibration. Beaconsfield travaille actuellement avec la Ville de Montréal pour un projet d’installation de régulateurs. On est à l’étape de modélisation du réseau. Si conclusif et approuvé par le SSIM, l’installation pourrait se faire en 2016. Section 6 - Source d'approvisionnement et installation de production/ Avis d'ébullition:Nous avons effectué un avis d'ébullition en 2012 uniquement pour une partie du réseau. | [44 empty] | 3471
| 37210 | BATISCAN | 4 | 2012 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2012-05-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 3.333% | 3.333% | 3% | Le débitmètre est situé à la sortie du bâtiment du site de traitement de l'eau potable (après le réservoir). Les employées municipaux vont à tous les jours au site de traitement de l'eau potable. Ce débitmètre est la propriété à 50% de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Le deuxième débitmètre a été installé en décembre 2013, il est également après le réservoir. Le débitmètre est neuf, donc il n'était donc pas nécessaire de le faire vérifier. Les deux débitmètres ont des enregistreurs de données. | [14 empty] | 1 | 945.18 | 26000 | 617.0767 | 33 | 0 | 0 | 0 | 652.8669 | 367.2588 |  | X | Selon Jacques Duplessis (Chef d'équipe des travaux publics), la quantité d'eau distribuée par personne est élevée à cause des 7 fermes dont une très grosse comptant plus de 450 vaches. Les autres fermes compte environ 50 à 60 vaches. Avant d'installer le deuxième débitmètre, il y avait un compteur d'eau. Tous les volumes ont bien été mesurés. Le volume de 6 m³ est exporté vers Sainte-Anne-de-la-Pérade. |  |  | Batiscan | 134340551701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Prévue | Prévue |  | 3 | 0 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 14 | 4 | 6 | 535 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 223.9541 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Le montant de 32 000$ de la section 5.2 est pour un projet futur de remplacement de conduites sur une longueur d'environ 3000 mètres. | [44 empty] | 132968
| 88022 | BARRAUTE | 8 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1451.12 | 16804 | 492.0574 | 96 | 2.7821 | 0.16556 | 0.5654 | 339.088 | 372.9967 |  |  | La case du secteur non résidentiel est vide, car le volume de nuit du secteur non résidentiel n'a pas été mesuré. Une correction a été appliquée sur la longueur du réseau pour tenir compte des raccordements des bornes-fontaines au réseau (+3m par borne-fontaine). La longueur du réseau est de 16570 m et compte 78 bornes-fontaines pour un total de 16804 m. |  |  | Barraute Municipal | 318451751701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 80 | 20 | Déjà réalisée |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 64 | 2 | 3 | 9 | 632 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 255.1762 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Il y a environ 6,6 km de réseau domestique (2000) et 5,4 km de réseau unitaire (1970).Pour les valeurs de remplacement, un coût unitaire de 900$/m a été utilisé pour les conduites d'eau potable, 1200 $/m pour le réseau domestique et 700$/m pour le réseau unitaire. Le revenu de type autres est une subvention gouvernementale. | [44 empty] | 2059
| 96005 | BAIE-TRINITÉ | 9 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 500 | 9478 | 416.1419 | 84 | 48.7982 | 5.1486 | 11.7263 | 832.2838 | 358.7363 |  | X |  |  |  | Baie-Trinité | 134358960701 | Non prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 1 | 0 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Non prévue |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 250 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 151.9304 | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 1 | 7 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Non prévue | [46 empty] | 980
| 16013 | BAIE-SAINT-PAUL | 3 | 2012 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2012-02-23 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 1.941% | 0.6412% | Débitmètre au poste de pompage p - 1. | [14 empty] | 2 | 6599.73 | 48100 | 3122.8678 | 1092.768 | 657.7484 | 13.6746 | 21.0623 | 473.1811 | 393.2694 | X | X |  |  |  | Aqu. Baie-saint-paul ; Aqu. De la Montagne | X0010829 ; X0011501 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 6 | 0 | 0.1 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 300 | 7 | 40 | 8 | 2500 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 350.4855 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1051
| 15065 | BAIE-SAINTE-CATHERINE | 3 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 221.13 | 6686 | 305.9016 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 1383.3566 | 347.8169 |  | X | Entrer vos commentaires, s'il y a lieu La consommation est basée sur le nombre de résidents, cependant pendant la période estivale, le nombre peux doubler voir tripler, (Motel, hôtel et restauration) ce qui influencele nombre de litre/pers |  |  | Baie-Sainte-Catherine | 134353590701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Prévue | Prévue | déjà réalisée | déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 4 | 100 | 0 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 6 | 2 | 161 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 127.0169 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 30 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 2376
| 98035 | BAIE-JOHAN-BEETZ | 9 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 86.94 | 2724 | 117.0929 | 99.2 | 41.8799 | 15.3744 | 35.7664 | 1346.8242 | 335.3225 | X | X | Le débit de nuit a été mesuré les 8, 9 et 10 mai 2014. Les débits à usages municipaux sont des purges sur le réseau pour prévenir du gel puisque le réseau est en faible profondeur. |  |  | Baie-Johan-Beetz | 134361670701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 100 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 60 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 58.5661 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 4 | 42 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Les avis d'ébullition ont été fait à titre préventifs seulement. Art 5.1: Pas de charges avant amortissment pour le traitement car il n'y a aucun frais d'exploitation (seuelemt un dégrillage) . | [44 empty] | 4540
| 99060 | BAIE-JAMES | 10 | 2012 | 6 | 6 | 0 | 0 | [21 empty] | 6 | 967.46 | 23933 | 599.5228 | 220.488 | 168.159 | 7.0262 | 28.0488 | 619.6875 | 367.5706 | X | X |  |  |  | Radisson ; Val-Paradis ; Beaucanton ; Villebois ; Desmaraisville ; Miquelon | 134351020702 ; 134351021709 ; 134351021710 ; 134351021703 ; 134351021705 ; 134351021704 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 8 | 5 | 5 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 1 | 27 | 5 | 0 | 7 | 299 | 1 | 31 | 5 | 0 | 7 | 461 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 210.475 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 954
| 66112 | BAIE-D'URFÉ | 6 | [27 empty] | 3889.74 | [73 empty] | 0.1 |  | 0.1 | [71 empty] | 32438
| 50100 | BAIE-DU-FEBVRE | 17 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 1017.03 | 38913 | 479.3552 | 216 | 57.3063 | 1.4727 | 11.9549 | 471.3285 | 368.2394 |  | X | Il y a 33 bornes-fontaines sur le réseau. La longueur du réseau a été bonifiée de 3 m/borne-fontaine. L'eau importée provient de la municipalité de Nicolet. L'eau exportée va vers la municipalité de La-visitation-de-Yamaska. Le pourcentage de perte du réseau Pays-Brûlé reflète seulement la consommation résidentielle. Nous retrouvons sur ce réseau une consommation animale importante. Ce réseau possède des compteurs d'eau individuels et selon nos rapports annuels, notre pourcentage de perte est entre 10% - 12%. | Il y a 34 bornes-fontaines sur le réseau. La longueur du réseau a été bonifiée de 3 m/borne-fontaine. L'eau importée provient de la municipalité de Nicolet. Le pourcentage de perte du réseau J. Proulx reflète seulement la consommation résidentielle. Nous retrouvons sur ce réseau une consommation d'eau animale importante. Ce réseau possède des compteurs d'eau individuels et selon nos rapports annuels, nous avons un pourcentage de perte d'environ 10% - 12%. |  | Réseau Pays-Brûlé ; J. Proulx | 221108030702 ; 221108030701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 50 | 50 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 16 | 11 | 4 | 0 | 7 | 443 | 16 | 11 | 4 | 0 | 7 | 443 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 218.4374 | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Ne s'applique pas |  | L'eau potable provient de l'usine de la ville de Nicolet, nous sommes les propriétaires seulement d'un poste de pompage (pas de quote part) et de réservoirs. Il y a 3 610 m d'égout domestique. Pour la valeur de remplacement des conduites d'eau potable, un coût unitaire de 900$/m a été utilisé. Pour les conduites d'eau usées, c'est 1200$/m. En septembre 2013, une vidange de boues a été effectuée pour un montant de 150 000$ à l'installation de traitement des eaux usées. Ce montant devra être traité dans la feuille coût du formulaire 2013. Au point 5.2 Autre revenus 19 680$ = revenus d'eau potable pour un immeuble qui est situé dans notre municipalité, mais alimenté en eau potable par la municipalité voisine (4 746$) + Participation des municipalités avoisinantes sur l'entretien de notre réseau d'aqueduc étant donné que nous redistribuons l'eau de Nicolet par notre réseau à cinq municipalités (14 934$). Eaux usées (6 253$) revenus de secteur facturés au frontage. Il y a deux vérifications complètes des réseaux à chaque année, mais on ne réalise pas d'écoute des conduites avec le matériel approprié. Les vérifications sont des bilans de l'eau pour savoir le volume de pertes dans le réseau, cela ne permet pas de déceler les micro-fuites. Comme cette méthode est moins précise, 50% du réseau a été noté ausculté pour 2012 et 2013. | [44 empty] | 1965
| 08080 | BAIE-DES-SABLES | 1 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-03-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0.5294% | 0.5385% | 1.05% | Le débimètre est situé à la sortie du réservoir d'eau potable. Une règle a été installée afin de mesurer la variation du niveau d'eau dans le réservoir. À l'aide d'un flotteur, on calculait la variation du niveau d'eau dans le réservoir (qui nous donne un volume) versus la lecture de l'automate pour une période donnée. Les données sont alors comparées afin de vérifier la précision du débimètre. | [14 empty] | 1 | 289 | 7330 | 64.1721 | 18.204 | 0.061848 | 0.0084377 | 0.096379 | 222.0489 | 351.3995 | [5 empty] | Baie-des-Sables | 134379420701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 146 | Non | 0.1 | Non | 0.1 |  | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Prévue |  | Les autres revenus représentent les taxes sur une autre base que l'évaluation foncière pour le service de la dette du réseau d'aqueduc et d'égout. | [44 empty] | 2822
| 96020 | BAIE-COMEAU | 9 | 2012 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2013-04-17 | Autre | Méthode volumétrique | 0.7557% | 4.987% | 4.712% | Manicouagan: Débimètre ultrasonique, installé en 2012 à la sortie de la distribution, méthode volumétrique fait avec les bassin de contact en amont du pompage.Tests effectués de nuit (200m3/h), en apres-midi (290 m3/hrs) et avec une borne incendie d'ouverte (355m3/h).Les temps de pompage pour effectuer les tests sont en moyenne de 20 minutes.Chacun des tests on été effectués à trois reprises et une moyenne à été effectué pour le calcul. | 2013-05-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 3.846% | 3.537% | La chasse, Débimètre installé sur la conduite de distribution, magnétique, tests volumétiques effectué avec les bassins de contact en amont du pompage. Tests effectués de nuit (120 m3/h), en apres-midi (250 m3/hrs) et avec une borne incendie d'ouverte (325m3/h).Les temps de pompage pour effectuer les tests sont en moyenne de 25 minutes et sur une Hauteur de 1 mètre.Chacun des tests on été effectués à trois reprises et une moyenne à été effectué pour le calcul. | [7 empty] | 4 | 21945.7 | 198239 | 13309.7951 | 6690 | 4384.8856 | 22.1192 | 32.9448 | 606.4876 | 409.3508 | X | X | En 2012, un test de sectorisation a été effectué pour tenté de trouver soit les secteurs utilisant le plus d'eau par les consommateurs ou les fuites. Il s'avère que c'est principalement de grands consommateurs, comme les épiceries, les laveries et les gravière, mais aussi les édifices plublics qui utilisent le plus d'eau et ce de facon continu. Nous envisageons en 2013 de prioriser ces secteurs. | Nous sensibilerons les édifices publics cette année a l'utilisation responsable de l'eau et à l'entretien des équipements sanitaires et de leur plomberie. De plus beaucoup d'effort pour diminuer les pressions nous aidera surement à diminuer nos consommations en 2013. | En Novembre nous avons changer le totalisateur de la station car il était brisé. Les valeur de débit on ensuite chuté de plus de la moitié. Il nous est impossible vu la configuration de l'usine et de la tuyauterie intérieure de valider la valeur du totaliteur, parcontre c'est une valeur beaucoup plus réaliste que les années précédentes. Plusieurs fuites sur ce réseau est responsable des quantités d'eau consommées sur ce réseau, le projet de modernisation permettra surement de remédier à la situation et une portion de la conduite de distribution est changé cette année. | La Chasse ; Manicouagan ; Mc Cormick ; St-Georges | 214895620701 ; 214895620702 ; 214895620703 ; 214895620704 | Prévue | Non prévue | Non prévue | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue | Prévue | Non prévue |  | Prévue | Ne s'applique pas | Non prévue | Non prévue | Prévue | Non prévue | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 1 | 25 | 100 | Non prévue |  | Non prévue | Prévue |  | Non prévue | Non prévue | Prévue | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 926 | 13 | 97 | 41 | 6837 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 350.1757 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 10 | 3 | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 2 | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | SECTION 8 - VALIDATION | [44 empty] | 21142
| 45035 | AYER'S CLIFF | 5 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 1132.2 | 18627 | 686.5191 | 88.8 | 12.2865 | 0.65961 | 1.7897 | 606.3585 | 369.6752 |  | X |  |  |  | Ayer`s Cliff | 134244450701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 0 | 0 | 20 | Non prévue |  | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 32 | 9 | 29 | 9 | 549 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 237.1945 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Autre: Revenus provenant de services rendus à Hateley. | [44 empty] | 34806
| 30055 | AUDET | 5 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 286.44 | 5535 | 100.0304 | 25.9104 | 7.4736 | 1.3502 | 7.4714 | 349.2192 | 351.2804 | [5 empty] | Audet | 134360351701 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 100 | 100 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 85 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 85 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 93.9278 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 30 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Le point 3,1,2 "mesurer l'eau distribuée" a à être discuté pour savoir de quelle façon nous allons le rencontrer. Aller chercher expertise. | [44 empty] | 1348
| 13045 | AUCLAIR | 1 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-12-17 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 0.5291% | 1.77% | Le débitmètre est situé à la sortie du puit, avant le réservoir. | [14 empty] | 1 | 214.2 | 2800 | 71.3866 | 42.72 | 28.9757 | 10.3485 | 40.5898 | 333.2706 | 347.3907 | X |  |  |  |  | Auclair | 134276381701 | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 1 | 10 | 20 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 97 | Non | 0.1 | Non | 0.1 |  | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 1590
| 41055 | ASCOT CORNER | 5 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-04-20 | Débitmètre à insertion | Méthode volumétrique | 0% | 0% | 0% | Débitmètre au puits | [14 empty] | 1 | 715.44 | 6150 | 198.4563 | 55.2 | 9.7929 | 1.5923 | 4.9345 | 277.3905 | 363.5317 | [5 empty] | Puit d'eau potable | 134255090701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 249 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 156.9898 | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  |  | 1 | 715.44 | 532 | 532 | 198.4563 | 277.3905 | 37.3038 | 46.6165 | 1.2496 | Puit d'eau potable | 134255090701 | [33 empty] | 5789
| 40043 | ASBESTOS | 5 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2012-03-01 | Débitmètre à plaque orifice | Débitmètre ultrasonique | 0% | 6.704% | 0% | - Préciser l'emplacement du débitmètre en place et de la méthode de vérification sur site. - S'il est inscrit "Autre" dans un des deux menus déroulants, préciser quelle méthode est utilisée. - Si l'écart mesuré est plus grand que 5 %, préciser si les conditions d'installation du fabricant des instruments de mesure sont respectées. | [14 empty] | 1 | 5875.2 | 64675 | 4240.1311 | 1404 | 770.4864 | 11.9132 | 18.1713 | 721.6999 | 391.713 |  | X | article 1,3: la logueur du réseau de distribution a augmenté dû aux travaux sur le boul. St-Luc ainsi que l'ajout du réseau de Daville que nous déservons. Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun Municipalité exportatrice : Asbestos Municipalité importatrice : Danville Pertes d'eau potentielles du réseau commun : 11,1 m3/(d*km) et 16,9 % Programme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : non Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun : 629 l /(pers.*d) |  |  | Asbestos | 116223540701 | Non prévue | Non prévue | Prévue | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 3 | 50 | 50 | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 210 | 16 | 34 | 11 | 1744 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 343.7892 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Oui | 3 | 23 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | article 1,1 (3): n'a pas été réalisé en 2012 faute de budget | 1 | 6744.96 | 8428 | 6220 | 4240.1311 | 628.637 | 68.1693 | 95.0643 | 1.3945 | Asbestos | 116223543701 | [33 empty] | 44313
| 19037 | ARMAGH | 12 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2012-05-31 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 5% | 0% | Le débit mètre du puit no #3 donne un écart de 4,97% par rapport au volume mesuré. Le débit mètre du puit no#4 donne un écart de 3,99% par rapport au volume mesuré. Nous joignons les rapports de validations des deux débimètres de CWA. | 2012-05-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0% | 4.082% | 0% | Le débit mètre du puit no #3 donne un écart de 4,97% par rapport au volume mesuré. Le débit mètre du puit no#4 donne un écart de 3,99% par rapport au volume mesuré. Nous joignons les rapports de validations des deux débimètres de CWA. | [7 empty] | 1 | 864 | 9517 | 298.1093 | 109.44 | 53.8736 | 5.6608 | 18.0718 | 345.0339 | 366.0569 |  |  | Le taux d'occupation des logements est de 2 personnes par logement. |  |  | Municipalité d'Armagh | 318315710701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 428 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 204.216 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non | 2 | 4 | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | 1.1.3 : Les points d'alimentation d'eau bute sont existants depuis au moins 3 ans. 1.2.1 Des dépliants et affiches ont été mis à l'entrée du bureau municipal 1.3.2, 1.3.3 et 1.4.3 actions déja réalisées par le règlement muncipal 145-2012. 2.1.1 Le règlement 145-2012 a été adopé le 6 mars 2012. 2.1.2 Suite à l'acceptation du MAMROT le rappart sera présenté au nouveau conseil municipal. 2.2.1 La réglementation est en vigueur depuis l'adoption du règlement145-2012 et les employés en ont pris connaissance. | [44 empty] | 2589
| 85080 | ANGLIERS | 8 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 110.7 | 2310 | 508.1175 | 480 | 467.0065 | 202.1673 | 91.9092 | 4590.0405 | 338.5561 | X | X | En 2011, une estimation a été fait à partir d'un pourcentage d'utilisation. En 2012, nous avons estimée les données à partir du débitmètre à la station d'approvisionnement sur une période de 2 heure tard en soirée qui est plus représentatif. Cependant la marge d'erreur est présente étant donné que la municipalité n'a pas de compteur d'eau. LES RÉSIDENTS LAISSENT COULER L'EAU POUR ÉVITER LE GEL. LES CONDUITES SONT SUR DU ROC. DES CORRECTIONS MAJEURES AU RÉSEAU DEVRAIENT ÊTRE FAITES À PARTIR DE 2013 POUR RÉSOUDRE LE PROBLÈME. |  |  | Village d'Angliers | 134348650701 | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 3 | 0 | 5 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 90 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 73.0296 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non | 0 | 0 |  | Oui | 12 | 365 | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Des fuites majeures (2) sont présentes sur la rue du cheminot. La municipalité doit corriger la situation en 2013. | [44 empty] | 475
| 55008 | ANGE-GARDIEN (16) | 16 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-10-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 3.491% | 2.968% | 2.648% | - Préciser l'emplacement du débitmètre en place et de la méthode de vérification sur site. - S'il est inscrit "Autre" dans un des deux menus déroulants, préciser quelle méthode est utilisée. - Si l'écart mesuré est plus grand que 5 %, préciser si les conditions d'installation du fabricant des instruments de mesure sont respectées. | [14 empty] | 1 | 1689.65 | 17000 | 1890.7432 | 954 | 104.7432 | 6.1614 | 5.5398 | 1119.0147 | 375.0336 |  | X |  |  |  | Ange-Gardien | 134283880701 | Non prévue | Non prévue | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 1 | 0 | 25 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 31 | 30 | 2 | 14 | 3 | 478 | 31 | 30 | 4 | 14 | 4 | 478 | Partiel | 0.1 | Oui | 0.1 | 251.7128 | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [13 empty] | 3 | 482 | 482 | 1082 | 166 | 28 | 10 | 1 | 499 | 1786 | 1082 | 166 | 28 | 10 | 1 | 499 | 0 | 1786 | 295.3274 | 761.6962 | 0.59184 |  | 100 |  |  |  | 0 | 167.821 | 0 | 479605.8284 | 1689.65 | 17000 | 1890.7432 | 4764
| 07047 | AMQUI | 1 | 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 4917.05 | 42200 | 2738.5301 | 192 | 0 | 0 | 0 | 556.9457 | 389.3302 |  | X | Les commerces et industries dont Natrel ont consommés au total 35108 mètres cubes d'eau en 2012, soit l'équivalent de 15 l/pers/d. |  |  | Amqui | 293454281701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 5 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 134 | 10 | 24 | 8 | 1543 | Partiel | 0.1 | Partiel | 0.1 | 331.2118 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Ne s'applique pas |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Comme la ville n'a plus d'argent disponible sur la TECQ 2010-2013, elle voudrait profiter du prochain programme pour mettre à jour ces installations de production d'eau potable afin de ce munir d'équipement d'enregistrement de données adéquat. Le remplacement des compteurs par des débitmètres sera aussi prévu. Comme cela n'a pas été budget cette année la ville ne peut procéder en 2012 mais peu dès cet automne, l'or de la préparation du budget 2013, prévoir ces travaux. C'est ce qui est prévu dans ce cas. | [44 empty] | 4346
| 88055 | AMOS | 8 | 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 11658.44 | 99100 | 5433.3661 | 2532 | 528.5765 | 5.3338 | 9.7283 | 466.0457 | 400.8849 |  | X | Nous exportons de l'eau à la Réserve autochtone de Pikogan (88802) |  |  | Amos, municipal | 135208951701 | Prévue | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | Prévue | Prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 3 | 0 | 0 | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 509 | 33 | 52 | 13 | 3925 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 360.5891 | Prévue | Prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Prévue |  | - Article 4.1 : Nous avons modifié le nombre d'immeubles à 3925 - Article 5.1 : Les sommes inscrites pour les services rendus sont pour la distribution de l'eau ainsi que la collecte et le traitement des eaux usées pour la Réserve autochtone de Pikogan. - Article 5.1 : Nous avons complété aux meilleurs de nos connaissances et en utilisant des estimés les valeurs de remplacement des immobilisations et les âges moyens des immobilisations. | 1 | 12186.95 | 25490 | 22440 | 5564.9973 | 456.6358 | 24.7995 | 28.3289 | 1.1423 | Amos | 135 208 952 701 (X0009924) | [33 empty] | 2061
| 78070 | AMHERST | 15 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-05-01 | Débitmètre magnétique | Débitmètre ultrasonique | 0% | 0% | 0.2667% | - Préciser l'emplacement du débitmètre en place et de la méthode de vérification sur site. - S'il est inscrit "Autre" dans un des deux menus déroulants, préciser quelle méthode est utilisée. - Si l'écart mesuré est plus grand que 5 %, préciser si les conditions d'installation du fabricant des instruments de mesure sont respectées. | [14 empty] | 1 | 386.4 | 6600 | 122.5574 | 25.2 | 0.48403 | 0.073338 | 0.39494 | 317.1775 | 355.2868 |  |  | Nous avons 168 logements et 386 personnes sur le reseau en plus des commerces,ecole,industrie et batiments municipaux 4, Il y a une vingtaine de bornes d'incendie qui sont toutes proches des conduites (longueur des branchements 1 à 2 m). |  |  | Amherst | 134354901701 | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 0 | 50 | 25 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 163 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 117.1736 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 60 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | restriction par prevention | [44 empty] | 2704
| 93042 | ALMA | 2 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012-04-01 | Débitmètre magnétique | Méthode volumétrique | 0.3906% | 0.7905% | 0.7905% | - Préciser l'emplacement du débitmètre en place et de la méthode de vérification sur site. - S'il est inscrit "Autre" dans un des deux menus déroulants, préciser quelle méthode est utilisée. - Si l'écart mesuré est plus grand que 5 %, préciser si les conditions d'installation du fabricant des instruments de mesure sont respectées. | [14 empty] | 1 | 30205.35 | 215160 | 15042.7077 | 4776 | 1815.6452 | 8.4386 | 12.0699 | 498.0147 | 413.6263 |  | X | Débitmètre situé à la sortie de l'usine, salle de distribution. |  |  | Alma | 151978820701 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 56 | 0 | 0 | Déjà réalisée |  | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 470 | 35 | 90 | 31 | 9685 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 376.5358 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Valeur de remplacement des installations d'eau usée (sauf les conduites et postes de pompage) évaluée à partir des chiffres de la SQAE pour les trois stations d'épuration. L'âge des conduites d'égout est estimé à partir de l'âge du réseau d'aqueduc. | [44 empty] | 20007
| 92030 | ALBANEL | 2 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 2 | 1105 | 20480 | 656 | 312 | 237 | 11.5723 | 36.128 | 593.6652 | 369.3497 | X | X | Trois logements ont été perdus par rapport à 2011 car ce sont des loyers qui sont restés vides toute l'année 2012 | Entente de compilation de données pour un réseau de distribution commun Municipalité exportatrice : DOLBEAU-MISTASSINI Municipalité importatrice : ALBANEL Pertes d'eau potentielles du réseau commun : 14,7m3/(d*km) et 19,3 % Programme de détection et de réparation de fuites requis (oui/non) : OUI Quantité d'eau distribuée par personne pour ce réseau commun : 518 l /(pers.*d) |  | MUNICIPALITÉ D'ALBANEL ; secteur Dolbeau | 287195240701 ; 905170870701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Prévue | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Non prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 3 | 0 | 10 | Non prévue |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 5 | 0 | 6 | 432 | Non | 0.1 | Non | 0.1 |  | Prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | Taxe spéciale pour honorer le capital de la dette. | [44 empty] | 2506
| 98030 | AGUANISH | 9 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 287.62 | 10550 | 69.3989 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 241.2868 | 351.3354 |  |  | Fuite dans une résidence abandonnée: 20 000 litres par jour, sur 15 jours! |  |  | Aguanish | 134362250701 | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue |  | 1 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 3 | 1 | 20 | 12 | 146 | 0 | 3 | 1 | 20 | 12 | 146 | Oui | 0.1 | Oui | 0.1 | 106.0302 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Non prévue |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | Prévue | [45 empty] | 5399
| 31056 | ADSTOCK | 12 | 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2012-06-01 | Débitmètre à turbine | Méthode volumétrique | 4.167% | 2.667% | 0.5882% | Le débitmètre est installée à la sortie du réservoir de distribution. | 2013-06-01 | Débitmètre à turbine | Méthode volumétrique | 1.961% | 3.093% | 1% | Le débitmètre est installé avant le réservoir de distribution. Il s'agit d'une nouvelle installation en date du mois de juin 2013 | [7 empty] | 2 | 575.1 | 11058 | 439.5055 | 142.8571 | 30.8573 | 2.7905 | 7.0209 | 764.2244 | 360.6092 |  | X | En Juin 2012, nous avons mis en place un programme de détection de fuite qui a permis de trouver deux fuites majeures sur le réseau. Ceci a comme conséquence direct de donner deux moyennes de distribution d'eau très différente pour chaucune des périodes. La moyenne de distribution d'eau pour la période de janvier à mai était de 524 m3/jour et pour la période de Juin à Décembre était de 328 m3/j. Depuis Juin 2012, la quantité d'eau distribué par personne de le réseau est mainteant de 623 l(pers*j) au lieu de 845 l/(pers*d) pour la moyenne annuelle. Dans le tableau 5,1, nous ne séparons pas les données financière pour la production et la distribution de l'eau potable de même que pour les données des eaux usées. | En février, mars et avril nous avons exporter de l'eau du réservoir Jolicoeur vers le réseau de St-Méthode |  | Municipalité Adstock ; Réseau Ostiguy | 134320261701 ; 904006801751 | Non prévue | Déjà réalisée | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Prévue |  | Prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Non prévue |  | Prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 3 | 10 | 5 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 15 | 18 | 1 | 5 | 6 | 2 | 15 | 18 | 1 | 5 | 6 | 252 | Oui | 0.1 | Partiel | 0.1 | 197.9768 | Prévue | Prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée |  | Oui | 1 | 80 |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  | En Juin 2012, nous avons mis en place un programme de détection de fuite qui a permis de trouver deux fuites majeures sur le réseau. Ceci a comme conséquence direct de donner deux moyennes de distribution d'eau très différente pour chaucune des périodes. La moyenne de distribution d'eau pour la période de janvier à mai était de 524 m3/jour et pour la période de Juin à Décembre était de 328 m3/j. Depuis Juin 2012, la quantité d'eau distribué par personne de le réseau est mainteant de 623 l(pers*j) au lieu de 845 l/(pers*d) pour la moyenne annuelle. Dans le tableau 5,1, nous ne séparons pas les données financière pour la production et la distribution de l'eau potable de même que pour les données des eaux usées. | [44 empty] | 1454
| 48028 | ACTON VALE | 16 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2012-12-19 | Débitmètre Venturi | Débitmètre ultrasonique | 0% | 8.667% | 0% | - Préciser l'emplacement du débitmètre en place et de la méthode de vérification sur site. - S'il est inscrit "Autre" dans un des deux menus déroulants, préciser quelle méthode est utilisée. - Si l'écart mesuré est plus grand que 5 %, préciser si les conditions d'installation du fabricant des instruments de mesure sont respectées. | [14 empty] | 1 | 5128.98 | 43658 | 3980.9726 | 720 | 362.499 | 8.3032 | 9.1058 | 776.1724 | 389.895 |  | X | Le volume net distribué inclue le volume des industries et représente environ 45% de la consommations, donc au 2.2 le nombre de l/pers est respecté. |  |  | Acton Vale | 134268950701 | Non prévue | Non prévue | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Non prévue | Non prévue | Prévue | Déjà réalisée | Prévue | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée | Prévue | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Prévue | 5 | 0 | 0 | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 242 | 10 | 0 | 20 | 2342 | Partiel | 0.1 | Non | 0.1 | 332.3421 | Non prévue | Non prévue |  | Eau de surface | Non prévue | Déjà réalisée |  | Déjà réalisée | Prévue | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée | [46 empty] | 2872
| 46005 | ABERCORN | 16 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | [21 empty] | 1 | 194.34 | 4258 | 65.9645 | 5.232 | 0 | 0 | 0 | 339.4282 | 346.0884 | [5 empty] | ABERCORN | 134247421701 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |  | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Ne s'applique pas | Déjà réalisée | Déjà réalisée | Ne s'applique pas |  | Non prévue | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Déjà réalisée | Prévue | Prévue |  | 0 | 0 | 0 | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | Non prévue | Non prévue |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 119 | Non | 0.1 | Non | 0.1 | 93.3529 | Non prévue | Non prévue |  | Eau souterraine | Déjà réalisée | Déjà réalisée |  | Prévue |  | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non |  |  |  |  | Déjà réalisée |  |  | 1 | 194.34 | 394 | 394 | 65.9645 | 339.4282 | 16.7423 | 21.3198 | 1.2734 | ABERCORN | 13424742-17-01 | [33 empty] | 1628
| Haut de la page | [173 empty] | Haut de la page
| RAPPORT ANNUEL DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE 2012 |  |  |  | VÉRIFICATION | [24 empty] | BILAN DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE | [16 empty] | ÉTAT ET PLAN D'ACTION | [87 empty] | APPROVISIONNEMENT ET PRODUCTION | [10 empty] | DISTRIBUTION
|  | Total de formulaires | Numéro de Région | Total de municipalités | Total |  |  |  | Qualitatif |  |  | Moyenne |  |  | Qualitatif | Qualitatif |  |  | Moyenne |  |  | Qualitatif | Qualitatif |  |  | Moyenne |  |  | Qualitatif | Total | [5 empty] | Moyenne pondérée |  |  | Premier quartile | Total de recommandations |  | Qualitatif |  |  |  |  | Total de "Déjà réalisée" et "Prévue" | [5 empty] | Total de "Déjà réalisée" et "Prévue" |  |  |  | Total de "Déjà réalisée" et "Prévue" |  |  |  |  | Total de "Déjà réalisée" et "Prévue" |  |  |  |  | Total de "Déjà réalisée" et "Prévue" | [13 empty] | Total | Moyenne pondérée |  | Total de "Déjà réalisée" et "Prévue" | [7 empty] | Total | [5 empty] | Total | [5 empty] | Total de "Oui" et "Partiel" | Total de "Oui" | Total de "Oui" et "Partiel" | Total de "Oui" |  | Total de "Déjà réalisée" et "Prévue" |  |  | Qualitatif | Total de "Déjà réalisée" et "Prévue" |  |  |  |  | Total de "Oui" | Total |  | Total de "Déjà réalisée" et "Prévue" | Total de "Oui" | Total |  | Total de "Déjà réalisée" et "Prévue" |  | Total de "Oui" | Total |  | Total de "Déjà réalisée" et "Prévue" |  |  |  | Qualitatif | Total |  |  |  |  | Moyenne pondérée |  |  | Moyenne | Qualitatif |  | Moyenne |  |  | Total | [6 empty] | Total | [7 empty] | Moyenne pondérée | [7 empty] | Total |  |  |  | Total | Total | Total | Nombre de Municipalités qui ont rempli la feuille Distribution | Nombre de Municipalités qui ont rempli la feuille Approvisionnement
| Tout le Québec | 746 | Toutes | 811 | 1739 | 1634 | 515 | 438 | S.O. | S.O. | S.O. | 2.561% | 3.201% | 1.739% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 2.066% | 2.957% | 1.462% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 3.011% | 2.285% | 1.47% | S.O. | 988 | 7015847.763 | 41181122.0684 | 4296090.4775 | 2510963.605 | 1113973.138 | 27.0506 | 25.9299 | 612.3409 | S.O. | 267 | 502 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 390 | 249 | 324 | 572 | 243 | 72 | 719 | 252 | 186 | 70 | 611 | 576 | 443 | 78 | 57 | 213 | 631 | 510 | 100 | 51 | 84 | 435 | 97 | 27 | 744 | 745 | 21 | 598 | 475 | 21 | 745 | 745 | 745 | 23 | 9068 | 53.57% | 59.84% | 163 | 28 | 372 | 274 | 26 | 113 | 174 | 28 | 8761 | 28944 | 1986 | 3490 | 1147 | 214650 | 15390 | 77018 | 9956 | 21967 | 7484 | 2018622 | 439 | 106 | 214 | 135 |  | 218 | 78 | 23 | Eau souterraine : 478 | 472 | 520 | 18 | 581 | 21 | 168 | 610 | 8897 | 14 | 180 | 808 | 9543 | 192 | 9 | 9 | 27 | 933 | 15 | 1 | 665 | 18 | S.O. | 155 | 1854621.8488 | 12000252 | 2323335 | 1011687.5035 | 545.4953 | 43.54% |  | 1.67 | S.O. | S.O. | 9.5886 | 485.5222 | 493.4252 | 100579.5771 | 88663.4937 | 11662.5727 | 13323.7075 | 3180.7116 | 62995.382 | 280405.4446 | 185390.9791 | 271410.8834 | 170377.692 | 139547.971 | 5180.1398 | 679272.5413 | 40755.6534 | 1491935.86 | 258.3512 | 309.0844 | 17.471 |  | 18.79% |  |  |  | 644373.7022 | 1075259.0103 | 2633.7288 | 2113892011.4009 | 2629260.4608 | 9273665.5 | 2121408.5204 | 35 | 110
| Pourcentage de population desservie |  | Toutes | 7134752.097 | [35 empty] | 71.25% | 83.05% | [5 empty] | 69.89% | 67.53% | 53.45% | 92.17% | 82.77% | 16.42% | 97.13% | 69.28% | 31.77% | 19.09% | 80.13% | 87.55% | 47.62% | 44.78% | 11.29% | 60.12% | 79.12% | 50.61% | 23.63% | 13.7% | 20.96% | 80.98% | 20.91% | 2.602% | 98.32% | 98.32% | 7.959% | 87.82% | 88.78% | 13.8% | 98.33% | 98.33% | 98.33% | 3.598% |  |  |  | 63.59% | 4.525% | 48.9% | 53.83% | 2.721% | 30.89% | 37.1% | 3.047% | [12 empty] | 92.71% | 4.851% | 44.72% | 6.28% |  | 64.8% | 57.94% | 3.284% | Eau de surface : 267 | 32.88% | 36.39% | 9.483% | 89.73% | 8.886% |  |  |  | 2.929% |  |  |  | 57.3% | 1.992% |  |  |  | 26.2% | 0.0276% | 91.4% | 2.126%
| Haut de la page | [173 empty] | Haut de la page
| TABLEAU PAR RÉGIONS ADMINISTRATRIVES |  |  |  | VÉRIFICATION | [24 empty] | BILAN DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE | [16 empty] | ÉTAT ET PLAN D'ACTION | [87 empty] | APPROVISIONNEMENT ET PRODUCTION | [10 empty] | DISTRIBUTION
| Régions administratives | Total de formulaires | Numéro de Région | Total de municipalités | Total |  |  |  | Qualitatif |  |  | Moyenne |  |  | Qualitatif | Qualitatif |  |  | Moyenne |  |  | Qualitatif | Qualitatif |  |  | Moyenne |  |  | Qualitatif | Total | [5 empty] | Moyenne pondérée |  |  | Premier quartile | Total de recommandations |  | Qualitatif |  |  |  |  | Total de "Déjà réalisée" et "Prévue" | [5 empty] | Total de "Déjà réalisée" et "Prévue" |  |  |  | Total de "Déjà réalisée" et "Prévue" |  |  |  |  | Total de "Déjà réalisée" et "Prévue" |  |  |  |  | Total de "Déjà réalisée" et "Prévue" | [13 empty] | Total | Moyenne |  | Total de "Déjà réalisée" et "Prévue" | [7 empty] | Total | [5 empty] | Total | [5 empty] | Total de "Oui" et "Partiel" | Total de "Oui" | Total de "Oui" et "Partiel" | Total de "Oui" |  | Total de "Déjà réalisée" et "Prévue" |  |  | Qualitatif | Total de "Déjà réalisée" et "Prévue" |  |  |  |  | Total de "Oui" | Total |  | Total de "Déjà réalisée" et "Prévue" | Total de "Oui" | Total |  | Total de "Déjà réalisée" et "Prévue" |  | Total de "Oui" | Total |  | Total de "Déjà réalisée" et "Prévue" |  |  |  | Qualitatif | Total |  |  |  |  | Moyenne pondérée |  |  | Moyenne | Qualitatif |  | Moyenne |  |  | Total | [6 empty] | Total | [7 empty] | Moyenne pondérée | [7 empty] | Total |  |  |  | Total | Total | Total | Nombre de Municipalités qui ont rempli la feuille Distribution | Nombre de Municipalités qui ont rempli la feuille Approvisionnement
| Bas-St-Laurent | 68 | 1 | 76 | 104 | 100 | 42 | 34 | S.O. | S.O. | S.O. | 1.96% | 3.066% | 2.998% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 2.236% | 2.764% | 2.418% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 3.796% | 0.2899% | 0% | S.O. | 78 | 153494.65 | 1388823 | 76179.1702 | 26958.4652 | 15282.4391 | 11.0039 | 20.0612 | 496.2985 | S.O. | 25 | 39 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 36 | 14 | 29 | 56 | 12 | 11 | 65 | 28 | 15 | 3 | 57 | 58 | 39 | 6 | 10 | 16 | 57 | 55 | 11 | 7 | 11 | 40 | 8 | 0 | 68 | 68 | 1 | 55 | 42 | 2 | 68 | 68 | 68 | 3 | 144 | 30.08% | 38.42% | 11 | 2 | 26 | 24 | 1 | 6 | 13 | 2 | 123 | 755 | 54 | 87 | 47 | 1645 | 444 | 3614 | 381 | 1063 | 432 | 49988 | 27 | 7 | 9 | 5 |  | 13 | 5 | 2 | S.O. | 45 | 45 | 2 | 52 | 1 | 5 | 9 | 602 | 0 | 10 | 17 | 203 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 63 | 1 | S.O. | 9 | 28281.16 | 39438 | 37403 | 15940.0574 | 563.6281 | 42.62% |  | 2.0778 | S.O. | S.O. | 9 | 400 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 172 | 182.9456 | 0 | 0 |  | 100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.17 | 6586 | 172.2295 | 1 | 8
| Saguenay-Lac-St-Jean | 43 | 2 | 48 | 92 | 84 | 39 | 19 | S.O. | S.O. | S.O. | 3.554% | 7.19% | 1.94% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 5.227% | 5.477% | 4.058% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 19.07% | 11.88% | 8.177% | S.O. | 58 | 243161.514 | 2398110 | 140452.8168 | 59278.5769 | 37113.159 | 15.476 | 26.4239 | 577.6112 | S.O. | 26 | 39 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 25 | 5 | 17 | 34 | 13 | 3 | 41 | 16 | 16 | 4 | 38 | 36 | 31 | 5 | 4 | 20 | 38 | 26 | 4 | 4 | 2 | 22 | 6 | 2 | 43 | 43 | 3 | 39 | 24 | 1 | 43 | 43 | 43 | 1 | 457 | 19.1% | 18.26% | 10 | 4 | 28 | 21 | 5 | 5 | 12 | 3 | 97 | 595 | 12 | 33 | 31 | 64 | 735 | 3533 | 286 | 374 | 483 | 81886 | 18 | 1 | 4 | 1 |  | 5 | 2 | 2 | S.O. | 33 | 35 | 1 | 33 | 1 | 4 | 6 | 78 | 0 | 8 | 11 | 439 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 1 | S.O. | 9 | 41813.05 | 7383658 | 64627 | 26002.9672 | 621.8864 | 40.24% |  | 1.5845 | S.O. | S.O. | 10.3333 | 583.6667 | 589.6667 | 1504.411 | 174.6438 | 0 | 185.0411 | 0 | 92.0274 | 1956.1233 | 2227.411 | 501.6438 | 1290 | 565.0411 | 163 | 6328.5138 | 120 | 11195.6097 | 246.9559 | 189.9274 | 11.0434 |  | 17.47% |  |  |  | 641.5756 | 1056.3915 | 601.4141 | 3645635.3288 | 25626.09 | 214462 | 14338.5164 | 3 | 7
| Capitale Nationale | 48 | 3 | 49 | 123 | 119 | 54 | 48 | S.O. | S.O. | S.O. | 3.24% | 3.531% | 3.121% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 2.618% | 1.965% | 1.408% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 0.6623% | 1.504% | 1.503% | S.O. | 66 | 662576.02 | 4017160 | 298105.6084 | 131447.6888 | 67441.3442 | 16.7883 | 22.6233 | 449.9191 | S.O. | 19 | 33 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 23 | 14 | 21 | 36 | 20 | 4 | 46 | 15 | 14 | 4 | 36 | 37 | 32 | 4 | 1 | 10 | 41 | 38 | 8 | 1 | 4 | 31 | 3 | 1 | 48 | 48 | 2 | 38 | 31 | 1 | 48 | 48 | 48 | 1 | 996 | 24.17% | 24.59% | 13 | 2 | 26 | 24 | 0 | 7 | 14 | 2 | 354 | 2494 | 179 | 114 | 100 | 4 | 1060 | 6814 | 774 | 876 | 599 | 172239 | 23 | 1 | 3 | 0 |  | 10 | 3 | 1 | S.O. | 36 | 43 | 2 | 39 | 0 | 12 | 16 | 294 | 1 | 6 | 8 | 380 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | S.O. | 6 | 15039 | 24265 | 17015 | 6296.6882 | 418.6906 | 37.01% |  | 1.5559 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |  |  |  | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 0 | 6
| Mauricie | 35 | 4 | 38 | 106 | 106 | 34 | 24 | S.O. | S.O. | S.O. | 7.554% | 2.557% | 1.883% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 4.541% | 4.462% | 2.907% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 13.66% | 4.488% | 1.264% | S.O. | 52 | 239183.6827 | 2446968 | 127766.9909 | 50416.3329 | 32069.4206 | 13.1058 | 25.0999 | 534.1794 | S.O. | 15 | 26 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 19 | 13 | 9 | 28 | 17 | 2 | 34 | 16 | 12 | 3 | 32 | 31 | 21 | 4 | 1 | 12 | 30 | 28 | 3 | 2 | 4 | 18 | 7 | 1 | 35 | 35 | 0 | 33 | 27 | 1 | 35 | 35 | 35 | 1 | 325 | 23.14% | 21.75% | 9 | 1 | 16 | 12 | 1 | 8 | 7 | 1 | 489 | 424 | 46 | 25 | 40 | 5627 | 885 | 3526 | 514 | 1884 | 482 | 78722 | 23 | 3 | 13 | 9 |  | 14 | 5 | 0 | S.O. | 29 | 33 | 2 | 21 | 1 | 7 | 9 | 174 | 1 | 10 | 41 | 206 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | S.O. | 15 | 194969.28 | 847428 | 312476 | 108688.0656 | 557.4625 | 34.78% |  | 1.7556 | S.O. | S.O. | 8 | 478.9 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1100 | 2 | 1122 | 354.6179 | 7.0924 | 1.6119 |  | 0% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3101.93 | 35470 | 1223.0628 | 1 | 6
| Estrie | 54 | 5 | 58 | 97 | 88 | 38 | 30 | S.O. | S.O. | S.O. | 1.505% | 3.867% | 1.307% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 0.7057% | 2.041% | 0.7526% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 6.075% | 3.139% | 0.2885% | S.O. | 69 | 229909.4272 | 1664123.5 | 105714.8643 | 36527.1041 | 13766.7741 | 8.2727 | 13.0226 | 459.8109 | S.O. | 14 | 33 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 25 | 24 | 19 | 40 | 15 | 4 | 50 | 16 | 13 | 6 | 47 | 36 | 34 | 7 | 2 | 14 | 50 | 35 | 5 | 2 | 6 | 29 | 1 | 1 | 53 | 53 | 2 | 41 | 26 | 3 | 54 | 54 | 54 | 0 | 371 | 24.87% | 30.11% | 15 | 1 | 19 | 18 | 3 | 4 | 4 | 3 | 350 | 1696 | 58 | 115 | 66 | 1896 | 586 | 3223 | 550 | 1294 | 478 | 63327 | 35 | 12 | 18 | 11 |  | 23 | 7 | 2 | S.O. | 36 | 38 | 0 | 47 | 2 | 14 | 18 | 859 | 0 | 23 | 212 | 2300 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | S.O. | 11 | 191370.6872 | 160505 | 142272 | 83807.7623 | 437.9342 | 58.91% |  | 1.5867 | S.O. | S.O. | 9.4 | 557.5 | 565.25 | 3384.4656 | 5292.6132 | 144.6786 | 249.3292 | 1092.9017 | 113.3704 | 10277.3586 | 3438.4656 | 7285.6132 | 6614.6786 | 2101.3292 | 1312.9017 | 35888.9801 | 2636.9 | 59278.8683 | 232.016 | 151.2116 | 25.5348 |  | 17.34% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 154683.1972 | 893231 | 65096.8798 | 4 | 10
| Montréal | 12 | 6 | 16 | 143 | 111 | 2 | 2 | S.O. | S.O. | S.O. | 0% | 2.251% | 0% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 0% | 2.564% | 0% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 13 | 1909494.7876 | 5413100.5 | 1765884.8372 | 1468621.7796 | 578562.3247 | 106.8819 | 32.7633 | 924.7917 | S.O. | 10 | 11 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 6 | 12 | 4 | 10 | 7 | 2 | 12 | 5 | 1 | 2 | 11 | 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | 12 | 12 | 1 | 9 | 9 | 0 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2555 | 83.75% | 93.33% | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1101 | 3515 | 184 | 1028 | 52 | 55829 | 2017 | 10829 | 2095 | 8913 | 172 | 311946 | 10 | 3 | 8 | 7 |  | 9 | 1 | 3 | S.O. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 300 | 0 | 1 | 36 | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | S.O. | 1 | 84876.0834 | 265000 | 181700 | 59964.3634 | 706.4931 | 33% |  | 1.5623 | S.O. | S.O. | 8.5 | 433.07 | 451.6833 | 71923.3399 | 59868.116 | 8468.9138 | 12119.1607 | 175.0765 | 53682.1754 | 206236.7823 | 151343.4158 | 226665.8693 | 149778.0331 | 135703.4242 | 296.5847 | 450048.3329 | 21567.2534 | 1135402.9133 | 249.5586 | 380.0395 | 12.1238 |  | 18.16% |  |  |  | 640035.318 | 1004970.9468 | 466.9614 | 1953096644.5892 | 1803377.3616 | 4918173.5 | 1688916.5421 | 3 | 1
| Outaouais | 29 | 7 | 34 | 42 | 38 | 11 | 10 | S.O. | S.O. | S.O. | 0.6698% | 2.144% | 0.4888% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 0% | 2.174% | 0% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 0% | 3.219% | 0% | S.O. | 34 | 295807.67 | 1526117 | 129619.2365 | 57327.4432 | 33914.8213 | 22.2229 | 26.165 | 438.1875 | S.O. | 13 | 21 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 18 | 3 | 19 | 18 | 2 | 1 | 29 | 8 | 9 | 0 | 23 | 20 | 18 | 2 | 2 | 11 | 27 | 17 | 2 | 1 | 5 | 12 | 3 | 1 | 29 | 29 | 2 | 27 | 20 | 1 | 28 | 28 | 28 | 0 | 338 | 18.72% | 22.94% | 4 | 0 | 12 | 5 | 0 | 4 | 7 | 1 | 31 | 760 | 38 | 0 | 9 | 352 | 483 | 2780 | 406 | 187 | 518 | 92158 | 8 | 1 | 3 | 2 |  | 3 | 1 | 1 | S.O. | 21 | 20 | 1 | 22 | 1 | 8 | 10 | 302 | 1 | 12 | 34 | 328 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 24 | 0 | S.O. | 2 | 838.19 | 1093 | 857 | 218.6967 | 260.9155 | 25.52% |  | 1.6084 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |  | S.O. |  |  |  | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 0 | 2
| Abitibi-Temiscamingue | 30 | 8 | 37 | 45 | 45 | 14 | 20 | S.O. | S.O. | S.O. | 1.733% | 2.386% | 1.126% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 0.3318% | 1.243% | 0.1406% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 0% | 3.03% | 0% | S.O. | 39 | 102451.99 | 795114 | 44436.3508 | 20789.08 | 9373.935 | 11.7894 | 21.0952 | 433.7285 | S.O. | 11 | 21 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 13 | 7 | 12 | 26 | 10 | 2 | 30 | 12 | 7 | 3 | 25 | 22 | 19 | 4 | 1 | 10 | 29 | 21 | 4 | 1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 30 | 30 | 0 | 25 | 20 | 0 | 30 | 30 | 30 | 1 | 68 | 23.1% | 22.47% | 5 | 0 | 17 | 8 | 2 | 5 | 6 | 0 | 49 | 482 | 49 | 88 | 52 | 7846 | 127 | 2612 | 143 | 173 | 228 | 33197 | 12 | 2 | 4 | 1 |  | 7 | 4 | 0 | S.O. | 23 | 26 | 0 | 22 | 1 | 4 | 5 | 48 | 0 | 6 | 50 | 429 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 27 | 0 | S.O. | 12 | 54083.2 | 89186 | 64317 | 20608.8251 | 381.0578 | 32.04% |  | 1.3278 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |  | S.O. |  |  |  | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 0 | 6
| Côte-Nord | 29 | 9 | 32 | 48 | 46 | 15 | 14 | S.O. | S.O. | S.O. | 5.182% | 6.767% | 1.874% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 0% | 1.427% | 1.179% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 0% | 0% | 0.9628% | S.O. | 46 | 81003.534 | 912613 | 55635.7141 | 23428.1258 | 11893.6991 | 13.0326 | 21.3778 | 686.8307 | S.O. | 15 | 26 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 18 | 5 | 9 | 18 | 3 | 2 | 25 | 13 | 9 | 3 | 25 | 16 | 13 | 0 | 3 | 6 | 26 | 16 | 0 | 4 | 2 | 13 | 4 | 1 | 29 | 29 | 1 | 21 | 12 | 1 | 29 | 29 | 29 | 2 | 79 | 20.17% | 36.87% | 5 | 1 | 14 | 12 | 1 | 5 | 5 | 2 | 19 | 389 | 7 | 21 | 18 | 280 | 50 | 1791 | 164 | 300 | 347 | 31908 | 14 | 1 | 4 | 1 |  | 0 | 0 | 2 | S.O. | 17 | 21 | 1 | 24 | 3 | 4 | 8 | 190 | 0 | 13 | 36 | 287 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 28 | 2 | S.O. | 7 | 30731.38 | 114964 | 61811 | 27374.3989 | 890.7637 | 44.29% |  | 1.5956 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |  | S.O. |  |  |  | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 0 | 4
| Nord-du-Québec | 4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 9 | 11732.46 | 108650 | 16133.042 | 8480.088 | 1827.69 | 16.8218 | 11.3289 | 1375.0775 | S.O. | 3 | 4 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 31 | 3.75% | 30% | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 27 | 5 | 0 | 7 | 300 | 8 | 241 | 27 | 67 | 29 | 4479 | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | S.O. | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |  | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |  | S.O. |  |  |  | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 0 | 0
| Gaspésie-Iles-de-la-Madelaine | 26 | 11 | 33 | 65 | 65 | 13 | 11 | S.O. | S.O. | S.O. | 1.893% | 2.768% | 1.826% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 2.474% | 1.042% | 1.289% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 0.8676% | 0.8676% | 0.8676% | S.O. | 32 | 45742.34 | 659654 | 34404.973 | 12856.2525 | 9542.0085 | 14.4652 | 27.7344 | 752.1472 | S.O. | 18 | 24 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 9 | 4 | 4 | 23 | 2 | 4 | 26 | 6 | 5 | 2 | 22 | 23 | 16 | 1 | 2 | 5 | 23 | 18 | 4 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 26 | 26 | 1 | 20 | 11 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 98 | 21.46% | 47.08% | 3 | 0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 48 | 76 | 75 | 5 | 12 | 282 | 159 | 862 | 275 | 145 | 178 | 20209 | 13 | 0 | 2 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | S.O. | 21 | 23 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 189 | 0 | 10 | 33 | 420 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | S.O. | 2 | 6051.04 | 8031 | 9356 | 4757.194 | 786.1779 | 50.85% |  | 1.8414 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |  | S.O. |  |  |  | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 0 | 2
| Chaudière-Appalaches | 90 | 12 | 92 | 156 | 150 | 77 | 65 | S.O. | S.O. | S.O. | 3.153% | 2.253% | 1.6% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 2.135% | 3.469% | 1.045% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 0.5758% | 1.662% | 0.1886% | S.O. | 104 | 315077.2512 | 2560312.83 | 129648.8759 | 55508.0133 | 29510.1017 | 11.526 | 22.7616 | 411.4828 | S.O. | 19 | 39 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 40 | 30 | 47 | 61 | 34 | 7 | 89 | 24 | 14 | 6 | 74 | 66 | 54 | 10 | 4 | 26 | 72 | 60 | 8 | 5 | 9 | 51 | 6 | 4 | 90 | 90 | 3 | 70 | 52 | 2 | 90 | 90 | 90 | 3 | 483 | 27.02% | 29.59% | 20 | 3 | 45 | 38 | 3 | 6 | 11 | 2 | 605 | 2051 | 240 | 327 | 161 | 15366 | 955 | 5786 | 620 | 1563 | 570 | 108167 | 47 | 16 | 30 | 23 |  | 28 | 10 | 1 | S.O. | 74 | 79 | 1 | 79 | 1 | 19 | 34 | 874 | 3 | 18 | 84 | 1572 | 16 | 0 | 1 | 3 | 537 | 2 | 0 | 87 | 2 | S.O. | 15 | 51832.86 | 119459 | 38703 | 19256.6993 | 371.5153 | 49.76% |  | 1.5497 | S.O. | S.O. | 8.9286 | 408 | 418 | 1304 | 337 | 138 | 71 | 46.5 | 2293.7 | 4190.2 | 1304 | 337 | 152 | 71 | 61.7 | 2970.7 | 4.5 | 4900.9 | 177.8821 | 115.5781 | 3.964 |  | 85.5% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16700.39 | 138315 | 5580.8443 | 7 | 12
| Laval | 1 | 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | S.O. | S.O. | S.O. | 12.52% | 12.52% | 12.52% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 0.7957% | 0.7957% | 0.7957% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 0.3104% | 0.3104% | 0.3104% | S.O. | 1 | 404699.4 | 1675760 | 220185.7923 | 112716 | 42147.7923 | 25.1514 | 19.1419 | 544.0724 | S.O. | 1 | 1 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 338 | 77% | 85% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 357 | 1342 | 59 | 46 | 16 | 0 | 530 | 2767 | 429 | 79 | 240 | 120756 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | S.O. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S.O. | 3 | 404699.4 | 425000 | 425000 | 220185.7923 | 544.0724 | 51.81% |  | 1.5673 | S.O. | S.O. | 15 | 520 | 513 | 5913 | 14061 | 365 | 291 | 1648 | 0 | 22278 | 7831 | 25620 | 5065 | 401 | 2564 | 120893 | 15664 | 178038 | 298.723 | 141.2036 | 45.0408 |  | 12.51% |  |  |  | 0 | 48818.436 | 0 | 108504150.1771 | 404699.4 | 1675760 | 220185.7923 | 1 | 1
| Lanaudière | 47 | 14 | 52 | 134 | 122 | 31 | 23 | S.O. | S.O. | S.O. | 1.938% | 4.235% | 1.284% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 0.9419% | 5.87% | 0.8413% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 0% | 0.6657% | 0% | S.O. | 75 | 392096.39 | 2407307.8384 | 161539.4291 | 50542.7958 | 19336.6299 | 8.0325 | 11.9702 | 411.9891 | S.O. | 11 | 30 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 24 | 16 | 21 | 37 | 19 | 7 | 45 | 16 | 12 | 9 | 36 | 34 | 26 | 9 | 7 | 16 | 36 | 30 | 8 | 5 | 5 | 27 | 9 | 4 | 47 | 47 | 2 | 34 | 34 | 4 | 47 | 47 | 47 | 1 | 455 | 19.74% | 23.43% | 3 | 3 | 19 | 10 | 3 | 6 | 10 | 4 | 598 | 2075 | 62 | 423 | 53 | 38555 | 825 | 4160 | 432 | 729 | 486 | 127994 | 27 | 5 | 16 | 8 |  | 14 | 6 | 2 | S.O. | 26 | 30 | 3 | 39 | 2 | 14 | 19 | 470 | 2 | 11 | 61 | 276 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 39 | 1 | S.O. | 9 | 119057.51 | 432944 | 121825 | 48247.0983 | 405.242 | 39.6% |  | 1.9011 | S.O. | S.O. | 10.3333 | 493 | 493 | 449.57 | 405.1 | 135.8 | 343.1766 | 49.34 | 3499.8 | 4882.7866 | 455.57 | 439.1 | 2889.8 | 351.1766 | 70.06 | 4859.5933 | 52 | 9117.2999 | 186.5223 | 163.4205 | 4.6849 |  | 53.56% |  |  |  | 770.5341 | 0 | 770.5341 | 0 | 26053.69 | 165046 | 10785.6148 | 3 | 7
| Laurentides | 54 | 15 | 57 | 156 | 148 | 39 | 33 | S.O. | S.O. | S.O. | 1.034% | 1.732% | 0.9107% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 2.288% | 3.998% | 1.512% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 0.4941% | 3.21% | 4.492% | S.O. | 98 | 462627.45 | 2920583 | 230206.2043 | 81931.116 | 46117.0731 | 15.7904 | 20.0329 | 497.606 | S.O. | 21 | 40 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 33 | 17 | 38 | 45 | 23 | 10 | 54 | 22 | 18 | 8 | 41 | 47 | 29 | 7 | 3 | 18 | 41 | 37 | 15 | 3 | 9 | 42 | 15 | 1 | 53 | 54 | 3 | 48 | 46 | 4 | 54 | 54 | 54 | 1 | 517 | 26.43% | 28.19% | 14 | 5 | 30 | 22 | 2 | 11 | 22 | 2 | 522 | 2616 | 237 | 76 | 64 | 16045 | 1235 | 8734 | 763 | 1037 | 563 | 171155 | 30 | 2 | 6 | 2 |  | 13 | 6 | 4 | S.O. | 34 | 38 | 2 | 45 | 4 | 14 | 18 | 1136 | 2 | 17 | 52 | 837 | 16 | 2 | 2 | 2 | 368 | 2 | 1 | 52 | 2 | S.O. | 18 | 47980.99 | 68077 | 72439 | 29190.1299 | 608.3686 | 40.3% |  | 2.0358 | S.O. | S.O. | 16 | 540.0833 | 553.9167 | 15 | 1894 | 208 | 0 | 102 | 0 | 2219 | 15 | 2022 | 293 | 41 | 164 | 4721 | 183 | 7439 | 249.9887 | 143.9249 | 18.3745 |  | 29.83% |  |  |  | 1355.5109 | 969.7008 | 385.8101 | 4081996.4099 | 18884.85 | 159919 | 10232.2077 | 2 | 7
| Montérégie | 120 | 16 | 126 | 310 | 296 | 83 | 78 | S.O. | S.O. | S.O. | 1.979% | 2.616% | 1.543% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 1.498% | 1.566% | 1.135% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 0.9141% | 1.024% | 1.529% | S.O. | 148 | 1289253.0043 | 8374093.4 | 667950.5596 | 275378.7412 | 153624.5162 | 18.3452 | 22.9994 | 518.0911 | S.O. | 38 | 80 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 64 | 62 | 53 | 99 | 54 | 9 | 115 | 38 | 29 | 13 | 94 | 97 | 74 | 11 | 10 | 32 | 96 | 79 | 20 | 10 | 16 | 84 | 19 | 6 | 120 | 120 | 0 | 94 | 87 | 1 | 120 | 120 | 120 | 7 | 1619 | 34.02% | 37.92% | 33 | 3 | 77 | 50 | 3 | 33 | 46 | 2 | 2985 | 8530 | 588 | 926 | 345 | 59703 | 3926 | 13483 | 1688 | 2698 | 1296 | 488721 | 108 | 36 | 63 | 46 |  | 57 | 18 | 1 | S.O. | 36 | 44 | 3 | 98 | 4 | 54 | 81 | 2232 | 3 | 27 | 98 | 931 | 34 | 3 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 | 100 | 4 | S.O. | 28 | 524045.0621 | 1170578 | 689814 | 308057.8059 | 587.846 | 44.66% |  | 1.5498 | S.O. | S.O. | 7.6667 | 469.3333 | 476 | 16085.7907 | 6629.6107 | 2202.1803 | 65 | 65.8934 | 2981.3087 | 28029.7838 | 18769.1167 | 8534.247 | 4289.1803 | 314 | 543.8934 | 52125.9212 | 526 | 85102.3588 | 298.6009 | 188.904 | 6.1288 |  | 32.94% |  |  |  | 1570.7637 | 19443.5353 | 409.0091 | 44563584.8959 | 174567.202 | 1061043 | 104690.3251 | 9 | 25
| Centre-du-Québec | 56 | 17 | 57 | 105 | 103 | 20 | 25 | S.O. | S.O. | S.O. | 1.218% | 1.863% | 0.8638% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 1.515% | 2.183% | 0.5848% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 0% | 1.656% | 0% | S.O. | 66 | 177536.1921 | 1912632 | 92226.0122 | 38756.0017 | 12449.4093 | 6.509 | 13.4988 | 519.4772 | S.O. | 8 | 35 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 34 | 22 | 19 | 36 | 10 | 2 | 53 | 14 | 11 | 3 | 45 | 39 | 28 | 5 | 4 | 10 | 50 | 39 | 6 | 2 | 4 | 31 | 7 | 2 | 56 | 56 | 0 | 39 | 32 | 0 | 56 | 56 | 56 | 0 | 194 | 21.61% | 29.95% | 15 | 0 | 28 | 17 | 1 | 8 | 10 | 1 | 1030 | 1117 | 93 | 176 | 74 | 10856 | 1365 | 2263 | 409 | 585 | 383 | 61770 | 40 | 16 | 29 | 19 |  | 20 | 9 | 1 | S.O. | 39 | 42 | 0 | 38 | 0 | 3 | 371 | 1146 | 1 | 7 | 29 | 785 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | S.O. | 8 | 58952.9561 | 850626 | 83720 | 33090.959 | 561.3113 | 39.53% |  | 1.8294 | S.O. | S.O. | 15 | 675 | 600 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1 | 161 | 163.41 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 1 | 164.5 | 0 | 166.91 | 262.704 | 3.8487 | 1.597 |  | 97.9% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.18 | 5660 | 186.5056 | 1 | 6
| Haut de la page | [173 empty] | Haut de la page
| TABLEAU PAR CLASSES DE POPULATION DESSERVIE |  |  |  | VÉRIFICATION | [24 empty] | BILAN DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE | [16 empty] | ÉTAT ET PLAN D'ACTION | [87 empty] | APPROVISIONNEMENT ET PRODUCTION | [10 empty] | DISTRIBUTION
| Classes de population desservie | Total de formulaires | Numéro de Région | Total de municipalités | Total |  |  |  | Qualitatif |  |  | Moyenne |  |  | Qualitatif | Qualitatif |  |  | Moyenne |  |  | Qualitatif | Qualitatif |  |  | Moyenne |  |  | Qualitatif | Total | [5 empty] | Moyenne pondérée |  |  | Premier quartile | Total de recommandations |  | Qualitatif |  |  |  |  | Total de "Déjà réalisée" et "Prévue" | [5 empty] | Total de "Déjà réalisée" et "Prévue" |  |  |  | Total de "Déjà réalisée" et "Prévue" |  |  |  |  | Total de "Déjà réalisée" et "Prévue" |  |  |  |  | Total de "Déjà réalisée" et "Prévue" | [13 empty] | Total | Moyenne |  | Total de "Déjà réalisée" et "Prévue" | [7 empty] | Total | [5 empty] | Total | [5 empty] | Total de "Oui" et "Partiel" | Total de "Oui" | Total de "Oui" et "Partiel" | Total de "Oui" |  | Total de "Déjà réalisée" et "Prévue" |  |  | Qualitatif | Total de "Déjà réalisée" et "Prévue" |  |  |  |  | Total de "Oui" | Total |  | Total de "Déjà réalisée" et "Prévue" | Total de "Oui" | Total |  | Total de "Déjà réalisée" et "Prévue" |  | Total de "Oui" | Total |  | Total de "Déjà réalisée" et "Prévue" |  |  |  | Qualitatif | Total |  |  |  |  | Moyenne pondérée |  |  | Moyenne | Qualitatif |  | Moyenne |  |  | Total | [6 empty] | Total | [7 empty] | Moyenne pondérée | [7 empty] | Total |  |  |  | Total | Total | Total | Nombre de Municipalités qui ont rempli la feuille Distribution | Nombre de Municipalités qui ont rempli la feuille Approvisionnement
1000 | 0 à 999 | 359 | Toutes | 399 | 577 | 507 | 141 | 131 | S.O. | S.O. | S.O. | 1.402% | 3.251% | 1.309% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 1.242% | 1.947% | 1.188% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 0.2901% | 1.332% | 1.103% | S.O. | 424 | 157673.1127 | 2924930.43 | 79020.0644 | 25461.66 | 14989.4187 | 5.1247 | 18.9691 | 501.1639 | S.O. | 104 | 227 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 177 | 95 | 113 | 259 | 57 | 28 | 343 | 81 | 73 | 24 | 300 | 264 | 198 | 18 | 20 | 69 | 316 | 239 | 34 | 18 | 26 | 172 | 29 | 12 | 357 | 358 | 5 | 285 | 197 | 6 | 358 | 358 | 358 | 9 | 616 | 22.68% | 28.05% | 54 | 10 | 144 | 105 | 11 | 33 | 71 | 13 | 733 | 1365 | 157 | 140 | 264 | 23002 | 1340 | 4084 | 752 | 576 | 1288 | 89354 | 147 | 56 | 85 | 65 |  | 72 | 30 | 8 | S.O. | 257 | 276 | 7 | 266 | 8 | 63 | 461 | 4226 | 4 | 93 | 439 | 6287 | 90 | 1 | 4 | 10 | 378 | 6 | 0 | 316 | 8 | S.O. | 28 | 18083.86 | 20061 | 19379 | 7770.1209 | 429.6716 | 43.75% |  | 1.7548 | S.O. | S.O. | 9.4167 | 504.8333 | 504 | 27.2623 | 35.0275 | 66 | 13 | 13 | 806.3224 | 960.6122 | 27.2623 | 35.0275 | 82 | 13 | 18.2 | 809.8224 | 1.5 | 986.8122 | 215.1094 | 47.013 | 5.2328 |  | 97.34% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3764.7 | 41972 | 1095.0603 | 6 | 28
5000 | 1 000 à 4 999 | 248 | Toutes | 268 | 489 | 469 | 179 | 151 | S.O. | S.O. | S.O. | 3.615% | 3.403% | 2.23% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 2.163% | 3.628% | 1.202% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 5.353% | 4.348% | 1.527% | S.O. | 316 | 555363.2796 | 6632782.8384 | 273616.4682 | 99738.1576 | 54282.8418 | 8.184 | 19.839 | 492.6802 | S.O. | 99 | 169 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 132 | 84 | 118 | 192 | 89 | 28 | 240 | 98 | 69 | 23 | 211 | 193 | 159 | 32 | 18 | 81 | 209 | 177 | 35 | 16 | 31 | 149 | 31 | 10 | 248 | 248 | 7 | 199 | 166 | 2 | 248 | 248 | 248 | 6 | 1015 | 22.7% | 27.13% | 55 | 9 | 135 | 107 | 9 | 36 | 48 | 7 | 2491 | 3067 | 320 | 749 | 333 | 51471 | 3924 | 10720 | 1300 | 2514 | 1712 | 230363 | 166 | 39 | 83 | 56 |  | 83 | 25 | 6 | S.O. | 171 | 185 | 6 | 201 | 5 | 53 | 81 | 3159 | 4 | 53 | 200 | 1944 | 61 | 3 | 2 | 12 | 13 | 4 | 1 | 232 | 4 | S.O. | 46 | 116497.51 | 243419 | 139735 | 53988.1083 | 463.4271 | 47.91% |  | 1.7 | S.O. | S.O. | 9.6364 | 451.4455 | 460.1818 | 2937.9 | 510.4 | 138.6 | 99.2 | 88.4 | 2778.5 | 6553 | 3252.9 | 579.4 | 187.6 | 107.2 | 132.4 | 6768.5 | 73 | 11101 | 234.6651 | 150.2086 | 7.1213 |  | 59.03% |  |  |  | 0 | 167.821 | 0 | 515090.6765 | 28843.23 | 262685 | 12169.623 | 11 | 35
10000 | 5 000 à 9 999 | 51 | Toutes | 54 | 146 | 140 | 64 | 50 | S.O. | S.O. | S.O. | 1.938% | 3.004% | 1.58% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 2.661% | 3.008% | 2.131% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 5.61% | 1.077% | 2.424% | S.O. | 75 | 344011.12 | 2854199.4 | 183254.873 | 71659.2322 | 35734.1224 | 12.5198 | 19.4997 | 532.7004 | S.O. | 19 | 38 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 26 | 21 | 32 | 42 | 31 | 5 | 50 | 28 | 15 | 6 | 41 | 45 | 34 | 6 | 6 | 19 | 46 | 38 | 12 | 4 | 10 | 40 | 11 | 2 | 51 | 51 | 3 | 43 | 37 | 6 | 51 | 51 | 51 | 4 | 498 | 22.53% | 25.12% | 15 | 3 | 32 | 20 | 3 | 10 | 18 | 2 | 441 | 1604 | 138 | 280 | 77 | 14976 | 1232 | 6168 | 580 | 1717 | 607 | 120805 | 44 | 4 | 16 | 7 |  | 18 | 3 | 4 | S.O. | 20 | 24 | 1 | 38 | 5 | 15 | 23 | 545 | 2 | 8 | 28 | 173 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | S.O. | 22 | 113066.75 | 210041 | 159018 | 64824.9357 | 573.3333 | 46.97% |  | 1.6338 | S.O. | S.O. | 11.8 | 511.8333 | 519.3667 | 1292.2033 | 2138.9957 | 379.6786 | 194.3292 | 236.9017 | 3007.048 | 7249.1564 | 1434.2033 | 2348.9957 | 878.6786 | 324.3292 | 310.9017 | 10740.6577 | 266.9 | 16304.6661 | 274.5377 | 142.2194 | 14.769 |  | 44.46% |  |  |  | 3700.7868 | 2872.3716 | 828.4152 | 7961066.47 | 39122.71 | 299537 | 22795.5995 | 5 | 16
50000 | 10 000 à 49 999 | 70 | Toutes | 72 | 319 | 313 | 77 | 65 | S.O. | S.O. | S.O. | 3.239% | 2.512% | 1.353% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 1.977% | 2.536% | 1.495% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 0.8499% | 1.035% | 1.041% | S.O. | 131 | 1546723.0497 | 10554621.9 | 831128.4052 | 327613.9796 | 162499.9597 | 15.3961 | 19.5517 | 537.3479 | S.O. | 33 | 55 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 42 | 38 | 49 | 61 | 49 | 7 | 68 | 35 | 20 | 12 | 45 | 60 | 42 | 15 | 11 | 35 | 47 | 45 | 14 | 9 | 12 | 58 | 21 | 2 | 70 | 70 | 3 | 55 | 58 | 3 | 70 | 70 | 70 | 3 | 1618 | 54.2% | 57.6% | 29 | 4 | 49 | 36 | 2 | 25 | 27 | 5 | 1921 | 8798 | 568 | 847 | 274 | 56100 | 3387 | 21858 | 2305 | 5626 | 1742 | 534358 | 64 | 5 | 24 | 5 |  | 34 | 8 | 4 | S.O. | 17 | 28 | 2 | 60 | 0 | 27 | 32 | 725 | 3 | 21 | 82 | 1015 | 22 | 3 | 3 | 4 | 537 | 4 | 0 | 60 | 2 | S.O. | 44 | 731500.3916 | 10183762 | 1135184 | 445435.2212 | 608.9337 | 42.47% |  | 1.5921 | S.O. | S.O. | 8.2 | 495.5 | 501.3 | 18796.1366 | 12159.2578 | 2947.629 | 543.0177 | 218.4099 | 13457.3061 | 48121.7571 | 21758.4627 | 14277.8941 | 8635.629 | 1083.0177 | 963.6381 | 66510.1983 | 1328 | 114556.8399 | 276.7521 | 199.9244 | 9.5356 |  | 42.01% |  |  |  | 5297.499 | 22622.3751 | 1805.3136 | 54048700.178 | 240324.102 | 1497922 | 142331.7787 | 10 | 25
100000 | 50 000 à 99 999 | 8 | Toutes | 8 | 48 | 47 | 10 | 11 | S.O. | S.O. | S.O. | 2.499% | 1.289% | 0.9386% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 1.821% | 1.332% | 0.8208% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 2.091% | 1.188% | 0.6431% | S.O. | 13 | 545048.4625 | 2787006 | 253575.2787 | 101054.704 | 54488.0785 | 19.5508 | 21.4879 | 465.2344 | S.O. | 4 | 5 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 554 | 25.62% | 55.62% | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 889 | 3176 | 358 | 70 | 81 | 44715 | 1059 | 6986 | 743 | 744 | 477 | 176834 | 8 | 2 | 3 | 2 |  | 6 | 4 | 1 | S.O. | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 49 | 1 | 2 | 15 | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | S.O. | 3 | 190467.96 | 559500 | 203756 | 95619.6448 | 502.0248 | 48.76% |  | 1.5123 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
99999 | 100 000 et plus | 10 | Toutes | 10 | 160 | 158 | 44 | 30 | S.O. | S.O. | S.O. | 2.552% | 4.458% | 3.283% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 3.436% | 4.411% | 2.858% | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 1.77% | 2.301% | 1.67% | S.O. | 29 | 3867028.7385 | 15427581.5 | 2675495.388 | 1885435.8716 | 791978.7168 | 51.3352 | 29.6012 | 691.8737 | S.O. | 8 | 8 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 2 | 10 | 8 | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 10 | 10 | 2 | 9 | 9 | 3 | 10 | 10 | 10 | 1 | 4767 | 81.6% | 88.2% | 7 | 1 | 7 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2286 | 10934 | 445 | 1404 | 118 | 24386 | 4448 | 27202 | 4276 | 10790 | 1658 | 866908 | 10 | 0 | 3 | 0 |  | 5 | 8 | 0 | S.O. | 6 | 6 | 1 | 10 | 2 | 7 | 8 | 193 | 0 | 3 | 44 | 88 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | S.O. | 12 | 685005.3772 | 783469 | 666263 | 344049.4727 | 502.2581 | 53.59% |  | 1.5288 | S.O. | S.O. | 10.7 | 494.7367 | 524.6833 | 77526.0749 | 73819.8128 | 8130.6652 | 12474.1607 | 2624 | 42946.2054 | 217520.9189 | 158918.1507 | 254169.5661 | 160593.7845 | 138020.4242 | 3755 | 594443.3629 | 39086.2534 | 1348986.5417 | 256.5346 | 325.6263 | 18.4883 |  | 16.12% |  |  |  | 635375.4164 | 1049596.4426 | 0 | 2051367154.0764 | 2317205.7188 | 7171549.5 | 1943016.459 | 3 | 3
| Haut de la page | [68 empty] | Haut de la page | [104 empty] | Haut de la page
| 2.2 | [39 empty] | 1
| ÉTAT ET PLAN D'ACTION - LÉGENDE DES ACTIONS | [39 empty] | 2 | [64 empty] | Nombre de OUI | 135
| ACTIONS | DÉFINITIONS | [38 empty] | 3 | [64 empty] | Nombre de PARTIEL | 79
| Section 1.1 | La municipalité montre l'exemple et se donne des objectifs d'économie de l'eau potable. Au moins une action doit être mise en place ou prévue pour le 1er avril 2012
| Action 1.1.1 | Mettre à niveau ou remplacer les accessoires et équipements consommant l'eau (toilettes, urinoirs, robinets, douches, système de climatisation à l'eau) dans les bâtiments municipaux et les HLM. | [38 empty] | 4 | [64 empty] | Total | 214
| Action 1.1.2 | Installer des compteurs d'eau à la consommation dans les bâtiments municipaux. | [38 empty] | 5
| Action 1.1.3 | Installer des points d'alimentation en eau brute (ex.: travaux de nettoyage de rue, d'arrosage des fleurs et plates bandes, de construction, de remplissage de piscines, etc.) | [38 empty] | 6
| Action 1.1.4 | Adopter de bonnes pratiques d'implantation et d'entretien des aménagements paysagers afin de minimiser l'utilisation d'eau potable. | [38 empty] | 7
| Action 1.1.5 | Optimiser la consommation d'eau des jeux d'eau (déclenchement manuel ou système de recirculation avec surveillance de la qualité d'eau), pataugeoires et piscines (entretien et système de filtration). | [38 empty] | 8
| Section 1.2 | Promovoir l'économie d'eau potable réalisée dans la municipalité auprès des citoyens. Au moins une action doit être mise en place ou prévue pour le 1er avril 2012 | [38 empty] | 9
| Action 1.2.1 | Afficher l'information sur des panneaux publicitaires, dans les journaux locaux et sur le site internet de la municipalité (trousse de communication et page Facebook disponible sur le site Internet de la Statégie). | [38 empty] | 10
| Action 1.2.2 | Participer au programme d'économie d'eau potable (PEEP) de RÉSEAU environnement. | [38 empty] | 11
| Action 1.2.3 | Collaborer avec les commission scolaire pour la réalisation d'un programme éducatif dans les écoles. | [38 empty] | 13
| Section 1.3 | Sensibiliser le secteur résidentiel à l'économie d'eau. Au moins une action doit être mise en place ou prévue pour le 1er avril 2012 | [38 empty] | 14
| Action 1.3.1 | Sensibiliser les propriétaires à maintenir la plomberie en bon état et à réparer les fuites d'eau. | [38 empty] | 15
| Action 1.3.2 | Sensibiliser les propriétaires aux bonnes pratiques d'implantations et d'entretiens des aménagements paysagers afin de minimiser l'utilisation d'eau potable.
| Action 1.3.3 | Sensibiliser les propriétaires de piscine à un contrôle adéquat du niveau et de la qualité de l'eau afin d'éviter les remplissages inutiles.
| Action 1.3.4 | Mettre en place une campagne pour éliminer les systèmes de climatisation et de refroidissement à l’eau potable rejetée directement à l'égout (immeubles multifamiliaux).
| Section 1.4 | Sensibiliser le secteur non résidentiel à l'économie d'eau. Au moins une action doit être mise en place ou prévue pour le 1er avril 2012
| Action 1.4.1 | Mettre en place une campagne pour éliminer les systèmes de climatisation et de refroidissement à l'eau.
| Action 1.4.2 | Sensibliser le personnel à maintenir la plomberie en bon état et à réparer les fuites d'eau.
| Action 1.4.3 | Sensibilser le personnel aux bonnes pratiques d'implémentation et d'entretiens des aménagements paysagers afin de minimiser l'utilisation d'eau potable.
| Action 1.4.4 | Mettre en place des incitatifs financiers pour l'économie d'eau potable.
| Section 1.5 | Faciliter l'utilisation d'appareils économisateurs d'eau.
| Action 1.5.1 | Offrir des incitatifs financiers pour l'achat de toilettes certifiées WaterSense
| Action 1.5.2 | Promouvoir l'utilisation de récupérateur d'eau de pluie en vente.
| Action 1.5.3 | Distribuer des trousses d'économie d'eau (pommes de douche à débit réduit, aérateurs, etc.).
| Section 2.1 | Réglementer l'utilisation de l'eau potable et présenter le rapport annuel analysé par le MAMOT
| Action 2.1.1 | Adopter un règlement municipal similaire au modèle fourni par le MAMOT sur le site Internet de la Stratégie.
| Action 2.1.2 | Présenter le rapport annuel analysé par le MAMOT au conseil municipal.
| Section 2.2 | Application de la réglementation par une sensibilisation et une inspection régulière
| Action 2.2.1 | Former les employés municipaux concernés.
| Action 2.2.2 | Mettre en place un système d'avertissement et d'infraction.
| Section 3.1 | Mesurer l'eau distribuée.
| Action 3.1.1 | Installer les débitmètres nécessaires au calcul de la quantité d'eau distribuée.
| Action 3.1.2 | Installer un enregistreur de données sur les débitmètres nécessaires au calcul de la quantité d'eau distribuée.
| Action 3.1.3 | S'assurer annuellement que la précision des débitmètres nécessaires au calcul de la quantité d'eau distribuée est acceptable.
| Section 3.2 | Programme de détection et de réparation de fuites à mettre en place
| Action 3.2.4 | Sectoriser le réseau de distribution par l’installation de débitmètres.
| Section 3.3 | Optimiser et réduire la pression.
| Action 3.3.1 | Optimiser les pressions à l'installation de production d'eau potable.
| Action 3.3.2 | Optimiser les pressions sur le réseau à l'aide de régulateurs de pression.
| Section 3.4 | Corriger les purges en continu.
| Action 3.4.1 | Optimiser les purges à l'aide de purges programmables.
| Action 3.4.2 | Éliminer les purges en continu.
| Section 4.1 | Compteurs d'eau à la consommation dans les secteurs résidentiel et non résidentiel.
| Action 4.1.1 | Mesurer la consommation de tous les immeubles non résidentiels.
| Action 4.1.2 | Estimer la consommation des logements résidentiels par échantillonnage représentatif.
| Section 5.1 | Coûts des services de l'eau pour l'année 2012
| Action 5.1.1 | Mettre en place un fonds dédié aux infrastructures d'eau.
| Section 5.2 | Revenus et tarification des services de l'eau pour l'année 2012
| Action 5.2.1 | Rendre visible le coût des services d'eau sur les comptes de taxes remis aux consommateurs.
| Action 5.2.2 | Ajuster les revenus pour atteindre minimalement les coûts sans besoins d'investissement.
| Action 5.2.3 | Ajuster les revenus progressivement pour atteindre les coûts avec besoins d'investissement.
| Section 6.2 | Aires de protection assurés autour des sources d'approvisionnement en eau souterraine.
| Action 6.2.1 | Réaliser une étude sur les périmètres de protection des sources d'approvisionnement.
| Action 6.2.2 | Vérifier si les règlements en vigueur du MDDEP sont respectés.
| Section 6.3 | Usine de filtration d'eau potable mise aux normes.
| Action 6.3.1 | Vérifier que l'eau produite est conforme au RQEP ou RCES.
| Section 6.4 | Restriction d'utilisation de l'eau
| Action 6.4.1 | Durant la dernière année, y a-t-il eu avis de restriction d'utilisation de l'eau?
| Section 6.5 | Avis d'ébullition
| Action 6.5.1 | Durant la dernière année, y a-t-il eu avis d'ébullition?
| Action 6.5.2 | Corriger la situation en collaboration avec le MDDEP.
| Section 6.6 | Avis de non consommation
| Action 6.6.1 | Durant la dernière année, y a-t-il eu avis de non consommation ?
| Action 6.6.2 | Corriger la situation en collaboration avec le MDDEP.
| Section 6.7 | Compétence des opérateurs de l'usine de production de l'eau potable.
| Action 6.7.1 | Vérifier que la formation des opérateurs est maintenue à jour.
Haut de la page
Note on AV5: La municipalité montre l'exemple et se donne des objectifs d'économie de l'eau potable. Au moins une action doit être mise en place ou prévue pour le 1er avril 2012
Note on BB5: Promovoir l'économie d'eau potable réalisée dans la municipalité auprès des citoyens. Au moins une action doit être mise en place ou prévue pour le 1er avril 2012
Note on BF5: Sensibiliser le secteur résidentiel à l'économie d'eau. Au moins une action doit être mise en place ou prévue pour le 1er avril 2012
Note on BK5: Sensibiliser le secteur non résidentiel à l'économie d'eau. Au moins une action doit être mise en place ou prévue pour le 1er avril 2012
Note on BP5: Faciliter l'utilisation d'appareils économisateurs d'eau.
Note on BT5: Réglementer l'utilisation de l'eau potable et présenter le rapport annuel analysé par le MAMROT
Note on BW5: Application de la réglementation par une sensibilisation et une inspection régulière
Note on BZ5: Mesurer l'eau distribuée.
Note on CD5: Programme de détection et de réparation de fuites à mettre en place
Note on CI5: Optimiser et réduire la pression.
Note on CL5: Corriger les purges en continu.
Note on DF5: Compteurs d'eau à la consommation dans les secteurs résidentiel et non résidentiel.
Note on DJ5: Aires de protection assurés autour des sources d'approvisionnement en eau souterraine.
Note on DM5: Usine de filtration d'eau potable mise aux normes.
Note on DO5: Restriction d'utilisation de l'eau
Note on DS5: Avis d'ébullition
Note on DX5: Avis de non consommation
Note on EC5: Compétence des opérateurs de l'usine de production de l'eau potable.
Note on AV6: Mettre à niveau ou remplacer les accessoires et équipements consommant l'eau (toilettes, urinoirs, robinets, douches, système de climatisation à l'eau) dans les bâtiments municipaux et les HLM.
Note on AW6: Installer des compteurs d'eau à la consommation dans les bâtiments municipaux.
Note on AX6: Installer des points d'alimentation en eau brute (ex.: travaux de nettoyage de rue, d'arrosage des fleurs et plates bandes, de construction, de remplissage de piscines, etc.)
Note on AY6: Adopter de bonnes pratiques d'implantation et d'entretien des aménagements paysagers afin de minimiser l'utilisation d'eau potable.
Note on AZ6: Optimiser la consommation d'eau des jeux d'eau (déclenchement manuel ou système de recirculation avec surveillance de la qualité d'eau), pataugeoires et piscines (entretien et système de filtration).
Note on BA6: Action supplémentaire entrée au besoin par la Municipalité
Note on BB6: Afficher l'information sur des panneaux publicitaires, dans les journaux locaux et sur le site internet de la municipalité (trousse de communication et page Facebook disponible sur le site Internet de la Statégie).
Note on BC6: Participer au programme d'économie d'eau potable (PEEP) de RÉSEAU environnement.
Note on BD6: Collaborer avec les commission scolaire pour la réalisation d'un programme éducatif dans les écoles.
Note on BE6: Action supplémentaire entrée au besoin par la Municipalité
Note on BF6: Sensibiliser les propriétaires à maintenir la plomberie en bon état et à réparer les fuites d'eau.
Note on BG6: Sensibiliser les propriétaires aux bonnes pratiques d'implantations et d'entretiens des aménagements paysagers afin de minimiser l'utilisation d'eau potable.
Note on BH6: Sensibiliser les propriétaires de piscine à un contrôle adéquat du niveau et de la qualité de l'eau afin d'éviter les remplissages inutiles.
Note on BI6: Mettre en place une campagne pour éliminer les systèmes de climatisation et de refroidissement à l’eau potable rejetée directement à l'égout (immeubles multifamiliaux).
Note on BJ6: Action supplémentaire entrée au besoin par la Municipalité
Note on BK6: Mettre en place une campagne pour éliminer les systèmes de climatisation et de refroidissement à l'eau.
Note on BL6: Sensibliser le personnel à maintenir la plomberie en bon état et à réparer les fuites d'eau.
Note on BM6: Sensibilser le personnel aux bonnes pratiques d'implémentation et d'entretiens des aménagements paysagers afin de minimiser l'utilisation d'eau potable.
Note on BN6: Mettre en place des incitatifs financiers pour l'économie d'eau potable.
Note on BO6: Action supplémentaire entrée au besoin par la Municipalité
Note on BP6: Offrir des incitatifs financiers pour l'achat de toilettes certifiées WaterSense
Note on BQ6: Promouvoir l'utilisation de récupérateur d'eau de pluie en vente.
Note on BR6: Distribuer des trousses d'économie d'eau (pommes de douche à débit réduit, aérateurs, etc.).
Note on BS6: Action supplémentaire entrée au besoin par la Municipalité
Note on BT6: Adopter un règlement municipal similaire au modèle fourni par le MAMROt sur le site Internet de la Stratégie.
Note on BU6: Présenter le rapport annuel analysé par le MAMROT au conseil municipal.
Note on BV6: Action supplémentaire entrée au besoin par la Municipalité
Note on BW6: Former les employés municipaux concernés.
Note on BX6: Mettre en place un système d'avertissement et d'infraction.
Note on BY6: Action supplémentaire entrée au besoin par la Municipalité
Note on BZ6: Installer les débitmètres nécessaires au calcul de la quantité d'eau distribuée.
Note on CA6: Installer un enregistreur de données sur les débitmètres nécessaires au calcul de la quantité d'eau distribuée.
Note on CB6: S'assurer annuellement que la précision des débitmètres nécessaires au calcul de la quantité d'eau distribuée est acceptable.
Note on CC6: Action supplémentaire entrée au besoin par la Municipalité
Note on CG6: Sectoriser le réseau de distribution par l’installation de débitmètres.
Note on CH6: Action supplémentaire entrée au besoin par la Municipalité
Note on CI6: Optimiser les pressions à l'installation de production d'eau potable.
Note on CJ6: Optimiser les pressions sur le réseau à l'aide de régulateurs de pression.
Note on CK6: Action supplémentaire entrée au besoin par la Municipalité
Note on CL6: Optimiser les purges à l'aide de purges programmables.
Note on CM6: Éliminer les purges en continu.
Note on CN6: Action supplémentaire entrée au besoin par la Municipalité
Note on DF6: Mesurer la consommation de tous les immeubles non résidentiels.
Note on DG6: Estimer la consommation des logements résidentiels par échantillonnage représentatif.
Note on DH6: Action supplémentaire entrée au besoin par la Municipalité
Note on DJ6: Réaliser une étude sur les périmètres de protection des sources d'approvisionnement.
Note on DK6: Vérifier si les règlements en vigueur du MDDEP sont respectés.
Note on DL6: Action supplémentaire entrée au besoin par la Municipalité
Note on DM6: Vérifier que l'eau produite est conforme au RQEP ou RCES.
Note on DN6: Action supplémentaire entrée au besoin par la Municipalité
Note on DO6: Durant la dernière année, y a-t-il eu avis de restriction d'utilisation de l'eau? (oui/non)
Note on DR6: Action supplémentaire entrée au besoin par la Municipalité
Note on DS6: Durant la dernière année, y a-t-il eu avis d'ébullition? (oui/non)
Note on DV6: Corriger la situation en collaboration avec le MDDEP.
Note on DW6: Action supplémentaire entrée au besoin par la Municipalité
Note on DX6: Durant la dernière année, y a-t-il eu avis de non consommation (oui/non)
Note on EA6: Corriger la situation en collaboration avec le MDDEP.
Note on EB6: Action supplémentaire entrée au besoin par la Municipalité
Note on EC6: Vérifier que la formation des opérateurs est maintenue à jour.
Note on ED6: Action supplémentaire entrée au besoin par la Municipalité
Note on FI6: Consommation des résidences par personne par jour.
Note on FJ6: Consommation des mixtes ciblés et non résidentielles par personne par jour.
Note on FK6: Consommation des immeubles municipaux et des usages municipaux par personne par jour.
Note on AF822: Population correspondant au nombre de Formulaires
Note on E823: Population desservie totale

## À propos
Coordonnées de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/grands-dossiers/strategie-quebecoise-deconomie-deau-potable/a-propos-de-la-strategie/
Haut de page
À PROPOS
Août

## Invisible (hidden)
[10 empty] | Choisir une municipalité (code géographique) | Choisir une municipalité
Entrées | [9 empty] | ABERCORN - 46005 | ABERCORN | 46005 | 1 | BAS-ST-LAURENT | 1 - BAS-ST-LAURENT | 2008 | #NAME?
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ACTON VALE - 48028 | ACTON VALE | 48028 | 2 | SAGUENAY-LAC-ST-JEAN | 2 - SAGUENAY-LAC-ST-JEAN | 2009 | #NAME?
#NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? |  |  |  |  | ADSTOCK - 31056 | ADSTOCK | 31056 | 3 | CAPITALE NATIONALE | 3 - CAPITALE NATIONALE | 2010 | #NAME?
[10 empty] | AGUANISH - 98030 | AGUANISH | 98030 | 4 | MAURICIE | 4 - MAURICIE | 2011 | #NAME?
Choix | Choix | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | ALBANEL - 92030 | ALBANEL | 92030 | 5 | ESTRIE | 5 - ESTRIE | 2012 | #NAME?
Région | Année | 1 | <1000 | 2 | [5 empty] | ALMA - 93042 | ALMA | 93042 | 6 | MONTRÉAL | 6 - MONTRÉAL | 2013 | #NAME?
1 | #NAME? | 2 | <5000 | [6 empty] | AMHERST - 78070 | AMHERST | 78070 | 7 | OUTAOUAIS | 7 - OUTAOUAIS | 2014 | #NAME?
2 | #NAME? | 3 | <10000 | [6 empty] | AMOS - 88055 | AMOS | 88055 | 8 | ABITIBI-TÉMISCAMINGUE | 8 - ABITIBI-TÉMISCAMINGUE | 2015 | #NAME?
3 | #NAME? | 4 | <50000 | [6 empty] | AMQUI - 07047 | AMQUI | 07047 | 9 | CÔTE-NORD | 9 - CÔTE-NORD | 2016 | #NAME?
4 |  | 5 | <100000 | [6 empty] | ANGE-GARDIEN - 55008 | ANGE-GARDIEN | 55008 | 10 | NORD-DU-QUÉBEC | 10 - NORD-DU-QUÉBEC | 2017 | #NAME?
5 |  | 6 | >=100000 | [6 empty] | ANGLIERS - 85080 | ANGLIERS | 85080 | 11 | GASPÉSIE-ILES-DE-LA-MADELEINE | 11 - GASPÉSIE-ILES-DE-LA-MADELEINE
6 |  | 7 | [7 empty] | ARMAGH - 19037 | ARMAGH | 19037 | 12 | CHAUDIÈRE-APPALACHES | 12 - CHAUDIÈRE-APPALACHES
7 |  | 8 | [7 empty] | ASBESTOS - 40043 | ASBESTOS | 40043 | 13 | LAVAL | 13 - LAVAL
8 |  | 9 | [7 empty] | ASCOT CORNER - 41055 | ASCOT CORNER | 41055 | 14 | LANAUDIÈRE | 14 - LANAUDIÈRE
9 |  | 10 | [7 empty] | AUCLAIR - 13045 | AUCLAIR | 13045 | 15 | LAURENTIDES | 15 - LAURENTIDES
10 |  | 11 | [7 empty] | AUDET - 30055 | AUDET | 30055 | 16 | MONTÉRÉGIE | 16 - MONTÉRÉGIE
11 |  | 12 | [7 empty] | AYER'S CLIFF - 45035 | AYER'S CLIFF | 45035 | 17 | CENTRE-DU-QUÉBEC | 17 - CENTRE-DU-QUÉBEC
12 |  | 13 | [7 empty] | BAIE-COMEAU - 96020 | BAIE-COMEAU | 96020
13 |  | 14 | [7 empty] | BAIE-DES-SABLES - 08080 | BAIE-DES-SABLES | 08080
14 |  | 15 | [7 empty] | BAIE-DU-FEBVRE - 50100 | BAIE-DU-FEBVRE | 50100
15 |  | 16 | [7 empty] | BAIE-D'URFÉ - 66112 | BAIE-D'URFÉ | 66112
16 |  | 17 | [7 empty] | BAIE-JAMES - 99060 | BAIE-JAMES | 99060
17 | [9 empty] | BAIE-JOHAN-BEETZ - 98035 | BAIE-JOHAN-BEETZ | 98035
[9 empty] | Tout le Québec | BAIE-SAINTE-CATHERINE - 15065 | BAIE-SAINTE-CATHERINE | 15065
[10 empty] | BAIE-SAINT-PAUL - 16013 | BAIE-SAINT-PAUL | 16013
#REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | BAIE-TRINITÉ - 96005 | BAIE-TRINITÉ | 96005
1 | X | X | [7 empty] | BARRAUTE - 88022 | BARRAUTE | 88022
1 | [9 empty] | BATISCAN - 37210 | BATISCAN | 37210
#REF! | [9 empty] | BEACONSFIELD - 66107 | BEACONSFIELD | 66107
2 | [9 empty] | BÉARN - 85020 | BÉARN | 85020
[10 empty] | BEAUCEVILLE - 27028 | BEAUCEVILLE | 27028
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | BEAUHARNOIS - 70022 | BEAUHARNOIS | 70022
Déjà réalisée | 1 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 1 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 1 | Déjà réalisée |  | BEAULAC-GARTHBY - 31008 | BEAULAC-GARTHBY | 31008
Prévue | 1 | Prévue | Prévue | 1 | Prévue | Prévue | 1 | Prévue |  | BEAUMONT - 19105 | BEAUMONT | 19105
Déjà réalisée | 2 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 2 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 2 | Déjà réalisée |  | BEAUPRÉ - 21025 | BEAUPRÉ | 21025
Prévue | 2 | Prévue | Prévue | 2 | Prévue | Prévue | 2 | Prévue |  | BÉCANCOUR - 38010 | BÉCANCOUR | 38010
Déjà réalisée | 3 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 3 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 3 | Déjà réalisée |  | BEDFORD (V) - 46035 | BEDFORD (V) | 46035
Prévue | 3 | Prévue | Prévue | 3 | Prévue | Prévue | 3 | Prévue |  | BÉGIN - 94250 | BÉGIN | 94250
Déjà réalisée | 4 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 4 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 4 | Déjà réalisée |  | BELLETERRE - 85065 | BELLETERRE | 85065
Prévue | 4 | Prévue | Prévue | 4 | Prévue | Prévue | 4 | Prévue |  | BELOEIL - 57040 | BELOEIL | 57040
Déjà réalisée | 5 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 5 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 5 | Déjà réalisée |  | BERTHIER-SUR-MER - 18065 | BERTHIER-SUR-MER | 18065
Prévue | 5 | Prévue | Prévue | 5 | Prévue | Prévue | 5 | Prévue |  | BERTHIERVILLE - 52035 | BERTHIERVILLE | 52035
Déjà réalisée | 6 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 6 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 6 | Déjà réalisée |  | BIENCOURT - 13055 | BIENCOURT | 13055
Prévue | 6 | Prévue | Prévue | 6 | Prévue | Prévue | 6 | Prévue |  | BLAINVILLE - 73015 | BLAINVILLE | 73015
Déjà réalisée | 7 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 7 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 7 | Déjà réalisée |  | BLANC-SABLON - 98005 | BLANC-SABLON | 98005
Prévue | 7 | Prévue | Prévue | 7 | Prévue | Prévue | 7 | Prévue |  | BOISBRIAND - 73005 | BOISBRIAND | 73005
Déjà réalisée | 8 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 8 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 8 | Déjà réalisée |  | BOISCHATEL - 21045 | BOISCHATEL | 21045
Prévue | 8 | Prévue | Prévue | 8 | Prévue | Prévue | 8 | Prévue |  | BOIS-DES-FILION - 73030 | BOIS-DES-FILION | 73030
Déjà réalisée | 9 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 9 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 9 | Déjà réalisée |  | BONAVENTURE - 05045 | BONAVENTURE | 05045
Prévue | 9 | Prévue | Prévue | 9 | Prévue | Prévue | 9 | Prévue |  | BONNE-ESPÉRANCE - 98010 | BONNE-ESPÉRANCE | 98010
Déjà réalisée | 10 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 10 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 10 | Déjà réalisée |  | BONSECOURS - 42040 | BONSECOURS | 42040
Prévue | 10 | Prévue | Prévue | 10 | Prévue | Prévue | 10 | Prévue |  | BOUCHERVILLE - 58033 | BOUCHERVILLE | 58033
Déjà réalisée | 11 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 11 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 11 | Déjà réalisée |  | BOUCHETTE - 83050 | BOUCHETTE | 83050
Prévue | 11 | Prévue | Prévue | 11 | Prévue | Prévue | 11 | Prévue |  | BRÉBEUF - 78075 | BRÉBEUF | 78075
Déjà réalisée | 12 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 12 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 12 | Déjà réalisée |  | BROMONT - 46078 | BROMONT | 46078
Prévue | 12 | Prévue | Prévue | 12 | Prévue | Prévue | 12 | Prévue |  | BROSSARD - 58007 | BROSSARD | 58007
Déjà réalisée | 13 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 13 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 13 | Déjà réalisée |  | BROWNSBURG-CHATHAM - 76043 | BROWNSBURG-CHATHAM | 76043
Prévue | 13 | Prévue | Prévue | 13 | Prévue | Prévue | 13 | Prévue |  | BRYSON - 84025 | BRYSON | 84025
Déjà réalisée | 14 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 14 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 14 | Déjà réalisée |  | BURY - 41070 | BURY | 41070
Prévue | 14 | Prévue | Prévue | 14 | Prévue | Prévue | 14 | Prévue |  | CACOUNA - 12057 | CACOUNA | 12057
Déjà réalisée | 15 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 15 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 15 | Déjà réalisée |  | CALIXA-LAVALLÉE - 59030 | CALIXA-LAVALLÉE | 59030
Prévue | 15 | Prévue | Prévue | 15 | Prévue | Prévue | 15 | Prévue |  | CAMPBELL'S BAY - 84030 | CAMPBELL'S BAY | 84030
Déjà réalisée | 16 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 16 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 16 | Déjà réalisée |  | CANDIAC - 67020 | CANDIAC | 67020
Prévue | 16 | Prévue | Prévue | 16 | Prévue | Prévue | 16 | Prévue |  | CAP-CHAT - 04047 | CAP-CHAT | 04047
Déjà réalisée | 17 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 17 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 17 | Déjà réalisée |  | CAPLAN - 05060 | CAPLAN | 05060
Prévue | 17 | Prévue | Prévue | 17 | Prévue | Prévue | 17 | Prévue |  | CAP-SAINT-IGNACE - 18045 | CAP-SAINT-IGNACE | 18045
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | CAP-SANTÉ - 34030 | CAP-SANTÉ | 34030
Déjà réalisée | 1 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 1 | Déjà réalisée | Respectée | 1 | Déjà réalisée |  | CARIGNAN - 57010 | CARIGNAN | 57010
Prévue | 1 | Prévue | Prévue | 1 | Prévue | Respectée | 1 | Prévue |  | CARLETON-SUR-MER - 06013 | CARLETON-SUR-MER | 06013
Déjà réalisée | 2 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 2 | Déjà réalisée | Respectée | 2 | Déjà réalisée |  | CAUSAPSCAL - 07018 | CAUSAPSCAL | 07018
Prévue | 2 | Prévue | Prévue | 2 | Prévue | Respectée | 2 | Prévue |  | CHAMBLY - 57005 | CHAMBLY | 57005
Déjà réalisée | 3 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 3 | Déjà réalisée | Respectée | 3 | Déjà réalisée |  | CHAMBORD - 91020 | CHAMBORD | 91020
Prévue | 3 | Prévue | Prévue | 3 | Prévue | Respectée | 3 | Prévue |  | CHAMPLAIN - 37220 | CHAMPLAIN | 37220
Déjà réalisée | 4 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 4 | Déjà réalisée | Respectée | 4 | Déjà réalisée |  | CHAMPNEUF - 88005 | CHAMPNEUF | 88005
Prévue | 4 | Prévue | Prévue | 4 | Prévue | Respectée | 4 | Prévue |  | CHANDLER - 02028 | CHANDLER | 02028
Déjà réalisée | 5 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 5 | Déjà réalisée | Respectée | 5 | Déjà réalisée |  | CHAPAIS - 99020 | CHAPAIS | 99020
Prévue | 5 | Prévue | Prévue | 5 | Prévue | Respectée | 5 | Prévue |  | CHARETTE - 51080 | CHARETTE | 51080
Déjà réalisée | 6 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 6 | Déjà réalisée | Respectée | 6 | Déjà réalisée |  | CHARLEMAGNE - 60005 | CHARLEMAGNE | 60005
Prévue | 6 | Prévue | Prévue | 6 | Prévue | Respectée | 6 | Prévue |  | CHÂTEAUGUAY - 67050 | CHÂTEAUGUAY | 67050
Déjà réalisée | 7 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 7 | Déjà réalisée | Respectée | 7 | Déjà réalisée |  | CHÂTEAU-RICHER - 21035 | CHÂTEAU-RICHER | 21035
Prévue | 7 | Prévue | Prévue | 7 | Prévue | Respectée | 7 | Prévue |  | CHAZEL - 87095 | CHAZEL | 87095
Déjà réalisée | 8 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 8 | Déjà réalisée | Respectée | 8 | Déjà réalisée |  | CHÉNÉVILLE - 80103 | CHÉNÉVILLE | 80103
Prévue | 8 | Prévue | Prévue | 8 | Prévue | Respectée | 8 | Prévue |  | CHERTSEY - 62047 | CHERTSEY | 62047
Déjà réalisée | 9 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 9 | Déjà réalisée | Respectée | 9 | Déjà réalisée |  | CHESTERVILLE - 39030 | CHESTERVILLE | 39030
Prévue | 9 | Prévue | Prévue | 9 | Prévue | Respectée | 9 | Prévue |  | CHIBOUGAMAU - 99025 | CHIBOUGAMAU | 99025
Déjà réalisée | 10 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 10 | Déjà réalisée | Respectée | 10 | Déjà réalisée |  | CHUTE-AUX-OUTARDES - 96035 | CHUTE-AUX-OUTARDES | 96035
Prévue | 10 | Prévue | Prévue | 10 | Prévue | Respectée | 10 | Prévue |  | CLARENDON - 84015 | CLARENDON | 84015
Déjà réalisée | 11 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 11 | Déjà réalisée | Respectée | 11 | Déjà réalisée |  | CLERMONT (03) - 15035 | CLERMONT (03) | 15035
Prévue | 11 | Prévue | Prévue | 11 | Prévue | Respectée | 11 | Prévue |  | CLORIDORME - 03010 | CLORIDORME | 03010
Déjà réalisée | 12 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 12 | Déjà réalisée | Respectée | 12 | Déjà réalisée |  | COATICOOK - 44037 | COATICOOK | 44037
Prévue | 12 | Prévue | Prévue | 12 | Prévue | Respectée | 12 | Prévue |  | COLOMBIER - 95050 | COLOMBIER | 95050
Déjà réalisée | 13 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 13 | Déjà réalisée | Respectée | 13 | Déjà réalisée |  | COMPTON - 44071 | COMPTON | 44071
Prévue | 13 | Prévue | Prévue | 13 | Prévue | Respectée | 13 | Prévue |  | CONTRECOEUR - 59035 | CONTRECOEUR | 59035
Déjà réalisée | 14 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 14 | Déjà réalisée | Respectée | 14 | Déjà réalisée |  | COOKSHIRE-EATON - 41038 | COOKSHIRE-EATON | 41038
Prévue | 14 | Prévue | Prévue | 14 | Prévue | Respectée | 14 | Prévue |  | COTEAU-DU-LAC - 71040 | COTEAU-DU-LAC | 71040
Déjà réalisée | 15 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 15 | Déjà réalisée | Respectée | 15 | Déjà réalisée |  | CÔTE-NORD-DU-GOLFE-DU-SAINT-LAURENT - 98015 | CÔTE-NORD-DU-GOLFE-DU-SAINT-LAURENT | 98015
Prévue | 15 | Prévue | Prévue | 15 | Prévue | Respectée | 15 | Prévue |  | CÔTE-SAINT-LUC - 66058 | CÔTE-SAINT-LUC | 66058
Déjà réalisée | 16 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 16 | Déjà réalisée | Respectée | 16 | Déjà réalisée |  | COURCELLES - 30090 | COURCELLES | 30090
Prévue | 16 | Prévue | Prévue | 16 | Prévue | Respectée | 16 | Prévue |  | COWANSVILLE - 46080 | COWANSVILLE | 46080
Déjà réalisée | 17 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 17 | Déjà réalisée | Respectée | 17 | Déjà réalisée |  | CRABTREE - 61013 | CRABTREE | 61013
Prévue | 17 | Prévue | Prévue | 17 | Prévue | Respectée | 17 | Prévue |  | DANVILLE - 40047 | DANVILLE | 40047
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | DAVELUYVILLE - 39155 | DAVELUYVILLE | 39155
Déjà réalisée | 1 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 1 | Respectée | Déjà réalisée | 1 | Déjà réalisée |  | DÉGELIS - 13005 | DÉGELIS | 13005
Prévue | 1 | Prévue | Prévue | 1 | Respectée | Prévue | 1 | Prévue |  | DÉLÉAGE - 83070 | DÉLÉAGE | 83070
Déjà réalisée | 2 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 2 | Respectée | Déjà réalisée | 2 | Déjà réalisée |  | DELSON - 67025 | DELSON | 67025
Prévue | 2 | Prévue | Prévue | 2 | Respectée | Prévue | 2 | Prévue |  | DESBIENS - 93005 | DESBIENS | 93005
Déjà réalisée | 3 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 3 | Respectée | Déjà réalisée | 3 | Déjà réalisée |  | DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT - 38070 | DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT | 38070
Prévue | 3 | Prévue | Prévue | 3 | Respectée | Prévue | 3 | Prévue |  | DESCHAMBAULT-GRONDINES - 34058 | DESCHAMBAULT-GRONDINES | 34058
Déjà réalisée | 4 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 4 | Respectée | Déjà réalisée | 4 | Déjà réalisée |  | DEUX-MONTAGNES - 72010 | DEUX-MONTAGNES | 72010
Prévue | 4 | Prévue | Prévue | 4 | Respectée | Prévue | 4 | Prévue |  | DISRAELI (V) - 31015 | DISRAELI (V) | 31015
Déjà réalisée | 5 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 5 | Respectée | Déjà réalisée | 5 | Déjà réalisée |  | DIXVILLE - 44023 | DIXVILLE | 44023
Prévue | 5 | Prévue | Prévue | 5 | Respectée | Prévue | 5 | Prévue |  | DOLBEAU-MISTASSINI - 92022 | DOLBEAU-MISTASSINI | 92022
Déjà réalisée | 6 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 6 | Respectée | Déjà réalisée | 6 | Déjà réalisée |  | DOLLARD-DES ORMEAUX - 66142 | DOLLARD-DES ORMEAUX | 66142
Prévue | 6 | Prévue | Prévue | 6 | Respectée | Prévue | 6 | Prévue |  | DONNACONA - 34025 | DONNACONA | 34025
Déjà réalisée | 7 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 7 | Respectée | Déjà réalisée | 7 | Déjà réalisée |  | DORVAL - 66087 | DORVAL | 66087
Prévue | 7 | Prévue | Prévue | 7 | Respectée | Prévue | 7 | Prévue |  | DRUMMONDVILLE - 49058 | DRUMMONDVILLE | 49058
Déjà réalisée | 8 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 8 | Respectée | Déjà réalisée | 8 | Déjà réalisée |  | DUDSWELL - 41117 | DUDSWELL | 41117
Prévue | 8 | Prévue | Prévue | 8 | Respectée | Prévue | 8 | Prévue |  | DUHAMEL - 80135 | DUHAMEL | 80135
Déjà réalisée | 9 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 9 | Respectée | Déjà réalisée | 9 | Déjà réalisée |  | DUPARQUET - 87005 | DUPARQUET | 87005
Prévue | 9 | Prévue | Prévue | 9 | Respectée | Prévue | 9 | Prévue |  | DUPUY - 87085 | DUPUY | 87085
Déjà réalisée | 10 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 10 | Respectée | Déjà réalisée | 10 | Déjà réalisée |  | DURHAM-SUD - 49015 | DURHAM-SUD | 49015
Prévue | 10 | Prévue | Prévue | 10 | Respectée | Prévue | 10 | Prévue |  | EAST ANGUS - 41060 | EAST ANGUS | 41060
Déjà réalisée | 11 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 11 | Respectée | Déjà réalisée | 11 | Déjà réalisée |  | EAST BROUGHTON - 31122 | EAST BROUGHTON | 31122
Prévue | 11 | Prévue | Prévue | 11 | Respectée | Prévue | 11 | Prévue |  | EAST HEREFORD - 44010 | EAST HEREFORD | 44010
Déjà réalisée | 12 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 12 | Respectée | Déjà réalisée | 12 | Déjà réalisée |  | EASTMAN - 45093 | EASTMAN | 45093
Prévue | 12 | Prévue | Prévue | 12 | Respectée | Prévue | 12 | Prévue |  | ENTRELACS - 62053 | ENTRELACS | 62053
Déjà réalisée | 13 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 13 | Respectée | Déjà réalisée | 13 | Déjà réalisée |  | ESTÉREL - 77011 | ESTÉREL | 77011
Prévue | 13 | Prévue | Prévue | 13 | Respectée | Prévue | 13 | Prévue |  | FARNHAM - 46112 | FARNHAM | 46112
Déjà réalisée | 14 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 14 | Respectée | Déjà réalisée | 14 | Déjà réalisée |  | FASSETT - 80005 | FASSETT | 80005
Prévue | 14 | Prévue | Prévue | 14 | Respectée | Prévue | 14 | Prévue |  | FERLAND-ET-BOILLEAU - 94220 | FERLAND-ET-BOILLEAU | 94220
Déjà réalisée | 15 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 15 | Respectée | Déjà réalisée | 15 | Déjà réalisée |  | FERME-NEUVE - 79097 | FERME-NEUVE | 79097
Prévue | 15 | Prévue | Prévue | 15 | Respectée | Prévue | 15 | Prévue |  | FERMONT - 97035 | FERMONT | 97035
Déjà réalisée | 16 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 16 | Respectée | Déjà réalisée | 16 | Déjà réalisée |  | FORESTVILLE - 95045 | FORESTVILLE | 95045
Prévue | 16 | Prévue | Prévue | 16 | Respectée | Prévue | 16 | Prévue |  | FORT-COULONGE - 84060 | FORT-COULONGE | 84060
Déjà réalisée | 17 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 17 | Respectée | Déjà réalisée | 17 | Déjà réalisée |  | FORTIERVILLE - 38047 | FORTIERVILLE | 38047
Prévue | 17 | Prévue | Prévue | 17 | Respectée | Prévue | 17 | Prévue |  | FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC - 22010 | FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC | 22010
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | FRAMPTON - 26005 | FRAMPTON | 26005
Déjà réalisée | 1 | Déjà réalisée | Respectée | 1 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 1 | Déjà réalisée |  | FRANKLIN - 69010 | FRANKLIN | 69010
Prévue | 1 | Prévue | Respectée | 1 | Prévue | Prévue | 1 | Prévue |  | FRANQUELIN - 96015 | FRANQUELIN | 96015
Déjà réalisée | 2 | Déjà réalisée | Respectée | 2 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 2 | Déjà réalisée |  | FRELIGHSBURG - 46010 | FRELIGHSBURG | 46010
Prévue | 2 | Prévue | Respectée | 2 | Prévue | Prévue | 2 | Prévue |  | FRONTENAC - 30025 | FRONTENAC | 30025
Déjà réalisée | 3 | Déjà réalisée | Respectée | 3 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 3 | Déjà réalisée |  | GALLICHAN - 87020 | GALLICHAN | 87020
Prévue | 3 | Prévue | Respectée | 3 | Prévue | Prévue | 3 | Prévue |  | GASPÉ - 03005 | GASPÉ | 03005
Déjà réalisée | 4 | Déjà réalisée | Respectée | 4 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 4 | Déjà réalisée |  | GATINEAU - 81017 | GATINEAU | 81017
Prévue | 4 | Prévue | Respectée | 4 | Prévue | Prévue | 4 | Prévue |  | GIRARDVILLE - 92055 | GIRARDVILLE | 92055
Déjà réalisée | 5 | Déjà réalisée | Respectée | 5 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 5 | Déjà réalisée |  | GRACEFIELD - 83032 | GRACEFIELD | 83032
Prévue | 5 | Prévue | Respectée | 5 | Prévue | Prévue | 5 | Prévue |  | GRANBY - 47017 | GRANBY | 47017
Déjà réalisée | 6 | Déjà réalisée | Respectée | 6 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 6 | Déjà réalisée |  | GRANDE-RIVIÈRE - 02015 | GRANDE-RIVIÈRE | 02015
Prévue | 6 | Prévue | Respectée | 6 | Prévue | Prévue | 6 | Prévue |  | GRANDES-PILES - 35040 | GRANDES-PILES | 35040
Déjà réalisée | 7 | Déjà réalisée | Respectée | 7 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 7 | Déjà réalisée |  | GRANDE-VALLÉE - 03020 | GRANDE-VALLÉE | 03020
Prévue | 7 | Prévue | Respectée | 7 | Prévue | Prévue | 7 | Prévue |  | GRAND-MÉTIS - 09060 | GRAND-MÉTIS | 09060
Déjà réalisée | 8 | Déjà réalisée | Respectée | 8 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 8 | Déjà réalisée |  | GRAND-SAINT-ESPRIT - 50065 | GRAND-SAINT-ESPRIT | 50065
Prévue | 8 | Prévue | Respectée | 8 | Prévue | Prévue | 8 | Prévue |  | GRENVILLE - 76055 | GRENVILLE | 76055
Déjà réalisée | 9 | Déjà réalisée | Respectée | 9 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 9 | Déjà réalisée |  | GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE - 76052 | GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE | 76052
Prévue | 9 | Prévue | Respectée | 9 | Prévue | Prévue | 9 | Prévue |  | GROS-MÉCATINA - 98014 | GROS-MÉCATINA | 98014
Déjà réalisée | 10 | Déjà réalisée | Respectée | 10 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 10 | Déjà réalisée |  | GROSSES-ROCHES - 08015 | GROSSES-ROCHES | 08015
Prévue | 10 | Prévue | Respectée | 10 | Prévue | Prévue | 10 | Prévue |  | GUÉRIN - 85095 | GUÉRIN | 85095
Déjà réalisée | 11 | Déjà réalisée | Respectée | 11 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 11 | Déjà réalisée |  | HAM-NORD - 39010 | HAM-NORD | 39010
Prévue | 11 | Prévue | Respectée | 11 | Prévue | Prévue | 11 | Prévue |  | HAMPSTEAD - 66062 | HAMPSTEAD | 66062
Déjà réalisée | 12 | Déjà réalisée | Respectée | 12 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 12 | Déjà réalisée |  | HATLEY (CT) - 45055 | HATLEY (CT) | 45055
Prévue | 12 | Prévue | Respectée | 12 | Prévue | Prévue | 12 | Prévue |  | HATLEY (M) - 45043 | HATLEY (M) | 45043
Déjà réalisée | 13 | Déjà réalisée | Respectée | 13 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 13 | Déjà réalisée |  | HAVRE-SAINT-PIERRE - 98040 | HAVRE-SAINT-PIERRE | 98040
Prévue | 13 | Prévue | Respectée | 13 | Prévue | Prévue | 13 | Prévue |  | HÉBERTVILLE - 93020 | HÉBERTVILLE | 93020
Déjà réalisée | 14 | Déjà réalisée | Respectée | 14 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 14 | Déjà réalisée |  | HÉBERTVILLE-STATION - 93025 | HÉBERTVILLE-STATION | 93025
Prévue | 14 | Prévue | Respectée | 14 | Prévue | Prévue | 14 | Prévue |  | HEMMINGFORD (VL) - 68010 | HEMMINGFORD (VL) | 68010
Déjà réalisée | 15 | Déjà réalisée | Respectée | 15 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 15 | Déjà réalisée |  | HENRYVILLE - 56042 | HENRYVILLE | 56042
Prévue | 15 | Prévue | Respectée | 15 | Prévue | Prévue | 15 | Prévue |  | HÉROUXVILLE - 35035 | HÉROUXVILLE | 35035
Déjà réalisée | 16 | Déjà réalisée | Respectée | 16 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 16 | Déjà réalisée |  | HINCHINBROOKE - 69045 | HINCHINBROOKE | 69045
Prévue | 16 | Prévue | Respectée | 16 | Prévue | Prévue | 16 | Prévue |  | HONFLEUR - 19070 | HONFLEUR | 19070
Déjà réalisée | 17 | Déjà réalisée | Respectée | 17 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 17 | Déjà réalisée |  | HOWICK - 69025 | HOWICK | 69025
Prévue | 17 | Prévue | Respectée | 17 | Prévue | Prévue | 17 | Prévue |  | HUBERDEAU - 78065 | HUBERDEAU | 78065
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | HUDSON - 71100 | HUDSON | 71100
Déjà réalisée | 1 | Déjà réalisée | Respectée | 1 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 1 | Déjà réalisée |  | HUNTINGDON - 69055 | HUNTINGDON | 69055
Prévue | 1 | Prévue | Respectée | 1 | Prévue | Prévue | 1 | Prévue |  | JOLIETTE - 61025 | JOLIETTE | 61025
Déjà réalisée | 2 | Déjà réalisée | Respectée | 2 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 2 | Déjà réalisée |  | KAMOURASKA - 14050 | KAMOURASKA | 14050
Prévue | 2 | Prévue | Respectée | 2 | Prévue | Prévue | 2 | Prévue |  | KIAMIKA - 79025 | KIAMIKA | 79025
Déjà réalisée | 3 | Déjà réalisée | Respectée | 3 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 3 | Déjà réalisée |  | KINGSBURY - 42070 | KINGSBURY | 42070
Prévue | 3 | Prévue | Respectée | 3 | Prévue | Prévue | 3 | Prévue |  | KINGSEY FALLS - 39097 | KINGSEY FALLS | 39097
Déjà réalisée | 4 | Déjà réalisée | Respectée | 4 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 4 | Déjà réalisée |  | KIPAWA - 85010 | KIPAWA | 85010
Prévue | 4 | Prévue | Respectée | 4 | Prévue | Prévue | 4 | Prévue |  | KIRKLAND - 66102 | KIRKLAND | 66102
Déjà réalisée | 5 | Déjà réalisée | Respectée | 5 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 5 | Déjà réalisée |  | LA CONCEPTION - 78115 | LA CONCEPTION | 78115
Prévue | 5 | Prévue | Respectée | 5 | Prévue | Prévue | 5 | Prévue |  | LA DORÉ - 91050 | LA DORÉ | 91050
Déjà réalisée | 6 | Déjà réalisée | Respectée | 6 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 6 | Déjà réalisée |  | LA DURANTAYE - 19090 | LA DURANTAYE | 19090
Prévue | 6 | Prévue | Respectée | 6 | Prévue | Prévue | 6 | Prévue |  | LA GUADELOUPE - 29030 | LA GUADELOUPE | 29030
Déjà réalisée | 7 | Déjà réalisée | Respectée | 7 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 7 | Déjà réalisée |  | LA MACAZA - 79047 | LA MACAZA | 79047
Prévue | 7 | Prévue | Respectée | 7 | Prévue | Prévue | 7 | Prévue |  | LA MALBAIE - 15013 | LA MALBAIE | 15013
Déjà réalisée | 8 | Déjà réalisée | Respectée | 8 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 8 | Déjà réalisée |  | LA MARTRE - 04030 | LA MARTRE | 04030
Prévue | 8 | Prévue | Respectée | 8 | Prévue | Prévue | 8 | Prévue |  | LA MINERVE - 78130 | LA MINERVE | 78130
Déjà réalisée | 9 | Déjà réalisée | Respectée | 9 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 9 | Déjà réalisée |  | LA PATRIE - 41027 | LA PATRIE | 41027
Prévue | 9 | Prévue | Respectée | 9 | Prévue | Prévue | 9 | Prévue |  | LA POCATIÈRE - 14085 | LA POCATIÈRE | 14085
Déjà réalisée | 10 | Déjà réalisée | Respectée | 10 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 10 | Déjà réalisée |  | LA PRAIRIE - 67015 | LA PRAIRIE | 67015
Prévue | 10 | Prévue | Respectée | 10 | Prévue | Prévue | 10 | Prévue |  | LA PRÉSENTATION - 54035 | LA PRÉSENTATION | 54035
Déjà réalisée | 11 | Déjà réalisée | Respectée | 11 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 11 | Déjà réalisée |  | LA RÉDEMPTION - 09005 | LA RÉDEMPTION | 09005
Prévue | 11 | Prévue | Respectée | 11 | Prévue | Prévue | 11 | Prévue |  | LA REINE - 87080 | LA REINE | 87080
Déjà réalisée | 12 | Déjà réalisée | Respectée | 12 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 12 | Déjà réalisée |  | LA SARRE - 87090 | LA SARRE | 87090
Prévue | 12 | Prévue | Respectée | 12 | Prévue | Prévue | 12 | Prévue |  | LA TUQUE - 90012 | LA TUQUE | 90012
Déjà réalisée | 13 | Déjà réalisée | Respectée | 13 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 13 | Déjà réalisée |  | LA VISITATION-DE-L'ÎLE-DUPAS - 52050 | LA VISITATION-DE-L'ÎLE-DUPAS | 52050
Prévue | 13 | Prévue | Respectée | 13 | Prévue | Prévue | 13 | Prévue |  | LA VISITATION-DE-YAMASKA - 50085 | LA VISITATION-DE-YAMASKA | 50085
Déjà réalisée | 14 | Déjà réalisée | Respectée | 14 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 14 | Déjà réalisée |  | LABELLE - 78120 | LABELLE | 78120
Prévue | 14 | Prévue | Respectée | 14 | Prévue | Prévue | 14 | Prévue |  | LABRECQUE - 93055 | LABRECQUE | 93055
Déjà réalisée | 15 | Déjà réalisée | Respectée | 15 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 15 | Déjà réalisée |  | LAC-AU-SAUMON - 07057 | LAC-AU-SAUMON | 07057
Prévue | 15 | Prévue | Respectée | 15 | Prévue | Prévue | 15 | Prévue |  | LAC-AUX-SABLES - 35010 | LAC-AUX-SABLES | 35010
Déjà réalisée | 16 | Déjà réalisée | Respectée | 16 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 16 | Déjà réalisée |  | LAC-BEAUPORT - 22040 | LAC-BEAUPORT | 22040
Prévue | 16 | Prévue | Respectée | 16 | Prévue | Prévue | 16 | Prévue |  | LAC-BOUCHETTE - 91005 | LAC-BOUCHETTE | 91005
Déjà réalisée | 17 | Déjà réalisée | Respectée | 17 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 17 | Déjà réalisée |  | LAC-BROME - 46075 | LAC-BROME | 46075
Prévue | 17 | Prévue | Respectée | 17 | Prévue | Prévue | 17 | Prévue |  | LAC-DELAGE - 22030 | LAC-DELAGE | 22030
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | LAC-DES-AIGLES - 13060 | LAC-DES-AIGLES | 13060
Déjà réalisée | 1 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 1 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 1 | Déjà réalisée |  | LAC-DES-ÉCORCES - 79078 | LAC-DES-ÉCORCES | 79078
Prévue | 1 | Prévue | Prévue | 1 | Prévue | Prévue | 1 | Prévue |  | LAC-DROLET - 30080 | LAC-DROLET | 30080
Déjà réalisée | 2 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 2 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 2 | Déjà réalisée |  | LAC-ETCHEMIN - 28053 | LAC-ETCHEMIN | 28053
Prévue | 2 | Prévue | Prévue | 2 | Prévue | Prévue | 2 | Prévue |  | LAC-FRONTIÈRE - 18010 | LAC-FRONTIÈRE | 18010
Déjà réalisée | 3 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 3 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 3 | Déjà réalisée |  | LACHUTE - 76020 | LACHUTE | 76020
Prévue | 3 | Prévue | Prévue | 3 | Prévue | Prévue | 3 | Prévue |  | LAC-MÉGANTIC - 30030 | LAC-MÉGANTIC | 30030
Déjà réalisée | 4 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 4 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 4 | Déjà réalisée |  | LACOLLE - 56023 | LACOLLE | 56023
Prévue | 4 | Prévue | Prévue | 4 | Prévue | Prévue | 4 | Prévue |  | LAC-SAINTE-MARIE - 83020 | LAC-SAINTE-MARIE | 83020
Déjà réalisée | 5 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 5 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 5 | Déjà réalisée |  | LAC-SAINT-PAUL - 79105 | LAC-SAINT-PAUL | 79105
Prévue | 5 | Prévue | Prévue | 5 | Prévue | Prévue | 5 | Prévue |  | LAC-SUPÉRIEUR - 78095 | LAC-SUPÉRIEUR | 78095
Déjà réalisée | 6 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 6 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 6 | Déjà réalisée |  | LAMARCHE - 93060 | LAMARCHE | 93060
Prévue | 6 | Prévue | Prévue | 6 | Prévue | Prévue | 6 | Prévue |  | LAMBTON - 30095 | LAMBTON | 30095
Déjà réalisée | 7 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 7 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 7 | Déjà réalisée |  | L'ANCIENNE-LORETTE - 23057 | L'ANCIENNE-LORETTE | 23057
Prévue | 7 | Prévue | Prévue | 7 | Prévue | Prévue | 7 | Prévue |  | LANDRIENNE - 88035 | LANDRIENNE | 88035
Déjà réalisée | 8 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 8 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 8 | Déjà réalisée |  | L'ANGE-GARDIEN (03) - 21040 | L'ANGE-GARDIEN (03) | 21040
Prévue | 8 | Prévue | Prévue | 8 | Prévue | Prévue | 8 | Prévue |  | LANORAIE - 52017 | LANORAIE | 52017
Déjà réalisée | 9 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 9 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 9 | Déjà réalisée |  | L'ANSE-SAINT-JEAN - 94210 | L'ANSE-SAINT-JEAN | 94210
Prévue | 9 | Prévue | Prévue | 9 | Prévue | Prévue | 9 | Prévue |  | LAROUCHE - 94265 | LAROUCHE | 94265
Déjà réalisée | 10 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 10 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 10 | Déjà réalisée |  | L'ASCENSION - 79050 | L'ASCENSION | 79050
Prévue | 10 | Prévue | Prévue | 10 | Prévue | Prévue | 10 | Prévue |  | L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR - 93065 | L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR | 93065
Déjà réalisée | 11 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 11 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 11 | Déjà réalisée |  | L'ASSOMPTION - 60028 | L'ASSOMPTION | 60028
Prévue | 11 | Prévue | Prévue | 11 | Prévue | Prévue | 11 | Prévue |  | LATULIPE-ET-GABOURY - 85060 | LATULIPE-ET-GABOURY | 85060
Déjà réalisée | 12 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 12 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 12 | Déjà réalisée |  | LAURIER-STATION - 33060 | LAURIER-STATION | 33060
Prévue | 12 | Prévue | Prévue | 12 | Prévue | Prévue | 12 | Prévue |  | LAURIERVILLE - 32072 | LAURIERVILLE | 32072
Déjà réalisée | 13 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 13 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 13 | Déjà réalisée |  | LAVAL - 65005 | LAVAL | 65005
Prévue | 13 | Prévue | Prévue | 13 | Prévue | Prévue | 13 | Prévue |  | LAVALTRIE - 52007 | LAVALTRIE | 52007
Déjà réalisée | 14 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 14 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 14 | Déjà réalisée |  | LAVERLOCHÈRE - 85050 | LAVERLOCHÈRE | 85050
Prévue | 14 | Prévue | Prévue | 14 | Prévue | Prévue | 14 | Prévue |  | LAWRENCEVILLE - 42045 | LAWRENCEVILLE | 42045
Déjà réalisée | 15 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 15 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 15 | Déjà réalisée |  | LEBEL-SUR-QUÉVILLON - 99005 | LEBEL-SUR-QUÉVILLON | 99005
Prévue | 15 | Prévue | Prévue | 15 | Prévue | Prévue | 15 | Prévue |  | LECLERCVILLE - 33123 | LECLERCVILLE | 33123
Déjà réalisée | 16 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 16 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 16 | Déjà réalisée |  | LEJEUNE - 13050 | LEJEUNE | 13050
Prévue | 16 | Prévue | Prévue | 16 | Prévue | Prévue | 16 | Prévue |  | L'ÉPIPHANIE (P) - 60040 | L'ÉPIPHANIE (P) | 60040
Déjà réalisée | 17 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 17 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 17 | Déjà réalisée |  | L'ÉPIPHANIE (V) - 60035 | L'ÉPIPHANIE (V) | 60035
Prévue | 17 | Prévue | Prévue | 17 | Prévue | Prévue | 17 | Prévue |  | LÉRY - 67055 | LÉRY | 67055
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | LES BERGERONNES - 95018 | LES BERGERONNES | 95018
Déjà réalisée | 1 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 1 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 1 | Déjà réalisée |  | LES CÈDRES - 71050 | LES CÈDRES | 71050
Prévue | 1 | Prévue | Prévue | 1 | Prévue | Prévue | 1 | Prévue |  | LES COTEAUX - 71033 | LES COTEAUX | 71033
Déjà réalisée | 2 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 2 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 2 | Déjà réalisée |  | LES ÉBOULEMENTS - 16048 | LES ÉBOULEMENTS | 16048
Prévue | 2 | Prévue | Prévue | 2 | Prévue | Prévue | 2 | Prévue |  | LES ESCOUMINS - 95025 | LES ESCOUMINS | 95025
Déjà réalisée | 3 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 3 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 3 | Déjà réalisée |  | LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE - 01023 | LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE | 01023
Prévue | 3 | Prévue | Prévue | 3 | Prévue | Prévue | 3 | Prévue |  | LES MÉCHINS - 08005 | LES MÉCHINS | 08005
Déjà réalisée | 4 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 4 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 4 | Déjà réalisée |  | LÉVIS - 25213 | LÉVIS | 25213
Prévue | 4 | Prévue | Prévue | 4 | Prévue | Prévue | 4 | Prévue |  | L'ÎLE-CADIEUX - 71095 | L'ÎLE-CADIEUX | 71095
Déjà réalisée | 5 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 5 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 5 | Déjà réalisée |  | L'ÎLE-D'ANTICOSTI - 98020 | L'ÎLE-D'ANTICOSTI | 98020
Prévue | 5 | Prévue | Prévue | 5 | Prévue | Prévue | 5 | Prévue |  | L'ÎLE-DORVAL - 66092 | L'ÎLE-DORVAL | 66092
Déjà réalisée | 6 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 6 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 6 | Déjà réalisée |  | L'ILE-DU-GRAND-CALUMET - 84035 | L'ILE-DU-GRAND-CALUMET | 84035
Prévue | 6 | Prévue | Prévue | 6 | Prévue | Prévue | 6 | Prévue |  | L'ÎLE-PERROT - 71060 | L'ÎLE-PERROT | 71060
Déjà réalisée | 7 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 7 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 7 | Déjà réalisée |  | L'ISLE-AUX-ALLUMETTES - 84082 | L'ISLE-AUX-ALLUMETTES | 84082
Prévue | 7 | Prévue | Prévue | 7 | Prévue | Prévue | 7 | Prévue |  | L'ISLE-AUX-COUDRES - 16023 | L'ISLE-AUX-COUDRES | 16023
Déjà réalisée | 8 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 8 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 8 | Déjà réalisée |  | L'ISLET - 17078 | L'ISLET | 17078
Prévue | 8 | Prévue | Prévue | 8 | Prévue | Prévue | 8 | Prévue |  | L'ISLE-VERTE - 12043 | L'ISLE-VERTE | 12043
Déjà réalisée | 9 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 9 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 9 | Déjà réalisée |  | LONGUE-POINTE-DE-MINGAN - 98045 | LONGUE-POINTE-DE-MINGAN | 98045
Prévue | 9 | Prévue | Prévue | 9 | Prévue | Prévue | 9 | Prévue |  | LONGUE-RIVE - 95032 | LONGUE-RIVE | 95032
Déjà réalisée | 10 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 10 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 10 | Déjà réalisée |  | LONGUEUIL - 58227 | LONGUEUIL | 58227
Prévue | 10 | Prévue | Prévue | 10 | Prévue | Prévue | 10 | Prévue |  | LORRAINE - 73025 | LORRAINE | 73025
Déjà réalisée | 11 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 11 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 11 | Déjà réalisée |  | LORRAINVILLE - 85037 | LORRAINVILLE | 85037
Prévue | 11 | Prévue | Prévue | 11 | Prévue | Prévue | 11 | Prévue |  | LOTBINIÈRE - 33115 | LOTBINIÈRE | 33115
Déjà réalisée | 12 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 12 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 12 | Déjà réalisée |  | LOUISEVILLE - 51015 | LOUISEVILLE | 51015
Prévue | 12 | Prévue | Prévue | 12 | Prévue | Prévue | 12 | Prévue |  | LOW - 83010 | LOW | 83010
Déjà réalisée | 13 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 13 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 13 | Déjà réalisée |  | LYSTER - 32065 | LYSTER | 32065
Prévue | 13 | Prévue | Prévue | 13 | Prévue | Prévue | 13 | Prévue |  | MACAMIC - 87058 | MACAMIC | 87058
Déjà réalisée | 14 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 14 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 14 | Déjà réalisée |  | MAGOG - 45072 | MAGOG | 45072
Prévue | 14 | Prévue | Prévue | 14 | Prévue | Prévue | 14 | Prévue |  | MALARTIC - 89015 | MALARTIC | 89015
Déjà réalisée | 15 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 15 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 15 | Déjà réalisée |  | MANDEVILLE - 52095 | MANDEVILLE | 52095
Prévue | 15 | Prévue | Prévue | 15 | Prévue | Prévue | 15 | Prévue |  | MANIWAKI - 83065 | MANIWAKI | 83065
Déjà réalisée | 16 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 16 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 16 | Déjà réalisée |  | MANSEAU - 38028 | MANSEAU | 38028
Prévue | 16 | Prévue | Prévue | 16 | Prévue | Prévue | 16 | Prévue |  | MANSFIELD-ET-PONTEFRACT - 84065 | MANSFIELD-ET-PONTEFRACT | 84065
Déjà réalisée | 17 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 17 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 17 | Déjà réalisée |  | MARIA - 06005 | MARIA | 06005
Prévue | 17 | Prévue | Prévue | 17 | Prévue | Prévue | 17 | Prévue |  | MARIEVILLE - 55048 | MARIEVILLE | 55048
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | MARSOUI - 04025 | MARSOUI | 04025
Déjà réalisée | 1 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 1 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 1 | Déjà réalisée |  | MARTINVILLE - 44060 | MARTINVILLE | 44060
Prévue | 1 | Prévue | Prévue | 1 | Prévue | Prévue | 1 | Prévue |  | MASCOUCHE - 64015 | MASCOUCHE | 64015
Déjà réalisée | 2 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 2 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 2 | Déjà réalisée |  | MASKINONGÉ - 51008 | MASKINONGÉ | 51008
Prévue | 2 | Prévue | Prévue | 2 | Prévue | Prévue | 2 | Prévue |  | MASSUEVILLE - 53010 | MASSUEVILLE | 53010
Déjà réalisée | 3 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 3 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 3 | Déjà réalisée |  | MATAGAMI - 99015 | MATAGAMI | 99015
Prévue | 3 | Prévue | Prévue | 3 | Prévue | Prévue | 3 | Prévue |  | MATANE - 08053 | MATANE | 08053
Déjà réalisée | 4 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 4 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 4 | Déjà réalisée |  | MATAPÉDIA - 06045 | MATAPÉDIA | 06045
Prévue | 4 | Prévue | Prévue | 4 | Prévue | Prévue | 4 | Prévue |  | MCMASTERVILLE - 57025 | MCMASTERVILLE | 57025
Déjà réalisée | 5 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 5 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 5 | Déjà réalisée |  | MERCIER - 67045 | MERCIER | 67045
Prévue | 5 | Prévue | Prévue | 5 | Prévue | Prévue | 5 | Prévue |  | MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX - 93012 | MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX | 93012
Déjà réalisée | 6 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 6 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 6 | Déjà réalisée |  | MÉTIS-SUR-MER - 09048 | MÉTIS-SUR-MER | 09048
Prévue | 6 | Prévue | Prévue | 6 | Prévue | Prévue | 6 | Prévue |  | MIRABEL - 74005 | MIRABEL | 74005
Déjà réalisée | 7 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 7 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 7 | Déjà réalisée |  | MONT-CARMEL - 14005 | MONT-CARMEL | 14005
Prévue | 7 | Prévue | Prévue | 7 | Prévue | Prévue | 7 | Prévue |  | MONTCERF-LYTTON - 83088 | MONTCERF-LYTTON | 83088
Déjà réalisée | 8 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 8 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 8 | Déjà réalisée |  | MONTEBELLO - 80010 | MONTEBELLO | 80010
Prévue | 8 | Prévue | Prévue | 8 | Prévue | Prévue | 8 | Prévue |  | MONT-JOLI - 09077 | MONT-JOLI | 09077
Déjà réalisée | 9 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 9 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 9 | Déjà réalisée |  | MONT-LAURIER - 79088 | MONT-LAURIER | 79088
Prévue | 9 | Prévue | Prévue | 9 | Prévue | Prévue | 9 | Prévue |  | MONTMAGNY - 18050 | MONTMAGNY | 18050
Déjà réalisée | 10 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 10 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 10 | Déjà réalisée |  | MONTPELLIER - 80090 | MONTPELLIER | 80090
Prévue | 10 | Prévue | Prévue | 10 | Prévue | Prévue | 10 | Prévue |  | MONTRÉAL - 66023 | MONTRÉAL | 66023
Déjà réalisée | 11 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 11 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 11 | Déjà réalisée |  | MONTRÉAL-EST - 66007 | MONTRÉAL-EST | 66007
Prévue | 11 | Prévue | Prévue | 11 | Prévue | Prévue | 11 | Prévue |  | MONTRÉAL-OUEST - 66047 | MONTRÉAL-OUEST | 66047
Déjà réalisée | 12 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 12 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 12 | Déjà réalisée |  | MONT-ROYAL - 66072 | MONT-ROYAL | 66072
Prévue | 12 | Prévue | Prévue | 12 | Prévue | Prévue | 12 | Prévue |  | MONT-SAINT-HILAIRE - 57035 | MONT-SAINT-HILAIRE | 57035
Déjà réalisée | 13 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 13 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 13 | Déjà réalisée |  | MONT-SAINT-MICHEL - 79110 | MONT-SAINT-MICHEL | 79110
Prévue | 13 | Prévue | Prévue | 13 | Prévue | Prévue | 13 | Prévue |  | MONT-SAINT-PIERRE - 04015 | MONT-SAINT-PIERRE | 04015
Déjà réalisée | 14 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 14 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 14 | Déjà réalisée |  | MONT-TREMBLANT - 78102 | MONT-TREMBLANT | 78102
Prévue | 14 | Prévue | Prévue | 14 | Prévue | Prévue | 14 | Prévue |  | MORIN-HEIGHTS - 77050 | MORIN-HEIGHTS | 77050
Déjà réalisée | 15 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 15 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 15 | Déjà réalisée |  | MURDOCHVILLE - 03025 | MURDOCHVILLE | 03025
Prévue | 15 | Prévue | Prévue | 15 | Prévue | Prévue | 15 | Prévue |  | NANTES - 30045 | NANTES | 30045
Déjà réalisée | 16 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 16 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 16 | Déjà réalisée |  | NAPIERVILLE - 68030 | NAPIERVILLE | 68030
Prévue | 16 | Prévue | Prévue | 16 | Prévue | Prévue | 16 | Prévue |  | NATASHQUAN - 98025 | NATASHQUAN | 98025
Déjà réalisée | 17 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 17 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 17 | Déjà réalisée |  | NÉDÉLEC - 85100 | NÉDÉLEC | 85100
Prévue | 17 | Prévue | Prévue | 17 | Prévue | Prévue | 17 | Prévue |  | NEUVILLE - 34007 | NEUVILLE | 34007
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | NEW CARLISLE - 05040 | NEW CARLISLE | 05040
Déjà réalisée | 1 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 1 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 1 | Déjà réalisée |  | NEW RICHMOND - 05070 | NEW RICHMOND | 05070
Prévue | 1 | Prévue | Prévue | 1 | Prévue | Prévue | 1 | Prévue |  | NICOLET - 50072 | NICOLET | 50072
Déjà réalisée | 2 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 2 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 2 | Déjà réalisée |  | NOMININGUE - 79030 | NOMININGUE | 79030
Prévue | 2 | Prévue | Prévue | 2 | Prévue | Prévue | 2 | Prévue |  | NORMANDIN - 92040 | NORMANDIN | 92040
Déjà réalisée | 3 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 3 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 3 | Déjà réalisée |  | NORMÉTAL - 87115 | NORMÉTAL | 87115
Prévue | 3 | Prévue | Prévue | 3 | Prévue | Prévue | 3 | Prévue |  | NORTH HATLEY - 45050 | NORTH HATLEY | 45050
Déjà réalisée | 4 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 4 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 4 | Déjà réalisée |  | NOTRE-DAME-AUXILIATRICE-DE-BUCKLAND - 19010 | NOTRE-DAME-AUXILIATRICE-DE-BUCKLAND | 19010
Prévue | 4 | Prévue | Prévue | 4 | Prévue | Prévue | 4 | Prévue |  | NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS - 80015 | NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS | 80015
Déjà réalisée | 5 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 5 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 5 | Déjà réalisée |  | NOTRE-DAME-DE-HAM - 39015 | NOTRE-DAME-DE-HAM | 39015
Prévue | 5 | Prévue | Prévue | 5 | Prévue | Prévue | 5 | Prévue |  | NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX - 80020 | NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX | 80020
Déjà réalisée | 6 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 6 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 6 | Déjà réalisée |  | NOTRE-DAME-DE-LA-SALETTE - 82010 | NOTRE-DAME-DE-LA-SALETTE | 82010
Prévue | 6 | Prévue | Prévue | 6 | Prévue | Prévue | 6 | Prévue |  | NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT - 71065 | NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE-PERROT | 71065
Déjà réalisée | 7 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 7 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 7 | Déjà réalisée |  | NOTRE-DAME-DE-LORETTE - 92060 | NOTRE-DAME-DE-LORETTE | 92060
Prévue | 7 | Prévue | Prévue | 7 | Prévue | Prévue | 7 | Prévue |  | NOTRE-DAME-DE-LOURDES (14) - 61045 | NOTRE-DAME-DE-LOURDES (14) | 61045
Déjà réalisée | 8 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 8 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 8 | Déjà réalisée |  | NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN - 35005 | NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN | 35005
Prévue | 8 | Prévue | Prévue | 8 | Prévue | Prévue | 8 | Prévue |  | NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN - 79010 | NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN | 79010
Déjà réalisée | 9 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 9 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 9 | Déjà réalisée |  | NOTRE-DAME-DES-BOIS - 30010 | NOTRE-DAME-DES-BOIS | 30010
Prévue | 9 | Prévue | Prévue | 9 | Prévue | Prévue | 9 | Prévue |  | NOTRE-DAME-DES-MONTS - 15025 | NOTRE-DAME-DES-MONTS | 15025
Déjà réalisée | 10 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 10 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 10 | Déjà réalisée |  | NOTRE-DAME-DES-NEIGES - 11045 | NOTRE-DAME-DES-NEIGES | 11045
Prévue | 10 | Prévue | Prévue | 10 | Prévue | Prévue | 10 | Prévue |  | NOTRE-DAME-DES-PINS - 29120 | NOTRE-DAME-DES-PINS | 29120
Déjà réalisée | 11 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 11 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 11 | Déjà réalisée |  | NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES - 61030 | NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES | 61030
Prévue | 11 | Prévue | Prévue | 11 | Prévue | Prévue | 11 | Prévue |  | NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL (VL) - 49075 | NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL (VL) | 49075
Déjà réalisée | 12 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 12 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 12 | Déjà réalisée |  | NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL - 37235 | NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL | 37235
Prévue | 12 | Prévue | Prévue | 12 | Prévue | Prévue | 12 | Prévue |  | NOTRE-DAME-DU-NORD - 85090 | NOTRE-DAME-DU-NORD | 85090
Déjà réalisée | 13 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 13 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 13 | Déjà réalisée |  | NOTRE-DAME-DU-PORTAGE - 12080 | NOTRE-DAME-DU-PORTAGE | 12080
Prévue | 13 | Prévue | Prévue | 13 | Prévue | Prévue | 13 | Prévue |  | NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE - 18040 | NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE | 18040
Déjà réalisée | 14 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 14 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 14 | Déjà réalisée |  | NOUVELLE - 06020 | NOUVELLE | 06020
Prévue | 14 | Prévue | Prévue | 14 | Prévue | Prévue | 14 | Prévue |  | OKA - 72032 | OKA | 72032
Déjà réalisée | 15 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 15 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 15 | Déjà réalisée |  | ORFORD - 45115 | ORFORD | 45115
Prévue | 15 | Prévue | Prévue | 15 | Prévue | Prévue | 15 | Prévue |  | ORMSTOWN - 69037 | ORMSTOWN | 69037
Déjà réalisée | 16 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 16 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 16 | Déjà réalisée |  | OTTER LAKE - 84055 | OTTER LAKE | 84055
Prévue | 16 | Prévue | Prévue | 16 | Prévue | Prévue | 16 | Prévue |  | OTTERBURN PARK - 57030 | OTTERBURN PARK | 57030
Déjà réalisée | 17 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 17 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 17 | Déjà réalisée |  | PALMAROLLE - 87025 | PALMAROLLE | 87025
Prévue | 17 | Prévue | Prévue | 17 | Prévue | Prévue | 17 | Prévue |  | PAPINEAUVILLE - 80037 | PAPINEAUVILLE | 80037
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | PARISVILLE - 38055 | PARISVILLE | 38055
Déjà réalisée | 1 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 1 | [5 empty] | PASPÉBIAC - 05032 | PASPÉBIAC | 05032
Prévue | 1 | Prévue | Prévue | 1 | [5 empty] | PERCÉ - 02005 | PERCÉ | 02005
Déjà réalisée | 2 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 2 | [5 empty] | PÉRIBONKA - 92010 | PÉRIBONKA | 92010
Prévue | 2 | Prévue | Prévue | 2 | [5 empty] | PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS - 16005 | PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS | 16005
Déjà réalisée | 3 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 3 | [5 empty] | PETITE-VALLÉE - 03015 | PETITE-VALLÉE | 03015
Prévue | 3 | Prévue | Prévue | 3 | [5 empty] | PETIT-SAGUENAY - 94205 | PETIT-SAGUENAY | 94205
Déjà réalisée | 4 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 4 | [5 empty] | PIEDMONT - 77030 | PIEDMONT | 77030
Prévue | 4 | Prévue | Prévue | 4 | [5 empty] | PIERREVILLE - 50113 | PIERREVILLE | 50113
Déjà réalisée | 5 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 5 | [5 empty] | PINCOURT - 71070 | PINCOURT | 71070
Prévue | 5 | Prévue | Prévue | 5 | [5 empty] | PIOPOLIS - 30020 | PIOPOLIS | 30020
Déjà réalisée | 6 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 6 | [5 empty] | PLAISANCE - 80045 | PLAISANCE | 80045
Prévue | 6 | Prévue | Prévue | 6 | [5 empty] | PLESSISVILLE (P) - 32045 | PLESSISVILLE (P) | 32045
Déjà réalisée | 7 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 7 | [5 empty] | PLESSISVILLE (V) - 32040 | PLESSISVILLE (V) | 32040
Prévue | 7 | Prévue | Prévue | 7 | [5 empty] | POHÉNÉGAMOOK - 13095 | POHÉNÉGAMOOK | 13095
Déjà réalisée | 8 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 8 | [5 empty] | POINTE-À-LA-CROIX - 06030 | POINTE-À-LA-CROIX | 06030
Prévue | 8 | Prévue | Prévue | 8 | [5 empty] | POINTE-AUX-OUTARDES - 96030 | POINTE-AUX-OUTARDES | 96030
Déjà réalisée | 9 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 9 | [5 empty] | POINTE-CALUMET - 72020 | POINTE-CALUMET | 72020
Prévue | 9 | Prévue | Prévue | 9 | [5 empty] | POINTE-CLAIRE - 66097 | POINTE-CLAIRE | 66097
Déjà réalisée | 10 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 10 | [5 empty] | POINTE-DES-CASCADES - 71055 | POINTE-DES-CASCADES | 71055
Prévue | 10 | Prévue | Prévue | 10 | [5 empty] | POINTE-LEBEL - 96025 | POINTE-LEBEL | 96025
Déjà réalisée | 11 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 11 | [5 empty] | PONTIAC - 82030 | PONTIAC | 82030
Prévue | 11 | Prévue | Prévue | 11 | [5 empty] | PONT-ROUGE - 34017 | PONT-ROUGE | 34017
Déjà réalisée | 12 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 12 | [5 empty] | PORTAGE-DU-FORT - 84020 | PORTAGE-DU-FORT | 84020
Prévue | 12 | Prévue | Prévue | 12 | [5 empty] | PORT-CARTIER - 97022 | PORT-CARTIER | 97022
Déjà réalisée | 13 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 13 | [5 empty] | PORT-DANIEL-GASCONS - 02047 | PORT-DANIEL-GASCONS | 02047
Prévue | 13 | Prévue | Prévue | 13 | [5 empty] | PORTNEUF - 34048 | PORTNEUF | 34048
Déjà réalisée | 14 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 14 | [5 empty] | PORTNEUF-SUR-MER - 95040 | PORTNEUF-SUR-MER | 95040
Prévue | 14 | Prévue | Prévue | 14 | [5 empty] | POTTON - 45030 | POTTON | 45030
Déjà réalisée | 15 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 15 | [5 empty] | PRÉVOST - 75040 | PRÉVOST | 75040
Prévue | 15 | Prévue | Prévue | 15 | [5 empty] | PRICE - 09065 | PRICE | 09065
Déjà réalisée | 16 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 16 | [5 empty] | PRINCEVILLE - 32033 | PRINCEVILLE | 32033
Prévue | 16 | Prévue | Prévue | 16 | [5 empty] | QUÉBEC - 23027 | QUÉBEC | 23027
Déjà réalisée | 17 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 17 | [5 empty] | RACINE - 42032 | RACINE | 42032
Prévue | 17 | Prévue | Prévue | 17 | [5 empty] | RAGUENEAU - 96040 | RAGUENEAU | 96040
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | RAWDON - 62037 | RAWDON | 62037
X | 1 | X | X | 1 | X | X | 1 | X |  | REPENTIGNY - 60013 | REPENTIGNY | 60013
X | 2 | X | X | 2 | X | X | 2 | X |  | RICHELIEU - 55057 | RICHELIEU | 55057
X | 3 | X | X | 3 | X | X | 3 | X |  | RICHMOND - 42098 | RICHMOND | 42098
X | 4 | X | X | 4 | X | X | 4 | X |  | RIGAUD - 71133 | RIGAUD | 71133
X | 5 | X | X | 5 | X | X | 5 | X |  | RIMOUSKI - 10043 | RIMOUSKI | 10043
X | 6 | X | X | 6 | X | X | 6 | X |  | RIPON - 80078 | RIPON | 80078
X | 7 | X | X | 7 | X | X | 7 | X |  | RIVIÈRE-À-PIERRE - 34135 | RIVIÈRE-À-PIERRE | 34135
X | 8 | X | X | 8 | X | X | 8 | X |  | RIVIÈRE-AU-TONNERRE - 98055 | RIVIÈRE-AU-TONNERRE | 98055
X | 9 | X | X | 9 | X | X | 9 | X |  | RIVIÈRE-BLEUE - 13025 | RIVIÈRE-BLEUE | 13025
X | 10 | X | X | 10 | X | X | 10 | X |  | RIVIÈRE-DU-LOUP - 12072 | RIVIÈRE-DU-LOUP | 12072
X | 11 | X | X | 11 | X | X | 11 | X |  | RIVIÈRE-HÉVA - 89010 | RIVIÈRE-HÉVA | 89010
X | 12 | X | X | 12 | X | X | 12 | X |  | RIVIÈRE-OUELLE - 14065 | RIVIÈRE-OUELLE | 14065
X | 13 | X | X | 13 | X | X | 13 | X |  | RIVIÈRE-ROUGE - 79037 | RIVIÈRE-ROUGE | 79037
X | 14 | X | X | 14 | X | X | 14 | X |  | RIVIÈRE-SAINT-JEAN - 98050 | RIVIÈRE-SAINT-JEAN | 98050
X | 15 | X | X | 15 | X | X | 15 | X |  | ROBERVAL - 91025 | ROBERVAL | 91025
X | 16 | X | X | 16 | X | X | 16 | X |  | ROSEMÈRE - 73020 | ROSEMÈRE | 73020
X | 17 | X | X | 17 | X | X | 17 | X |  | ROUGEMONT - 55037 | ROUGEMONT | 55037
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | ROUYN-NORANDA - 86042 | ROUYN-NORANDA | 86042
X | 1 | X | X | 1 | X | X | 1 | X |  | ROXTON POND - 47047 | ROXTON POND | 47047
X | 2 | X | X | 2 | X | X | 2 | X |  | SACRÉ-COEUR - 95010 | SACRÉ-COEUR | 95010
X | 3 | X | X | 3 | X | X | 3 | X |  | SAGUENAY - 94068 | SAGUENAY | 94068
X | 4 | X | X | 4 | X | X | 4 | X |  | SAINT-ADELME - 08030 | SAINT-ADELME | 08030
X | 5 | X | X | 5 | X | X | 5 | X |  | SAINT-ADELPHE - 35015 | SAINT-ADELPHE | 35015
X | 6 | X | X | 6 | X | X | 6 | X |  | SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD - 77065 | SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD | 77065
X | 7 | X | X | 7 | X | X | 7 | X |  | SAINT-ADRIEN-D'IRLANDE - 31095 | SAINT-ADRIEN-D'IRLANDE | 31095
X | 8 | X | X | 8 | X | X | 8 | X |  | SAINT-AGAPIT - 33045 | SAINT-AGAPIT | 33045
X | 9 | X | X | 9 | X | X | 9 | X |  | SAINT-AIMÉ - 53015 | SAINT-AIMÉ | 53015
X | 10 | X | X | 10 | X | X | 10 | X |  | SAINT-AIMÉ-DES-LACS - 15030 | SAINT-AIMÉ-DES-LACS | 15030
X | 11 | X | X | 11 | X | X | 11 | X |  | SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ÎLES - 79022 | SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ÎLES | 79022
X | 12 | X | X | 12 | X | X | 12 | X |  | SAINT-ALBAN - 34097 | SAINT-ALBAN | 34097
X | 13 | X | X | 13 | X | X | 13 | X |  | SAINT-ALEXANDRE - 56055 | SAINT-ALEXANDRE | 56055
X | 14 | X | X | 14 | X | X | 14 | X |  | SAINT-ALEXANDRE-DE-KAMOURASKA - 14035 | SAINT-ALEXANDRE-DE-KAMOURASKA | 14035
X | 15 | X | X | 15 | X | X | 15 | X |  | SAINT-ALEXANDRE-DES-LACS - 07065 | SAINT-ALEXANDRE-DES-LACS | 07065
X | 16 | X | X | 16 | X | X | 16 | X |  | SAINT-ALEXIS (VL) - 63020 | SAINT-ALEXIS (VL) | 63020
X | 17 | X | X | 17 | X | X | 17 | X |  | SAINT-ALEXIS-DE-MATAPÉDIA - 06050 | SAINT-ALEXIS-DE-MATAPÉDIA | 06050
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SAINT-ALEXIS-DES-MONTS - 51065 | SAINT-ALEXIS-DES-MONTS | 51065
Déjà réalisée | 1 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 1 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 1 | Déjà réalisée |  | SAINT-ALPHONSE - 05065 | SAINT-ALPHONSE | 05065
Prévue | 1 | Prévue | Prévue | 1 | Prévue | Prévue | 1 | Prévue |  | SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ - 62025 | SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ | 62025
Déjà réalisée | 2 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 2 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 2 | Déjà réalisée |  | SAINT-AMABLE - 59015 | SAINT-AMABLE | 59015
Prévue | 2 | Prévue | Prévue | 2 | Prévue | Prévue | 2 | Prévue |  | SAINT-AMBROISE - 94255 | SAINT-AMBROISE | 94255
Déjà réalisée | 3 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 3 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 3 | Déjà réalisée |  | SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE - 61040 | SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE | 61040
Prévue | 3 | Prévue | Prévue | 3 | Prévue | Prévue | 3 | Prévue |  | SAINT-ANACLET-DE-LESSARD - 10030 | SAINT-ANACLET-DE-LESSARD | 10030
Déjà réalisée | 4 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 4 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 4 | Déjà réalisée |  | SAINT-ANDRÉ - 14040 | SAINT-ANDRÉ | 14040
Prévue | 4 | Prévue | Prévue | 4 | Prévue | Prévue | 4 | Prévue |  | SAINT-ANDRÉ-AVELLIN - 80027 | SAINT-ANDRÉ-AVELLIN | 80027
Déjà réalisée | 5 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 5 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 5 | Déjà réalisée |  | SAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL - 76008 | SAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL | 76008
Prévue | 5 | Prévue | Prévue | 5 | Prévue | Prévue | 5 | Prévue |  | SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN - 91010 | SAINT-ANDRÉ-DU-LAC-SAINT-JEAN | 91010
Déjà réalisée | 6 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 6 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 6 | Déjà réalisée |  | SAINT-ANSELME - 19062 | SAINT-ANSELME | 19062
Prévue | 6 | Prévue | Prévue | 6 | Prévue | Prévue | 6 | Prévue |  | SAINT-ANTOINE-DE-TILLY - 33095 | SAINT-ANTOINE-DE-TILLY | 33095
Déjà réalisée | 7 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 7 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 7 | Déjà réalisée |  | SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU - 57075 | SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU | 57075
Prévue | 7 | Prévue | Prévue | 7 | Prévue | Prévue | 7 | Prévue |  | SAINT-ANTONIN - 12015 | SAINT-ANTONIN | 12015
Déjà réalisée | 8 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 8 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 8 | Déjà réalisée |  | SAINT-APOLLINAIRE - 33090 | SAINT-APOLLINAIRE | 33090
Prévue | 8 | Prévue | Prévue | 8 | Prévue | Prévue | 8 | Prévue |  | SAINT-ARMAND - 46017 | SAINT-ARMAND | 46017
Déjà réalisée | 9 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 9 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 9 | Déjà réalisée |  | SAINT-ARSÈNE - 12065 | SAINT-ARSÈNE | 12065
Prévue | 9 | Prévue | Prévue | 9 | Prévue | Prévue | 9 | Prévue |  | SAINT-AUBERT - 17055 | SAINT-AUBERT | 17055
Déjà réalisée | 10 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 10 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 10 | Déjà réalisée |  | SAINT-AUGUSTIN (02) - 92005 | SAINT-AUGUSTIN (02) | 92005
Prévue | 10 | Prévue | Prévue | 10 | Prévue | Prévue | 10 | Prévue |  | SAINT-AUGUSTIN (09) - 98012 | SAINT-AUGUSTIN (09) | 98012
Déjà réalisée | 11 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 11 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 11 | Déjà réalisée |  | SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES - 23072 | SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES | 23072
Prévue | 11 | Prévue | Prévue | 11 | Prévue | Prévue | 11 | Prévue |  | SAINT-BARNABÉ - 51025 | SAINT-BARNABÉ | 51025
Déjà réalisée | 12 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 12 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 12 | Déjà réalisée |  | SAINT-BARNABÉ-SUD - 54105 | SAINT-BARNABÉ-SUD | 54105
Prévue | 12 | Prévue | Prévue | 12 | Prévue | Prévue | 12 | Prévue |  | SAINT-BARTHÉLEMY - 52055 | SAINT-BARTHÉLEMY | 52055
Déjà réalisée | 13 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 13 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 13 | Déjà réalisée |  | SAINT-BASILE - 34038 | SAINT-BASILE | 34038
Prévue | 13 | Prévue | Prévue | 13 | Prévue | Prévue | 13 | Prévue |  | SAINT-BASILE-LE-GRAND - 57020 | SAINT-BASILE-LE-GRAND | 57020
Déjà réalisée | 14 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 14 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 14 | Déjà réalisée |  | SAINT-BENOÎT-DU-LAC - 45080 | SAINT-BENOÎT-DU-LAC | 45080
Prévue | 14 | Prévue | Prévue | 14 | Prévue | Prévue | 14 | Prévue |  | SAINT-BENOÎT-LABRE - 29100 | SAINT-BENOÎT-LABRE | 29100
Déjà réalisée | 15 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 15 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 15 | Déjà réalisée |  | SAINT-BERNARD - 26055 | SAINT-BERNARD | 26055
Prévue | 15 | Prévue | Prévue | 15 | Prévue | Prévue | 15 | Prévue |  | SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE - 54115 | SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE | 54115
Déjà réalisée | 16 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 16 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 16 | Déjà réalisée |  | SAINT-BONIFACE - 51085 | SAINT-BONIFACE | 51085
Prévue | 16 | Prévue | Prévue | 16 | Prévue | Prévue | 16 | Prévue |  | SAINT-BRUNO - 93030 | SAINT-BRUNO | 93030
Déjà réalisée | 17 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 17 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 17 | Déjà réalisée |  | SAINT-BRUNO-DE-GUIGUES - 85045 | SAINT-BRUNO-DE-GUIGUES | 85045
Prévue | 17 | Prévue | Prévue | 17 | Prévue | Prévue | 17 | Prévue |  | SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE - 58037 | SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE | 58037
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SAINT-CALIXTE - 63055 | SAINT-CALIXTE | 63055
Déjà réalisée | 1 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 1 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 1 | Déjà réalisée |  | SAINT-CAMILLE-DE-LELLIS - 28070 | SAINT-CAMILLE-DE-LELLIS | 28070
Prévue | 1 | Prévue | Prévue | 1 | Prévue | Prévue | 1 | Prévue |  | SAINT-CASIMIR - 34078 | SAINT-CASIMIR | 34078
Déjà réalisée | 2 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 2 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 2 | Déjà réalisée |  | SAINT-CÉLESTIN (VL) - 50030 | SAINT-CÉLESTIN (VL) | 50030
Prévue | 2 | Prévue | Prévue | 2 | Prévue | Prévue | 2 | Prévue |  | SAINT-CÉSAIRE - 55023 | SAINT-CÉSAIRE | 55023
Déjà réalisée | 3 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 3 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 3 | Déjà réalisée |  | SAINT-CHARLES-BORROMÉE - 61035 | SAINT-CHARLES-BORROMÉE | 61035
Prévue | 3 | Prévue | Prévue | 3 | Prévue | Prévue | 3 | Prévue |  | SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE - 19097 | SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE | 19097
Déjà réalisée | 4 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 4 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 4 | Déjà réalisée |  | SAINT-CHARLES-DE-BOURGET - 94260 | SAINT-CHARLES-DE-BOURGET | 94260
Prévue | 4 | Prévue | Prévue | 4 | Prévue | Prévue | 4 | Prévue |  | SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU - 57057 | SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU | 57057
Déjà réalisée | 5 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 5 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 5 | Déjà réalisée |  | SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA - 39060 | SAINT-CHRISTOPHE-D'ARTHABASKA | 39060
Prévue | 5 | Prévue | Prévue | 5 | Prévue | Prévue | 5 | Prévue |  | SAINT-CHRYSOSTOME - 69017 | SAINT-CHRYSOSTOME | 69017
Déjà réalisée | 6 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 6 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 6 | Déjà réalisée |  | SAINT-CLÉMENT - 11005 | SAINT-CLÉMENT | 11005
Prévue | 6 | Prévue | Prévue | 6 | Prévue | Prévue | 6 | Prévue |  | SAINT-CLÉOPHAS - 07090 | SAINT-CLÉOPHAS | 07090
Déjà réalisée | 7 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 7 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 7 | Déjà réalisée |  | SAINT-CLET - 71045 | SAINT-CLET | 71045
Prévue | 7 | Prévue | Prévue | 7 | Prévue | Prévue | 7 | Prévue |  | SAINT-COLOMBAN - 75005 | SAINT-COLOMBAN | 75005
Déjà réalisée | 8 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 8 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 8 | Déjà réalisée |  | SAINT-CÔME - 62065 | SAINT-CÔME | 62065
Prévue | 8 | Prévue | Prévue | 8 | Prévue | Prévue | 8 | Prévue |  | SAINT-CÔME-LINIÈRE - 29057 | SAINT-CÔME-LINIÈRE | 29057
Déjà réalisée | 9 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 9 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 9 | Déjà réalisée |  | SAINT-CONSTANT - 67035 | SAINT-CONSTANT | 67035
Prévue | 9 | Prévue | Prévue | 9 | Prévue | Prévue | 9 | Prévue |  | SAINT-CUTHBERT - 52062 | SAINT-CUTHBERT | 52062
Déjà réalisée | 10 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 10 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 10 | Déjà réalisée |  | SAINT-CYPRIEN (01) - 12005 | SAINT-CYPRIEN (01) | 12005
Prévue | 10 | Prévue | Prévue | 10 | Prévue | Prévue | 10 | Prévue |  | SAINT-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE - 68035 | SAINT-CYPRIEN-DE-NAPIERVILLE | 68035
Déjà réalisée | 11 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 11 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 11 | Déjà réalisée |  | SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER - 49070 | SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER | 49070
Prévue | 11 | Prévue | Prévue | 11 | Prévue | Prévue | 11 | Prévue |  | SAINT-DAMASE (01) - 07105 | SAINT-DAMASE (01) | 07105
Déjà réalisée | 12 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 12 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 12 | Déjà réalisée |  | SAINT-DAMASE (16) - 54017 | SAINT-DAMASE (16) | 54017
Prévue | 12 | Prévue | Prévue | 12 | Prévue | Prévue | 12 | Prévue |  | SAINT-DAMIEN - 62075 | SAINT-DAMIEN | 62075
Déjà réalisée | 13 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 13 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 13 | Déjà réalisée |  | SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND - 19030 | SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND | 19030
Prévue | 13 | Prévue | Prévue | 13 | Prévue | Prévue | 13 | Prévue |  | SAINT-DAVID - 53005 | SAINT-DAVID | 53005
Déjà réalisée | 14 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 14 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 14 | Déjà réalisée |  | SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU - 94245 | SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU | 94245
Prévue | 14 | Prévue | Prévue | 14 | Prévue | Prévue | 14 | Prévue |  | SAINT-DENIS-DE-BROMPTON - 42025 | SAINT-DENIS-DE-BROMPTON | 42025
Déjà réalisée | 15 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 15 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 15 | Déjà réalisée |  | SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU - 57068 | SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU | 57068
Prévue | 15 | Prévue | Prévue | 15 | Prévue | Prévue | 15 | Prévue |  | SAINT-DIDACE - 52090 | SAINT-DIDACE | 52090
Déjà réalisée | 16 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 16 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 16 | Déjà réalisée |  | SAINT-DOMINIQUE - 54060 | SAINT-DOMINIQUE | 54060
Prévue | 16 | Prévue | Prévue | 16 | Prévue | Prévue | 16 | Prévue |  | SAINT-DOMINIQUE-DU-ROSAIRE - 88065 | SAINT-DOMINIQUE-DU-ROSAIRE | 88065
Déjà réalisée | 17 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 17 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | 17 | Déjà réalisée |  | SAINT-DONAT (01) - 09030 | SAINT-DONAT (01) | 09030
Prévue | 17 | Prévue | Prévue | 17 | Prévue | Prévue | 17 | Prévue |  | SAINT-DONAT (14) - 62060 | SAINT-DONAT (14) | 62060
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SAINTE-ADÈLE - 77022 | SAINTE-ADÈLE | 77022
Déjà réalisée | 1 | Déjà réalisée | 1 | OUI | 1 | OUI | OUI | 1 | OUI | SAINTE-AGATHE-DE-LOTBINIÈRE - 33017 | SAINTE-AGATHE-DE-LOTBINIÈRE | 33017
Prévue | 1 | Prévue | #REF! | PARTIEL | 1 | OUI | PARTIEL | 1 | OUI | SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - 78032 | SAINTE-AGATHE-DES-MONTS | 78032
Déjà réalisée | 2 | Déjà réalisée | 2 | OUI | 2 | OUI | OUI | 2 | OUI | SAINTE-ANGÈLE-DE-MÉRICI - 09035 | SAINTE-ANGÈLE-DE-MÉRICI | 09035
Prévue | 2 | Prévue | #REF! | PARTIEL | 2 | OUI | PARTIEL | 2 | OUI | SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR - 55030 | SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR | 55030
Déjà réalisée | 3 | Déjà réalisée | 3 | OUI | 3 | OUI | OUI | 3 | OUI | SAINTE-ANGÈLE-DE-PRÉMONT - 51055 | SAINTE-ANGÈLE-DE-PRÉMONT | 51055
Prévue | 3 | Prévue | #REF! | PARTIEL | 3 | OUI | PARTIEL | 3 | OUI | SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ - 21030 | SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ | 21030
Déjà réalisée | 4 | Déjà réalisée | 4 | OUI | 4 | OUI | OUI | 4 | OUI | SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE - 66117 | SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE | 66117
Prévue | 4 | Prévue | #REF! | PARTIEL | 4 | OUI | PARTIEL | 4 | OUI | SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE - 37205 | SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE | 37205
Déjà réalisée | 5 | Déjà réalisée | 5 | OUI | 5 | OUI | OUI | 5 | OUI | SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE - 14090 | SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE | 14090
Prévue | 5 | Prévue | #REF! | PARTIEL | 5 | OUI | PARTIEL | 5 | OUI | SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS - 56060 | SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS | 56060
Déjà réalisée | 6 | Déjà réalisée | 6 | OUI | 6 | OUI | OUI | 6 | OUI | SAINTE-ANNE-DES-MONTS - 04037 | SAINTE-ANNE-DES-MONTS | 04037
Prévue | 6 | Prévue | #REF! | PARTIEL | 6 | OUI | PARTIEL | 6 | OUI | SAINTE-ANNE-DE-SOREL - 53065 | SAINTE-ANNE-DE-SOREL | 53065
Déjà réalisée | 7 | Déjà réalisée | 7 | OUI | 7 | OUI | OUI | 7 | OUI | SAINTE-ANNE-DES-PLAINES - 73035 | SAINTE-ANNE-DES-PLAINES | 73035
Prévue | 7 | Prévue | #REF! | PARTIEL | 7 | OUI | PARTIEL | 7 | OUI | SAINTE-ANNE-DU-LAC - 79115 | SAINTE-ANNE-DU-LAC | 79115
Déjà réalisée | 8 | Déjà réalisée | 8 | OUI | 8 | OUI | OUI | 8 | OUI | SAINTE-ANNE-DU-SAULT - 39150 | SAINTE-ANNE-DU-SAULT | 39150
Prévue | 8 | Prévue | #REF! | PARTIEL | 8 | OUI | PARTIEL | 8 | OUI | SAINTE-AURÉLIE - 28015 | SAINTE-AURÉLIE | 28015
Déjà réalisée | 9 | Déjà réalisée | 9 | OUI | 9 | OUI | OUI | 9 | OUI | SAINTE-BÉATRIX - 62020 | SAINTE-BÉATRIX | 62020
Prévue | 9 | Prévue | #REF! | PARTIEL | 9 | OUI | PARTIEL | 9 | OUI | SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE - 56105 | SAINTE-BRIGIDE-D'IBERVILLE | 56105
Déjà réalisée | 10 | Déjà réalisée | 10 | OUI | 10 | OUI | OUI | 10 | OUI | SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL - 22045 | SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL | 22045
Prévue | 10 | Prévue | #REF! | PARTIEL | 10 | OUI | PARTIEL | 10 | OUI | SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS - 49085 | SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS | 49085
Déjà réalisée | 11 | Déjà réalisée | 11 | OUI | 11 | OUI | OUI | 11 | OUI | SAINTE-CATHERINE - 67030 | SAINTE-CATHERINE | 67030
Prévue | 11 | Prévue | #REF! | PARTIEL | 11 | OUI | PARTIEL | 11 | OUI | SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER - 22005 | SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER | 22005
Déjà réalisée | 12 | Déjà réalisée | 12 | OUI | 12 | OUI | OUI | 12 | OUI | SAINTE-CÉCILE-DE-LÉVRARD - 38060 | SAINTE-CÉCILE-DE-LÉVRARD | 38060
Prévue | 12 | Prévue | #REF! | PARTIEL | 12 | OUI | PARTIEL | 12 | OUI | SAINTE-CÉCILE-DE-WHITTON - 30050 | SAINTE-CÉCILE-DE-WHITTON | 30050
Déjà réalisée | 13 | Déjà réalisée | 13 | OUI | 13 | OUI | OUI | 13 | OUI | SAINTE-CLAIRE - 19055 | SAINTE-CLAIRE | 19055
Prévue | 13 | Prévue | #REF! | PARTIEL | 13 | OUI | PARTIEL | 13 | OUI | SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON - 39117 | SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON | 39117
Déjà réalisée | 14 | Déjà réalisée | 14 | OUI | 14 | OUI | OUI | 14 | OUI | SAINTE-CROIX - 33102 | SAINTE-CROIX | 33102
Prévue | 14 | Prévue | #REF! | PARTIEL | 14 | OUI | PARTIEL | 14 | OUI | SAINT-EDMOND-LES-PLAINES - 92050 | SAINT-EDMOND-LES-PLAINES | 92050
Déjà réalisée | 15 | Déjà réalisée | 15 | OUI | 15 | OUI | OUI | 15 | OUI | SAINT-ÉDOUARD-DE-FABRE - 85015 | SAINT-ÉDOUARD-DE-FABRE | 85015
Prévue | 15 | Prévue | #REF! | PARTIEL | 15 | OUI | PARTIEL | 15 | OUI | SAINT-ÉDOUARD-DE-LOTBINIÈRE - 33080 | SAINT-ÉDOUARD-DE-LOTBINIÈRE | 33080
Déjà réalisée | 16 | Déjà réalisée | 16 | OUI | 16 | OUI | OUI | 16 | OUI | SAINT-ÉDOUARD-DE-MASKINONGÉ - 51050 | SAINT-ÉDOUARD-DE-MASKINONGÉ | 51050
Prévue | 16 | Prévue | #REF! | PARTIEL | 16 | OUI | PARTIEL | 16 | OUI | SAINTE-EDWIDGE-DE-CLIFTON - 44055 | SAINTE-EDWIDGE-DE-CLIFTON | 44055
Déjà réalisée | 17 | Déjà réalisée | 17 | OUI | 17 | OUI | OUI | 17 | OUI | SAINTE-ÉLISABETH - 52030 | SAINTE-ÉLISABETH | 52030
Prévue | 17 | Prévue |  | PARTIEL | 17 | OUI | PARTIEL | 17 | OUI | SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L'ÉNERGIE - 62070 | SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L'ÉNERGIE | 62070
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SAINTE-EULALIE - 50005 | SAINTE-EULALIE | 50005
Déjà réalisée | <1000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <1000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <1000 | Déjà réalisée |  | SAINTE-EUPHÉMIE-SUR-RIVIÈRE-DU-SUD - 18035 | SAINTE-EUPHÉMIE-SUR-RIVIÈRE-DU-SUD | 18035
Prévue | <1000 | Prévue | Prévue | <1000 | Prévue | Prévue | <1000 | Prévue |  | SAINTE-FAMILLE - 20010 | SAINTE-FAMILLE | 20010
Déjà réalisée | <5000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <5000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <5000 | Déjà réalisée |  | SAINTE-FÉLICITÉ (01) - 08023 | SAINTE-FÉLICITÉ (01) | 08023
Prévue | <5000 | Prévue | Prévue | <5000 | Prévue | Prévue | <5000 | Prévue |  | SAINTE-FLAVIE - 09085 | SAINTE-FLAVIE | 09085
Déjà réalisée | <10000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <10000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <10000 | Déjà réalisée |  | SAINTE-FRANÇOISE (01) - 11030 | SAINTE-FRANÇOISE (01) | 11030
Prévue | <10000 | Prévue | Prévue | <10000 | Prévue | Prévue | <10000 | Prévue |  | SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN - 37215 | SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN | 37215
Déjà réalisée | <50000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <50000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <50000 | Déjà réalisée |  | SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BERTHIER - 52040 | SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BERTHIER | 52040
Prévue | <50000 | Prévue | Prévue | <50000 | Prévue | Prévue | <50000 | Prévue |  | SAINTE-HEDWIDGE - 91030 | SAINTE-HEDWIDGE | 91030
Déjà réalisée | <100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <100000 | Déjà réalisée |  | SAINTE-HÉLÈNE - 14025 | SAINTE-HÉLÈNE | 14025
Prévue | <100000 | Prévue | Prévue | <100000 | Prévue | Prévue | <100000 | Prévue |  | SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT - 54095 | SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT | 54095
Déjà réalisée | >=100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | >=100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | >=100000 | Déjà réalisée |  | SAINTE-HÉNÉDINE - 26040 | SAINTE-HÉNÉDINE | 26040
Prévue | >=100000 | Prévue | Prévue | >=100000 | Prévue | Prévue | >=100000 | Prévue |  | SAINTE-IRÈNE - 07040 | SAINTE-IRÈNE | 07040
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SAINTE-JEANNE-D'ARC (02) - 92015 | SAINTE-JEANNE-D'ARC (02) | 92015
Déjà réalisée | <1000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <1000 | Déjà réalisée | Respectée | <1000 | Déjà réalisée |  | SAINTE-JULIE - 59010 | SAINTE-JULIE | 59010
Prévue | <1000 | Prévue | Prévue | <1000 | Prévue | Respectée | <1000 | Prévue |  | SAINTE-JULIENNE - 63060 | SAINTE-JULIENNE | 63060
Déjà réalisée | <5000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <5000 | Déjà réalisée | Respectée | <5000 | Déjà réalisée |  | SAINTE-JUSTINE - 28045 | SAINTE-JUSTINE | 28045
Prévue | <5000 | Prévue | Prévue | <5000 | Prévue | Respectée | <5000 | Prévue |  | SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON - 51075 | SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON | 51075
Déjà réalisée | <10000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <10000 | Déjà réalisée | Respectée | <10000 | Déjà réalisée |  | SAINTE-LOUISE - 17060 | SAINTE-LOUISE | 17060
Prévue | <10000 | Prévue | Prévue | <10000 | Prévue | Respectée | <10000 | Prévue |  | SAINT-ELPHÈGE - 50095 | SAINT-ELPHÈGE | 50095
Déjà réalisée | <50000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <50000 | Déjà réalisée | Respectée | <50000 | Déjà réalisée |  | SAINTE-LUCE - 09092 | SAINTE-LUCE | 09092
Prévue | <50000 | Prévue | Prévue | <50000 | Prévue | Respectée | <50000 | Prévue |  | SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES - 78020 | SAINTE-LUCIE-DES-LAURENTIDES | 78020
Déjà réalisée | <100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <100000 | Déjà réalisée | Respectée | <100000 | Déjà réalisée |  | SAINT-ELZÉAR (11) - 05050 | SAINT-ELZÉAR (11) | 05050
Prévue | <100000 | Prévue | Prévue | <100000 | Prévue | Respectée | <100000 | Prévue |  | SAINT-ELZÉAR (12) - 26022 | SAINT-ELZÉAR (12) | 26022
Déjà réalisée | >=100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | >=100000 | Déjà réalisée | Respectée | >=100000 | Déjà réalisée |  | SAINTE-MADELEINE - 54025 | SAINTE-MADELEINE | 54025
Prévue | >=100000 | Prévue | Prévue | >=100000 | Prévue | Respectée | >=100000 | Prévue |  | SAINTE-MADELEINE-DE-LA-RIVIÈRE-MADELEINE - 04005 | SAINTE-MADELEINE-DE-LA-RIVIÈRE-MADELEINE | 04005
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SAINTE-MARCELLINE-DE-KILDARE - 62030 | SAINTE-MARCELLINE-DE-KILDARE | 62030
Déjà réalisée | <1000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <1000 | Respectée | Déjà réalisée | <1000 | Déjà réalisée |  | SAINTE-MARGUERITE - 26035 | SAINTE-MARGUERITE | 26035
Prévue | <1000 | Prévue | Prévue | <1000 | Respectée | Prévue | <1000 | Prévue |  | SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON - 77012 | SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON | 77012
Déjà réalisée | <5000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <5000 | Respectée | Déjà réalisée | <5000 | Déjà réalisée |  | SAINTE-MARIE - 26030 | SAINTE-MARIE | 26030
Prévue | <5000 | Prévue | Prévue | <5000 | Respectée | Prévue | <5000 | Prévue |  | SAINTE-MARIE-DE-BLANDFORD - 38015 | SAINTE-MARIE-DE-BLANDFORD | 38015
Déjà réalisée | <10000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <10000 | Respectée | Déjà réalisée | <10000 | Déjà réalisée |  | SAINTE-MARIE-MADELEINE - 54030 | SAINTE-MARIE-MADELEINE | 54030
Prévue | <10000 | Prévue | Prévue | <10000 | Respectée | Prévue | <10000 | Prévue |  | SAINTE-MARTHE - 71110 | SAINTE-MARTHE | 71110
Déjà réalisée | <50000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <50000 | Respectée | Déjà réalisée | <50000 | Déjà réalisée |  | SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC - 72015 | SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC | 72015
Prévue | <50000 | Prévue | Prévue | <50000 | Respectée | Prévue | <50000 | Prévue |  | SAINTE-MARTINE - 70012 | SAINTE-MARTINE | 70012
Déjà réalisée | <100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <100000 | Respectée | Déjà réalisée | <100000 | Déjà réalisée |  | SAINTE-MÉLANIE - 61050 | SAINTE-MÉLANIE | 61050
Prévue | <100000 | Prévue | Prévue | <100000 | Respectée | Prévue | <100000 | Prévue |  | SAINTE-MONIQUE (02) - 93075 | SAINTE-MONIQUE (02) | 93075
Déjà réalisée | >=100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | >=100000 | Respectée | Déjà réalisée | >=100000 | Déjà réalisée |  | SAINTE-MONIQUE (17) - 50057 | SAINTE-MONIQUE (17) | 50057
Prévue | >=100000 | Prévue | Prévue | >=100000 | Respectée | Prévue | >=100000 | Prévue |  | SAINTE-PERPÉTUE (12) - 17030 | SAINTE-PERPÉTUE (12) | 17030
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SAINTE-PERPÉTUE (17) - 50050 | SAINTE-PERPÉTUE (17) | 50050
Déjà réalisée | <1000 | Déjà réalisée | Respectée | <1000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <1000 | Déjà réalisée |  | SAINT-ÉPHREM-DE-BEAUCE - 29112 | SAINT-ÉPHREM-DE-BEAUCE | 29112
Prévue | <1000 | Prévue | Respectée | <1000 | Prévue | Prévue | <1000 | Prévue |  | SAINT-ÉPIPHANE - 12030 | SAINT-ÉPIPHANE | 12030
Déjà réalisée | <5000 | Déjà réalisée | Respectée | <5000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <5000 | Déjà réalisée |  | SAINTE-ROSE-DU-NORD - 94230 | SAINTE-ROSE-DU-NORD | 94230
Prévue | <5000 | Prévue | Respectée | <5000 | Prévue | Prévue | <5000 | Prévue |  | SAINTE-SABINE (12) - 28065 | SAINTE-SABINE (12) | 28065
Déjà réalisée | <10000 | Déjà réalisée | Respectée | <10000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <10000 | Déjà réalisée |  | SAINTE-SOPHIE - 75028 | SAINTE-SOPHIE | 75028
Prévue | <10000 | Prévue | Respectée | <10000 | Prévue | Prévue | <10000 | Prévue |  | SAINTE-SOPHIE-DE-LÉVRARD - 38040 | SAINTE-SOPHIE-DE-LÉVRARD | 38040
Déjà réalisée | <50000 | Déjà réalisée | Respectée | <50000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <50000 | Déjà réalisée |  | SAINTE-SOPHIE-D'HALIFAX - 32023 | SAINTE-SOPHIE-D'HALIFAX | 32023
Prévue | <50000 | Prévue | Respectée | <50000 | Prévue | Prévue | <50000 | Prévue |  | SAINT-ESPRIT - 63030 | SAINT-ESPRIT | 63030
Déjà réalisée | <100000 | Déjà réalisée | Respectée | <100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <100000 | Déjà réalisée |  | SAINTE-THÈCLE - 35050 | SAINTE-THÈCLE | 35050
Prévue | <100000 | Prévue | Respectée | <100000 | Prévue | Prévue | <100000 | Prévue |  | SAINTE-THÉRÈSE - 73010 | SAINTE-THÉRÈSE | 73010
Déjà réalisée | >=100000 | Déjà réalisée | Respectée | >=100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | >=100000 | Déjà réalisée |  | SAINTE-THÉRÈSE-DE-GASPÉ - 02010 | SAINTE-THÉRÈSE-DE-GASPÉ | 02010
Prévue | >=100000 | Prévue | Respectée | >=100000 | Prévue | Prévue | >=100000 | Prévue |  | SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS - 51090 | SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS | 51090
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SAINT-EUGÈNE-D'ARGENTENAY - 92065 | SAINT-EUGÈNE-D'ARGENTENAY | 92065
Déjà réalisée | <1000 | Déjà réalisée | Respectée | <1000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <1000 | Déjà réalisée |  | SAINT-EUGÈNE-DE-GUIGUES - 85085 | SAINT-EUGÈNE-DE-GUIGUES | 85085
Prévue | <1000 | Prévue | Respectée | <1000 | Prévue | Prévue | <1000 | Prévue |  | SAINTE-URSULE - 51040 | SAINTE-URSULE | 51040
Déjà réalisée | <5000 | Déjà réalisée | Respectée | <5000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <5000 | Déjà réalisée |  | SAINT-EUSTACHE - 72005 | SAINT-EUSTACHE | 72005
Prévue | <5000 | Prévue | Respectée | <5000 | Prévue | Prévue | <5000 | Prévue |  | SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL - 53025 | SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL | 53025
Déjà réalisée | <10000 | Déjà réalisée | Respectée | <10000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <10000 | Déjà réalisée |  | SAINT-FABIEN - 10070 | SAINT-FABIEN | 10070
Prévue | <10000 | Prévue | Respectée | <10000 | Prévue | Prévue | <10000 | Prévue |  | SAINT-FABIEN-DE-PANET - 18015 | SAINT-FABIEN-DE-PANET | 18015
Déjà réalisée | <50000 | Déjà réalisée | Respectée | <50000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <50000 | Déjà réalisée |  | SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ - 78047 | SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ | 78047
Prévue | <50000 | Prévue | Respectée | <50000 | Prévue | Prévue | <50000 | Prévue |  | SAINT-FÉLICIEN - 91042 | SAINT-FÉLICIEN | 91042
Déjà réalisée | <100000 | Déjà réalisée | Respectée | <100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <100000 | Déjà réalisée |  | SAINT-FÉLIX-DE-DALQUIER - 88060 | SAINT-FÉLIX-DE-DALQUIER | 88060
Prévue | <100000 | Prévue | Respectée | <100000 | Prévue | Prévue | <100000 | Prévue |  | SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS - 62007 | SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS | 62007
Déjà réalisée | >=100000 | Déjà réalisée | Respectée | >=100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | >=100000 | Déjà réalisée |  | SAINT-FÉLIX-D'OTIS - 94225 | SAINT-FÉLIX-D'OTIS | 94225
Prévue | >=100000 | Prévue | Respectée | >=100000 | Prévue | Prévue | >=100000 | Prévue |  | SAINT-FERDINAND - 32013 | SAINT-FERDINAND | 32013
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SAINT-FERRÉOL-LES-NEIGES - 21010 | SAINT-FERRÉOL-LES-NEIGES | 21010
Déjà réalisée | <1000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <1000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <1000 | Déjà réalisée |  | SAINT-FLAVIEN - 33052 | SAINT-FLAVIEN | 33052
Prévue | <1000 | Prévue | Prévue | <1000 | Prévue | Prévue | <1000 | Prévue |  | SAINT-FORTUNAT - 31030 | SAINT-FORTUNAT | 31030
Déjà réalisée | <5000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <5000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <5000 | Déjà réalisée |  | SAINT-FRANÇOIS-D'ASSISE - 06055 | SAINT-FRANÇOIS-D'ASSISE | 06055
Prévue | <5000 | Prévue | Prévue | <5000 | Prévue | Prévue | <5000 | Prévue |  | SAINT-FRANÇOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD - 18060 | SAINT-FRANÇOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD | 18060
Déjà réalisée | <10000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <10000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <10000 | Déjà réalisée |  | SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES - 91015 | SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES | 91015
Prévue | <10000 | Prévue | Prévue | <10000 | Prévue | Prévue | <10000 | Prévue |  | SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC - 50128 | SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC | 50128
Déjà réalisée | <50000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <50000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <50000 | Déjà réalisée |  | SAINT-FRÉDÉRIC - 27065 | SAINT-FRÉDÉRIC | 27065
Prévue | <50000 | Prévue | Prévue | <50000 | Prévue | Prévue | <50000 | Prévue |  | SAINT-FULGENCE - 94235 | SAINT-FULGENCE | 94235
Déjà réalisée | <100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <100000 | Déjà réalisée |  | SAINT-GABRIEL - 52080 | SAINT-GABRIEL | 52080
Prévue | <100000 | Prévue | Prévue | <100000 | Prévue | Prévue | <100000 | Prévue |  | SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON - 52085 | SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON | 52085
Déjà réalisée | >=100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | >=100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | >=100000 | Déjà réalisée |  | SAINT-GABRIEL-DE-RIMOUSKI - 09025 | SAINT-GABRIEL-DE-RIMOUSKI | 09025
Prévue | >=100000 | Prévue | Prévue | >=100000 | Prévue | Prévue | >=100000 | Prévue |  | SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER - 22025 | SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER | 22025
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SAINT-GÉDÉON - 93035 | SAINT-GÉDÉON | 93035
Déjà réalisée | <1000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <1000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <1000 | Déjà réalisée |  | SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE - 29013 | SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE | 29013
Prévue | <1000 | Prévue | Prévue | <1000 | Prévue | Prévue | <1000 | Prévue |  | SAINT-GEORGES - 29073 | SAINT-GEORGES | 29073
Déjà réalisée | <5000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <5000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <5000 | Déjà réalisée |  | SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE - 56010 | SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE | 56010
Prévue | <5000 | Prévue | Prévue | <5000 | Prévue | Prévue | <5000 | Prévue |  | SAINT-GÉRARD-MAJELLA - 53085 | SAINT-GÉRARD-MAJELLA | 53085
Déjà réalisée | <10000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <10000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <10000 | Déjà réalisée |  | SAINT-GERMAIN - 14045 | SAINT-GERMAIN | 14045
Prévue | <10000 | Prévue | Prévue | <10000 | Prévue | Prévue | <10000 | Prévue |  | SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM - 49048 | SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM | 49048
Déjà réalisée | <50000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <50000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <50000 | Déjà réalisée |  | SAINT-GERVAIS - 19075 | SAINT-GERVAIS | 19075
Prévue | <50000 | Prévue | Prévue | <50000 | Prévue | Prévue | <50000 | Prévue |  | SAINT-GILBERT - 34060 | SAINT-GILBERT | 34060
Déjà réalisée | <100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <100000 | Déjà réalisée |  | SAINT-GILLES - 33035 | SAINT-GILLES | 33035
Prévue | <100000 | Prévue | Prévue | <100000 | Prévue | Prévue | <100000 | Prévue |  | SAINT-GUILLAUME - 49113 | SAINT-GUILLAUME | 49113
Déjà réalisée | >=100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | >=100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | >=100000 | Déjà réalisée |  | SAINT-HENRI - 19068 | SAINT-HENRI | 19068
Prévue | >=100000 | Prévue | Prévue | >=100000 | Prévue | Prévue | >=100000 | Prévue |  | SAINT-HENRI-DE-TAILLON - 93070 | SAINT-HENRI-DE-TAILLON | 93070
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SAINT-HERMÉNÉGILDE - 44015 | SAINT-HERMÉNÉGILDE | 44015
Déjà réalisée | <1000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <1000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <1000 | Déjà réalisée |  | SAINT-HILARION - 16050 | SAINT-HILARION | 16050
Prévue | <1000 | Prévue | Prévue | <1000 | Prévue | Prévue | <1000 | Prévue |  | SAINT-HIPPOLYTE - 75045 | SAINT-HIPPOLYTE | 75045
Déjà réalisée | <5000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <5000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <5000 | Déjà réalisée |  | SAINT-HONORÉ - 94240 | SAINT-HONORÉ | 94240
Prévue | <5000 | Prévue | Prévue | <5000 | Prévue | Prévue | <5000 | Prévue |  | SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY - 29038 | SAINT-HONORÉ-DE-SHENLEY | 29038
Déjà réalisée | <10000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <10000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <10000 | Déjà réalisée |  | SAINT-HUBERT-DE-RIVIÈRE-DU-LOUP - 12010 | SAINT-HUBERT-DE-RIVIÈRE-DU-LOUP | 12010
Prévue | <10000 | Prévue | Prévue | <10000 | Prévue | Prévue | <10000 | Prévue |  | SAINT-HUGUES - 54100 | SAINT-HUGUES | 54100
Déjà réalisée | <50000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <50000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <50000 | Déjà réalisée |  | SAINT-HYACINTHE - 54048 | SAINT-HYACINTHE | 54048
Prévue | <50000 | Prévue | Prévue | <50000 | Prévue | Prévue | <50000 | Prévue |  | SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA - 52045 | SAINT-IGNACE-DE-LOYOLA | 52045
Déjà réalisée | <100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <100000 | Déjà réalisée |  | SAINT-IRÉNÉE - 15005 | SAINT-IRÉNÉE | 15005
Prévue | <100000 | Prévue | Prévue | <100000 | Prévue | Prévue | <100000 | Prévue |  | SAINT-ISIDORE (16) - 67040 | SAINT-ISIDORE (16) | 67040
Déjà réalisée | >=100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | >=100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | >=100000 | Déjà réalisée |  | SAINT-ISIDORE-DE-CLIFTON - 41012 | SAINT-ISIDORE-DE-CLIFTON | 41012
Prévue | >=100000 | Prévue | Prévue | >=100000 | Prévue | Prévue | >=100000 | Prévue |  | SAINT-JACQUES - 63013 | SAINT-JACQUES | 63013
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SAINT-JEAN-BAPTISTE - 57033 | SAINT-JEAN-BAPTISTE | 57033
Déjà réalisée | <1000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <1000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <1000 | Déjà réalisée |  | SAINT-JEAN-DE-DIEU - 11010 | SAINT-JEAN-DE-DIEU | 11010
Prévue | <1000 | Prévue | Prévue | <1000 | Prévue | Prévue | <1000 | Prévue |  | SAINT-JEAN-DE-MATHA - 62015 | SAINT-JEAN-DE-MATHA | 62015
Déjà réalisée | <5000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <5000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <5000 | Déjà réalisée |  | SAINT-JEAN-PORT-JOLI - 17070 | SAINT-JEAN-PORT-JOLI | 17070
Prévue | <5000 | Prévue | Prévue | <5000 | Prévue | Prévue | <5000 | Prévue |  | SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU - 56083 | SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU | 56083
Déjà réalisée | <10000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <10000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <10000 | Déjà réalisée |  | SAINT-JÉRÔME - 75017 | SAINT-JÉRÔME | 75017
Prévue | <10000 | Prévue | Prévue | <10000 | Prévue | Prévue | <10000 | Prévue |  | SAINT-JOACHIM - 21020 | SAINT-JOACHIM | 21020
Déjà réalisée | <50000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <50000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <50000 | Déjà réalisée |  | SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE - 27043 | SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE | 27043
Prévue | <50000 | Prévue | Prévue | <50000 | Prévue | Prévue | <50000 | Prévue |  | SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE - 31045 | SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE | 31045
Déjà réalisée | <100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <100000 | Déjà réalisée |  | SAINT-JOSEPH-DE-SOREL - 53050 | SAINT-JOSEPH-DE-SOREL | 53050
Prévue | <100000 | Prévue | Prévue | <100000 | Prévue | Prévue | <100000 | Prévue |  | SAINT-JOSEPH-DU-LAC - 72025 | SAINT-JOSEPH-DU-LAC | 72025
Déjà réalisée | >=100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | >=100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | >=100000 | Déjà réalisée |  | SAINT-JUDE - 54110 | SAINT-JUDE | 54110
Prévue | >=100000 | Prévue | Prévue | >=100000 | Prévue | Prévue | >=100000 | Prévue |  | SAINT-JULES - 27055 | SAINT-JULES | 27055
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SAINT-JUST-DE-BRETENIÈRES - 18005 | SAINT-JUST-DE-BRETENIÈRES | 18005
Déjà réalisée | <1000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <1000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <1000 | Déjà réalisée |  | SAINT-JUSTE-DU-LAC - 13040 | SAINT-JUSTE-DU-LAC | 13040
Prévue | <1000 | Prévue | Prévue | <1000 | Prévue | Prévue | <1000 | Prévue |  | SAINT-JUSTIN - 51045 | SAINT-JUSTIN | 51045
Déjà réalisée | <5000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <5000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <5000 | Déjà réalisée |  | SAINT-LAMBERT (08) - 87120 | SAINT-LAMBERT (08) | 87120
Prévue | <5000 | Prévue | Prévue | <5000 | Prévue | Prévue | <5000 | Prévue |  | SAINT-LAMBERT (16) - 58012 | SAINT-LAMBERT (16) | 58012
Déjà réalisée | <10000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <10000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <10000 | Déjà réalisée |  | SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON - 26070 | SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON | 26070
Prévue | <10000 | Prévue | Prévue | <10000 | Prévue | Prévue | <10000 | Prévue |  | SAINT-LAZARE - 71105 | SAINT-LAZARE | 71105
Déjà réalisée | <50000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <50000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <50000 | Déjà réalisée |  | SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE - 19050 | SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE | 19050
Prévue | <50000 | Prévue | Prévue | <50000 | Prévue | Prévue | <50000 | Prévue |  | SAINT-LÉONARD-D'ASTON - 50042 | SAINT-LÉONARD-D'ASTON | 50042
Déjà réalisée | <100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <100000 | Déjà réalisée |  | SAINT-LÉONARD-DE-PORTNEUF - 34115 | SAINT-LÉONARD-DE-PORTNEUF | 34115
Prévue | <100000 | Prévue | Prévue | <100000 | Prévue | Prévue | <100000 | Prévue |  | SAINT-LÉON-DE-STANDON - 19020 | SAINT-LÉON-DE-STANDON | 19020
Déjà réalisée | >=100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | >=100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | >=100000 | Déjà réalisée |  | SAINT-LÉON-LE-GRAND (04) - 51035 | SAINT-LÉON-LE-GRAND (04) | 51035
Prévue | >=100000 | Prévue | Prévue | >=100000 | Prévue | Prévue | >=100000 | Prévue |  | SAINT-LIBOIRE - 54072 | SAINT-LIBOIRE | 54072
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SAINT-LIGUORI - 63065 | SAINT-LIGUORI | 63065
X | <1000 | X | X | <1000 | X | X | <1000 | X |  | SAINT-LIN-LAURENTIDES - 63048 | SAINT-LIN-LAURENTIDES | 63048
X | <5000 | X | X | <5000 | X | X | <5000 | X |  | SAINT-LOUIS - 54120 | SAINT-LOUIS | 54120
X | <10000 | X | X | <10000 | X | X | <10000 | X |  | SAINT-LUC-DE-BELLECHASSE - 28060 | SAINT-LUC-DE-BELLECHASSE | 28060
X | <50000 | X | X | <50000 | X | X | <50000 | X |  | SAINT-LUC-DE-VINCENNES - 37225 | SAINT-LUC-DE-VINCENNES | 37225
X | <100000 | X | X | <100000 | X | X | <100000 | X |  | SAINT-LUDGER - 30072 | SAINT-LUDGER | 30072
X | >=100000 | X | X | >=100000 | X | X | >=100000 | X |  | SAINT-LUDGER-DE-MILOT - 93080 | SAINT-LUDGER-DE-MILOT | 93080
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SAINT-MAGLOIRE - 28075 | SAINT-MAGLOIRE | 28075
X | <1000 | X | X | <1000 | X | X | <1000 | X |  | SAINT-MAJORIQUE-DE-GRANTHAM - 49095 | SAINT-MAJORIQUE-DE-GRANTHAM | 49095
X | <5000 | X | X | <5000 | X | X | <5000 | X |  | SAINT-MALACHIE - 19025 | SAINT-MALACHIE | 19025
X | <10000 | X | X | <10000 | X | X | <10000 | X |  | SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES - 34065 | SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES | 34065
X | <50000 | X | X | <50000 | X | X | <50000 | X |  | SAINT-MARC-DU-LAC-LONG - 13020 | SAINT-MARC-DU-LAC-LONG | 13020
X | <100000 | X | X | <100000 | X | X | <100000 | X |  | SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU - 54125 | SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU | 54125
X | >=100000 | X | X | >=100000 | X | X | >=100000 | X |  | SAINT-MARCELLIN - 10025 | SAINT-MARCELLIN | 10025
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU - 57050 | SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU | 57050
Déjà réalisée | <1000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <1000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <1000 | Déjà réalisée |  | SAINT-MARTIN - 29045 | SAINT-MARTIN | 29045
Prévue | <1000 | Prévue | Prévue | <1000 | Prévue | Prévue | <1000 | Prévue |  | SAINT-MATHIAS-SUR-RICHELIEU - 55065 | SAINT-MATHIAS-SUR-RICHELIEU | 55065
Déjà réalisée | <5000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <5000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <5000 | Déjà réalisée |  | SAINT-MATHIEU - 67005 | SAINT-MATHIEU | 67005
Prévue | <5000 | Prévue | Prévue | <5000 | Prévue | Prévue | <5000 | Prévue |  | SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL - 57045 | SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL | 57045
Déjà réalisée | <10000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <10000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <10000 | Déjà réalisée |  | SAINT-MATHIEU-DE-RIOUX - 11050 | SAINT-MATHIEU-DE-RIOUX | 11050
Prévue | <10000 | Prévue | Prévue | <10000 | Prévue | Prévue | <10000 | Prévue |  | SAINT-MATHIEU-DU-PARC - 51070 | SAINT-MATHIEU-DU-PARC | 51070
Déjà réalisée | <50000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <50000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <50000 | Déjà réalisée |  | SAINT-MAURICE - 37230 | SAINT-MAURICE | 37230
Prévue | <50000 | Prévue | Prévue | <50000 | Prévue | Prévue | <50000 | Prévue |  | SAINT-MAXIME-DU-MONT-LOUIS - 04010 | SAINT-MAXIME-DU-MONT-LOUIS | 04010
Déjà réalisée | <100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <100000 | Déjà réalisée |  | SAINT-MICHEL-DE-BELLECHASSE - 19110 | SAINT-MICHEL-DE-BELLECHASSE | 19110
Prévue | <100000 | Prévue | Prévue | <100000 | Prévue | Prévue | <100000 | Prévue |  | SAINT-MICHEL-DES-SAINTS - 62085 | SAINT-MICHEL-DES-SAINTS | 62085
Déjà réalisée | >=100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | >=100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | >=100000 | Déjà réalisée |  | SAINT-MICHEL-DU-SQUATEC - 13065 | SAINT-MICHEL-DU-SQUATEC | 13065
Prévue | >=100000 | Prévue | Prévue | >=100000 | Prévue | Prévue | >=100000 | Prévue |  | SAINT-MODESTE - 12020 | SAINT-MODESTE | 12020
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | SAINT-MOÏSE - 07095 | SAINT-MOÏSE | 07095
Déjà réalisée | <1000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <1000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <1000 |  |  | SAINT-NARCISSE - 37240 | SAINT-NARCISSE | 37240
Prévue | <1000 | Prévue | Prévue | <1000 | Prévue | Prévue | <1000 |  |  | SAINT-NARCISSE-DE-BEAURIVAGE - 33030 | SAINT-NARCISSE-DE-BEAURIVAGE | 33030
Déjà réalisée | <5000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <5000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <5000 |  |  | SAINT-NARCISSE-DE-RIMOUSKI - 10015 | SAINT-NARCISSE-DE-RIMOUSKI | 10015
Prévue | <5000 | Prévue | Prévue | <5000 | Prévue | Prévue | <5000 |  |  | SAINT-NAZAIRE - 93045 | SAINT-NAZAIRE | 93045
Déjà réalisée | <10000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <10000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <10000 |  |  | SAINT-NÉRÉE - 19045 | SAINT-NÉRÉE | 19045
Prévue | <10000 | Prévue | Prévue | <10000 | Prévue | Prévue | <10000 |  |  | SAINT-NOËL - 07100 | SAINT-NOËL | 07100
Déjà réalisée | <50000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <50000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <50000 |  |  | SAINT-NORBERT-D'ARTHABASKA - 39043 | SAINT-NORBERT-D'ARTHABASKA | 39043
Prévue | <50000 | Prévue | Prévue | <50000 | Prévue | Prévue | <50000 |  |  | SAINT-OCTAVE-DE-MÉTIS - 09055 | SAINT-OCTAVE-DE-MÉTIS | 09055
Déjà réalisée | <100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | <100000 |  |  | SAINT-ODILON-DE-CRANBOURNE - 27035 | SAINT-ODILON-DE-CRANBOURNE | 27035
Prévue | <100000 | Prévue | Prévue | <100000 | Prévue | Prévue | <100000 |  |  | SAINT-OURS - 53032 | SAINT-OURS | 53032
Déjà réalisée | >=100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | >=100000 | Déjà réalisée | Déjà réalisée | >=100000 |  |  | SAINT-PACÔME - 14070 | SAINT-PACÔME | 14070
Prévue | >=100000 | Prévue | Prévue | >=100000 | Prévue | Prévue | >=100000 |  |  | SAINT-PAMPHILE - 17010 | SAINT-PAMPHILE | 17010
[10 empty] | SAINT-PASCAL - 14018 | SAINT-PASCAL | 14018
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE - 33025 | SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE | 33025
| OUI | <1000 | OUI | OUI | <1000 | OUI |  |  |  | SAINT-PAUL - 61005 | SAINT-PAUL | 61005
| PARTIEL | <1000 | OUI | PARTIEL | <1000 | OUI |  |  |  | SAINT-PAUL-D'ABBOTSFORD - 55015 | SAINT-PAUL-D'ABBOTSFORD | 55015
| OUI | <5000 | OUI | OUI | <5000 | OUI |  |  |  | SAINT-PAUL-DE-MONTMINY - 18030 | SAINT-PAUL-DE-MONTMINY | 18030
| PARTIEL | <5000 | OUI | PARTIEL | <5000 | OUI |  |  |  | SAINT-PAULIN - 51060 | SAINT-PAULIN | 51060
| OUI | <10000 | OUI | OUI | <10000 | OUI |  |  |  | SAINT-PHILÉMON - 19005 | SAINT-PHILÉMON | 19005
| PARTIEL | <10000 | OUI | PARTIEL | <10000 | OUI |  |  |  | SAINT-PHILIBERT - 29065 | SAINT-PHILIBERT | 29065
| OUI | <50000 | OUI | OUI | <50000 | OUI |  |  |  | SAINT-PHILIPPE - 67010 | SAINT-PHILIPPE | 67010
| PARTIEL | <50000 | OUI | PARTIEL | <50000 | OUI |  |  |  | SAINT-PHILIPPE-DE-NÉRI - 14060 | SAINT-PHILIPPE-DE-NÉRI | 14060
| OUI | <100000 | OUI | OUI | <100000 | OUI |  |  |  | SAINT-PIE - 54008 | SAINT-PIE | 54008
| PARTIEL | <100000 | OUI | PARTIEL | <100000 | OUI |  |  |  | SAINT-PIE-DE-GUIRE - 49130 | SAINT-PIE-DE-GUIRE | 49130
| OUI | >=100000 | OUI | OUI | >=100000 | OUI |  |  |  | SAINT-PIERRE-BAPTISTE - 32050 | SAINT-PIERRE-BAPTISTE | 32050
| PARTIEL | >=100000 | OUI | PARTIEL | >=100000 | OUI |  |  |  | SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON - 31135 | SAINT-PIERRE-DE-BROUGHTON | 31135
[10 empty] | SAINT-PIERRE-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD - 18055 | SAINT-PIERRE-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD | 18055
[10 empty] | SAINT-PIERRE-LES-BECQUETS - 38065 | SAINT-PIERRE-LES-BECQUETS | 38065
[10 empty] | SAINT-PLACIDE - 72043 | SAINT-PLACIDE | 72043
[10 empty] | SAINT-POLYCARPE - 71020 | SAINT-POLYCARPE | 71020
[10 empty] | SAINT-PRIME - 91035 | SAINT-PRIME | 91035
[10 empty] | SAINT-PROSPER - 28020 | SAINT-PROSPER | 28020
[10 empty] | SAINT-PROSPER-DE-CHAMPLAIN - 37250 | SAINT-PROSPER-DE-CHAMPLAIN | 37250
[10 empty] | SAINT-RAPHAËL - 19082 | SAINT-RAPHAËL | 19082
[10 empty] | SAINT-RAYMOND - 34128 | SAINT-RAYMOND | 34128
[10 empty] | SAINT-RÉMI - 68055 | SAINT-RÉMI | 68055
[10 empty] | SAINT-RENÉ-DE-MATANE - 08035 | SAINT-RENÉ-DE-MATANE | 08035
[10 empty] | SAINT-ROBERT - 53020 | SAINT-ROBERT | 53020
[10 empty] | SAINT-ROCH-DE-L'ACHIGAN - 63035 | SAINT-ROCH-DE-L'ACHIGAN | 63035
[10 empty] | SAINT-ROCH-DE-MÉKINAC - 35045 | SAINT-ROCH-DE-MÉKINAC | 35045
[10 empty] | SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU - 53040 | SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU | 53040
[10 empty] | SAINT-ROMAIN - 30100 | SAINT-ROMAIN | 30100
[10 empty] | SAINT-ROSAIRE - 39145 | SAINT-ROSAIRE | 39145
[10 empty] | SAINT-SAUVEUR - 77043 | SAINT-SAUVEUR | 77043
[10 empty] | SAINT-SÉBASTIEN (05) - 30085 | SAINT-SÉBASTIEN (05) | 30085
[10 empty] | SAINT-SÉBASTIEN (16) - 56050 | SAINT-SÉBASTIEN (16) | 56050
[10 empty] | SAINT-SÉVÈRE - 51030 | SAINT-SÉVÈRE | 51030
[10 empty] | SAINT-SÉVERIN (04) - 35020 | SAINT-SÉVERIN (04) | 35020
[10 empty] | SAINT-SIMÉON (03) - 15058 | SAINT-SIMÉON (03) | 15058
[10 empty] | SAINT-SIMÉON (11) - 05055 | SAINT-SIMÉON (11) | 05055
[10 empty] | SAINT-SIMON (01) - 11055 | SAINT-SIMON (01) | 11055
[10 empty] | SAINT-SIMON (16) - 54090 | SAINT-SIMON (16) | 54090
[10 empty] | SAINT-SIXTE - 80070 | SAINT-SIXTE | 80070
[10 empty] | SAINTS-MARTYRS-CANADIENS - 39005 | SAINTS-MARTYRS-CANADIENS | 39005
[10 empty] | SAINT-STANISLAS (02) - 92070 | SAINT-STANISLAS (02) | 92070
[10 empty] | SAINT-STANISLAS (04) - 37245 | SAINT-STANISLAS (04) | 37245
[10 empty] | SAINT-SULPICE - 60020 | SAINT-SULPICE | 60020
[10 empty] | SAINT-SYLVÈRE - 38005 | SAINT-SYLVÈRE | 38005
[10 empty] | SAINT-THARCISIUS - 07070 | SAINT-THARCISIUS | 07070
[10 empty] | SAINT-THÉOPHILE - 29005 | SAINT-THÉOPHILE | 29005
[10 empty] | SAINT-THOMAS - 61027 | SAINT-THOMAS | 61027
[10 empty] | SAINT-THOMAS-DIDYME - 92045 | SAINT-THOMAS-DIDYME | 92045
[10 empty] | SAINT-THURIBE - 34085 | SAINT-THURIBE | 34085
[10 empty] | SAINT-TITE - 35027 | SAINT-TITE | 35027
[10 empty] | SAINT-TITE-DES-CAPS - 21005 | SAINT-TITE-DES-CAPS | 21005
[10 empty] | SAINT-UBALDE - 34090 | SAINT-UBALDE | 34090
[10 empty] | SAINT-ULRIC - 08073 | SAINT-ULRIC | 08073
[10 empty] | SAINT-URBAIN - 16055 | SAINT-URBAIN | 16055
[10 empty] | SAINT-URBAIN-PREMIER - 70005 | SAINT-URBAIN-PREMIER | 70005
[10 empty] | SAINT-VENANT-DE-PAQUETTE - 44005 | SAINT-VENANT-DE-PAQUETTE | 44005
[10 empty] | SAINT-VIANNEY - 07075 | SAINT-VIANNEY | 07075
[10 empty] | SAINT-VICTOR - 27008 | SAINT-VICTOR | 27008
[10 empty] | SAINT-WENCESLAS - 50023 | SAINT-WENCESLAS | 50023
[10 empty] | SAINT-ZÉNON - 62080 | SAINT-ZÉNON | 62080
[10 empty] | SAINT-ZÉPHIRIN-DE-COURVAL - 50090 | SAINT-ZÉPHIRIN-DE-COURVAL | 50090
[10 empty] | SAINT-ZOTIQUE - 71025 | SAINT-ZOTIQUE | 71025
[10 empty] | SALABERRY-DE-VALLEYFIELD - 70052 | SALABERRY-DE-VALLEYFIELD | 70052
[10 empty] | SAYABEC - 07085 | SAYABEC | 07085
[10 empty] | SCHEFFERVILLE - 97040 | SCHEFFERVILLE | 97040
[10 empty] | SCOTSTOWN - 41080 | SCOTSTOWN | 41080
[10 empty] | SCOTT - 26048 | SCOTT | 26048
[10 empty] | SENNETERRE (V) - 89040 | SENNETERRE (V) | 89040
[10 empty] | SENNEVILLE - 66127 | SENNEVILLE | 66127
[10 empty] | SEPT-ÎLES - 97007 | SEPT-ÎLES | 97007
[10 empty] | SHANNON - 22020 | SHANNON | 22020
[10 empty] | SHAWINIGAN - 36033 | SHAWINIGAN | 36033
[10 empty] | SHAWVILLE - 84010 | SHAWVILLE | 84010
[10 empty] | SHEFFORD - 47035 | SHEFFORD | 47035
[10 empty] | SHERBROOKE - 43027 | SHERBROOKE | 43027
[10 empty] | SOREL-TRACY - 53052 | SOREL-TRACY | 53052
[10 empty] | STANSTEAD (CT) - 45025 | STANSTEAD (CT) | 45025
[10 empty] | STANSTEAD (V) - 45008 | STANSTEAD (V) | 45008
[10 empty] | STOKE - 42005 | STOKE | 42005
[10 empty] | STONEHAM-ET-TEWKESBURY - 22035 | STONEHAM-ET-TEWKESBURY | 22035
[10 empty] | STRATFORD - 30110 | STRATFORD | 30110
[10 empty] | STUKELY-SUD - 45105 | STUKELY-SUD | 45105
[10 empty] | SUTTON - 46058 | SUTTON | 46058
[10 empty] | TADOUSSAC - 95005 | TADOUSSAC | 95005
[10 empty] | TASCHEREAU - 87042 | TASCHEREAU | 87042
[10 empty] | TÉMISCAMING - 85005 | TÉMISCAMING | 85005
[10 empty] | TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC - 13073 | TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC | 13073
[10 empty] | TERRASSE-VAUDREUIL - 71075 | TERRASSE-VAUDREUIL | 71075
[10 empty] | TERREBONNE - 64008 | TERREBONNE | 64008
[10 empty] | THETFORD MINES - 31084 | THETFORD MINES | 31084
[10 empty] | THURSO - 80050 | THURSO | 80050
[10 empty] | TINGWICK - 39025 | TINGWICK | 39025
[10 empty] | TOURVILLE - 17035 | TOURVILLE | 17035
[10 empty] | TRING-JONCTION - 27060 | TRING-JONCTION | 27060
[10 empty] | TROIS-PISTOLES - 11040 | TROIS-PISTOLES | 11040
[10 empty] | TROIS-RIVIÈRES - 37067 | TROIS-RIVIÈRES | 37067
[10 empty] | UPTON - 48038 | UPTON | 48038
[10 empty] | VAL-BRILLANT - 07080 | VAL-BRILLANT | 07080
[10 empty] | VALCOURT (CT) - 42060 | VALCOURT (CT) | 42060
[10 empty] | VALCOURT (V) - 42055 | VALCOURT (V) | 42055
[10 empty] | VAL-DAVID - 78010 | VAL-DAVID | 78010
[10 empty] | VAL-DES-BOIS - 80140 | VAL-DES-BOIS | 80140
[10 empty] | VAL-D'OR - 89008 | VAL-D'OR | 89008
[10 empty] | VALLÉE-JONCTION - 26015 | VALLÉE-JONCTION | 26015
[10 empty] | VAL-MORIN - 78005 | VAL-MORIN | 78005
[10 empty] | VARENNES - 59020 | VARENNES | 59020
[10 empty] | VAUDREUIL-DORION - 71083 | VAUDREUIL-DORION | 71083
[10 empty] | VAUDREUIL-SUR-LE-LAC - 71090 | VAUDREUIL-SUR-LE-LAC | 71090
[10 empty] | VENISE-EN-QUÉBEC - 56005 | VENISE-EN-QUÉBEC | 56005
[10 empty] | VERCHÈRES - 59025 | VERCHÈRES | 59025
[10 empty] | VICTORIAVILLE - 39062 | VICTORIAVILLE | 39062
[10 empty] | VILLE-MARIE - 85025 | VILLE-MARIE | 85025
[10 empty] | VILLEROY - 32085 | VILLEROY | 32085
[10 empty] | WARDEN - 47030 | WARDEN | 47030
[10 empty] | WARWICK - 39077 | WARWICK | 39077
[10 empty] | WATERLOO - 47025 | WATERLOO | 47025
[10 empty] | WATERVILLE - 44080 | WATERVILLE | 44080
[10 empty] | WEEDON - 41098 | WEEDON | 41098
[10 empty] | WESTBURY - 41065 | WESTBURY | 41065
[10 empty] | WESTMOUNT - 66032 | WESTMOUNT | 66032
[10 empty] | WICKHAM - 49040 | WICKHAM | 49040
[10 empty] | WINDSOR - 42088 | WINDSOR | 42088
[10 empty] | WOTTON - 40017 | WOTTON | 40017
[10 empty] | YAMACHICHE - 51020 | YAMACHICHE | 51020
[10 empty] | YAMASKA - 53072 | YAMASKA | 53072